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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2019 года № 25
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении актов в области общественного здравоохранения" от 11 апреля 2016 года № 201

В целях реализации статьи 22-1 Закона Кыргызской Республики "Об общественном здравоохранении", в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении актов в области общественного здравоохранения" от 11 апреля 2016 года № 201 следующие изменения:
- пункт 1 дополнить абзацами двадцать пятым - двадцать восьмым следующего содержания:
"- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения" согласно приложению 24;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к обеззараживанию питьевой воды методом ультрафиолетового излучения" согласно приложению 25;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и эксплуатации общественных туалетов" согласно приложению 26;
- Санитарные правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки" согласно приложению 27.";
- дополнить приложениями 24-27 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 8 февраля 2019 года N 9

Премьер-министр	М. Абылгазиев

Приложение

"Приложение 24
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
 "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения"
Глава 1. Общие положения и область применения
1. Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения" (далее - санитарные правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к безопасности горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд.
2. Санитарные правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие системы централизованного горячего водоснабжения при закрытых и открытых системах теплоснабжения, на системы теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения, а также автономные системы горячего водоснабжения на объектах повышенного эпидемического риска (общеобразовательные, дошкольные образовательные, лечебно-профилактические организации), независимо от их подчиненности и форм собственности.
3. Санитарные правила не распространяются на локальные системы местного горячего водоснабжения с огневым, электрическим или гелиотермическим подогревом (внутридомовые и поквартирные), а также системы, использующие геотермические воды.
4. Соблюдение санитарных правил является обязательным для физических и юридических лиц, эксплуатирующих системы централизованного горячего водоснабжения.
5. Ответственность за нарушение настоящих санитарных правил устанавливается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность о нарушениях.
Глава 2.Термины и определения
6. В настоящих санитарных правилах используются следующие термины и определения:
1) бак-аккумулятор - емкость для накопления воды;
2) высококонтагиозный - сильно заразный;
3) гелиотермический подогрев - подогрев солнечной энергией;
4) геотермальные воды - воды с повышенной температурой и своеобразным химическим составом, поступающие на поверхность суши из глубины земли;
5) горячее водоснабжение - снабжение горячей водой жилых домов, организаций для бытовых и производственных нужд комплексом специального оборудования и устройств;
6) деаэрация - удаление из воды растворенных в ней газов;
7) закрытая система теплоснабжения - система теплоснабжения, при которой вода для горячего водоснабжения нагревается в водонагревателях (бойлерах);
8) ингибирование - процесс замедляющий или предотвращающий течение различных химических реакций и нежелательных процессов;
9) ингибитор - вещество, способное задерживать химические и другие нежелательные процессы;
10) открытая система теплоснабжения - система теплоснабжения с непосредственным разбором воды из тепловой сети для горячего водоснабжения;
11) подпиточная вода - вода, пополняющая убыль воды (утечки, испарения) из систем теплоснабжения;
12) сети горячего водоснабжения - трубопроводы, транспортирующие горячую воду;
13) система горячего водоснабжения - комплекс оборудования: источник тепла, водоподготовительная аппаратура, водонагреватели, трубопроводы, транспортирующие воду, устройства для регулирования и контроля температуры воды;
14) система теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения - нагрев воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения при отсутствии связи между системами отопления и горячего водоснабжения;
15) теплоснабжение - обеспечение теплом жилых домов, организаций посредством отопления, вентиляции, горячей воды;
16) централизованная система горячего водоснабжения - система нагрева воды на тепловой электростанции, которая передается потребителям по трубам.
Глава 3. Общие требования к системам централизованного горячего водоснабжения
7. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на:
- обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава и благоприятные органолептические свойства горячей воды;
- предупреждение загрязнения горячей воды высоко заразными возбудителями инфекционных заболеваний вирусного и бактериального происхождения, размножающимися при температуре ниже плюс 60 ºС;
- минимизацию содержания в воде хлороформа при использовании для горячего водоснабжения;
- предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды.
8. В системах централизованного горячего водоснабжения запрещается применение:
- материалов, реагентов и оборудования, выделяющих вредные для здоровья человека примеси;
- контрольно-измерительных приборов с ртутным заполнением;
- технической воды.
9. В системах централизованного горячего водоснабжения используются механически прочные, герметичные, с антикоррозионной стойкостью и теплоизолирующими свойствами трубы.
10. Температура горячей воды в трубах в местах водоразбора, независимо от применяемой системы теплоснабжения, должна быть не ниже плюс 60 ºС и не выше плюс 75 ºС.
11. Качество и безопасность горячей воды у потребителя должно отвечать требованиям пунктов 39 и 41 настоящих санитарных правил.
12. Работники, обслуживающие системы централизованного горячего водоснабжения, а также подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры согласно Инструкции о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 мая 2011 года № 225.
Глава 4. Требования к проектированию, строительству, эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения
13. Производство горячей воды обеспечивается теплоснабжающими организациями.
14. Сети централизованного горячего водоснабжения (далее - сети) дифференцируются на:
- присоединенные к закрытым системам теплоснабжения;
- присоединенные к открытым системам теплоснабжения;
- системы централизованного горячего водоснабжения с отдельными сетями.
15. Выбор систем горячего централизованного водоснабжения при проектировании проводится согласно плану на перспективу и фактического развития населенного пункта, с учетом качества исходной воды, технико-экономического обоснования, расчетных тепловых нагрузок систем горячего водоснабжения.
16. Произведенная на теплоисточнике вода доводится до потребителей с помощью магистральных, распределительных (квартальных) и дворовых тепловых сетей.
17. Запрещается прокладывать сети по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, земледельческих полей орошения, полей ассенизации и других объектов, представляющих потенциальную опасность загрязнения воды, а также размещать в каналах совместно с канализационными сетями.
18. Расстояние от сетей до источника загрязнения принимается в соответствии с таблицей 1 к настоящим санитарным правилам.

Таблица 1 
	Расстояние от сетей до источника загрязнения

	№
	Источник загрязнения
	Расстояние по горизонтали при параллельной прокладке (не менее м)
	Расстояние по вертикали при параллельной прокладке (не менее м)

	1
	Сети бытовой и производственной канализации:
	
	

	
	при прокладке тепловых сетей в каналах и тоннелях (от наружных стенок тоннелей и каналов)
	1,0
	0,2

	
	при бесканальной прокладке тепловых сетей диаметром до 200 мм
	1,5
	0,4

	
	при бесканальной прокладке тепловых сетей диаметром более 200 мм
	3,0
	0,4

	2
	Кладбища, свалки, скотомогильники, поля орошения и другие объекты, обуславливающие опасность химического и биологического загрязнения:
	
	

	
	- при отсутствии грунтовых вод;
	10,0
	

	
	- при наличии грунтовых вод и фильтрующих грунтов
	50,0
	

	3
	Выгребные и помойные ямы:
	
	

	
	- при отсутствии грунтовых вод;
	7,0
	

	
	- при наличии грунтовых вод и фильтрующих грунтов
	20,0
	


19. В период профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 15 суток, за исключением аварийных случаев.
20. При длительных отключениях подачи горячей воды потребителям (более 15 суток), при проведении планово-профилактических работ эксплуатирующая организация обеспечивает нахождение трубопроводов сетей с водой и циркуляцию воды в системе.
21. Новые сети после капитального ремонта и аварийно-восстановительных работ подвергаются гидропневматической промывке с последующей дезинфекцией.
22. Промывка и дезинфекция систем горячего водоснабжения проводится юридическими и физическими лицами, осуществляющими их эксплуатацию, строительство, реконструкцию или аварийно-восстановительные работы. Результаты промывки и дезинфекции сетей оформляются актом.
23. Дезинфекция систем осуществляется заполнением хозяйственно-питьевой водой с содержанием активного хлора в дозе 75-100 мг на кубический дециметр (далее - мг/куб.дм) при контакте не менее 6 часов.
24. Сети открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм и протяженностью до одного км разрешается дезинфицировать путем промывки горячей водой, имеющей температуру не ниже плюс 85-90 ºС.
25. Промывка и дезинфекция считаются завершенными при получении удовлетворительных результатов лабораторных исследований.
26. Место сброса промывных вод, содержащих остаточный хлор, согласовывается юридическими и физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию систем горячего водоснабжения, с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
27. Ответственность за проведение дезинфекции сетей несут юридические и физические лица, эксплуатирующие сети и проводящие дезинфекцию, согласно настоящим санитарным правилам.
28. На период проведения ремонтных работ и дезинфекции потребителя отключают от сетей горячего водоснабжения. Эпидемически значимые объекты (общеобразовательные, дошкольные образовательные, лечебно-профилактические организации) обеспечиваются горячей водой от собственных резервных источников.
29. Для выравнивания суточного графика расхода воды в системах теплоснабжения и хранения запаса подпиточной воды на источниках тепла устраиваются баки-аккумуляторы горячей воды.
30. Конструкция баков-аккумуляторов в системах горячего водоснабжения обеспечивает исключение аварийной ситуации, попадания внутрь баков загрязнений через выхлопные устройства, а также выноса осадков из нижней части баков в сеть горячего водоснабжения.
31. Установка баков-аккумуляторов горячей воды в жилых кварталах запрещается.
32. Баки-аккумуляторы, расположенные вне территории нахождения источника тепла, ограждаются. Высота ограждения баков должна быть не менее 2,5 метра, расстояние от стен резервуаров - не менее 10 метров. Доступ посторонних лиц к бакам запрещается.
33. Внутренняя поверхность баков-аккумуляторов выполняется из антикоррозионных, безвредных для здоровья материалов.
Глава 5. Требования к стабилизационной обработке горячей воды
34. В водоподготовке систем центрального горячего водоснабжения, с учетом требований технологического процесса, применяется специальная обработка воды (противонакипная, антикоррозионная).
35. Ингибирование процессов коррозии и отложений солей (накипи) в системах центрального горячего водоснабжения проводится реагентами.
36. Содержание в обработанной воде веществ, входящих в состав реагентов, не должно превышать гигиенические нормативы на питьевую воду.
37. При использовании в системах водоснабжения подземных вод, содержащих ионы двухвалентного железа в количестве более 0,5 мг/дм3, производится предварительное обезжелезивание этой воды.
38. Для противокоррозионной защиты трубопроводов и оборудования систем водоснабжения используются:
- деаэрация воды;
- силикатная обработка воды;
- обработка воды комплексонатом цинка (цинковая соль оксиэтилидендифосфоновой кислоты) и другими безопасными для здоровья химическими реагентами.
39. Обработке трубопроводов противокоррозионными средствами подвергается:
- деаэрация воды в открытых водяных системах теплоснабжения проводится при температуре не менее 100 ºС;
- остаточное количество комплексоната цинка в воде после ее обработки не более 5,0 мг/дм3;
- путем введения жидкого натриевого стекла (силиката натрия) водопроводную воду;
- суммарная концентрация силиката в пересчете на диоксид кремния в обработанной воде - не менее 40 мг/дм3.
40. Для противонакипной обработки воды в источниках теплоты (теплоисточниках) используются:
- физические методы (ультразвуковая и магнитная обработка воды);
- химические методы (известкование, содоизвесткование, содоизвесткование с коагуляцией, подкисление, катионирование и другое).
41. Для контроля за герметичностью источников теплоты (теплоисточников) и тепловых сетей после предварительного информирования населения разрешается добавление в воду флуоресцеинадинатриевой соли (уранин А), где остаточное количество в местах водоразбора допускается не более 0,0025 мг/дм3.
42. В период сезонных отключений, после ремонта и присоединения новых систем теплоснабжения разрешается отступление от санитарно-эпидемиологических требований к качеству горячей воды по показателям цветности до плюс 70 ºС и содержанию железа до 1 мг/л в системах централизованного горячего водоснабжения, присоединенных к открытым системам теплоснабжения.
Глава 6. Контроль и надзор за системами централизованного горячего водоснабжения
43. Юридические и физические лица, эксплуатирующие системы водоснабжения, обеспечивают проведение производственного контроля безопасности горячей воды в системах в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.
44. Производственный контроль безопасности горячей воды осуществляется:
1) в закрытых системах теплоснабжения:
- в местах поступления исходной воды (водопроводной);
- после водонагревателей;
2) в открытых системах теплоснабжения:
- в местах поступления исходной воды (водопроводной или воды источника);
- после водоподготовки (подпиточная вода);
- перед поступлением в сеть горячего водоснабжения;
3) в системах теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения:
- в местах поступления исходной воды (водопроводной);
- после водонагревателей.
45. Отбор проб горячей воды для лабораторных исследований в распределительной сети проводится после присоединения новых систем теплоснабжения, капитального ремонта, аварийно-восстановительных, профилактических работ и в период сезонных отключений.
46. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством и безопасностью воды систем централизованного горячего водоснабжения осуществляется уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выборочно, перед поступлением в распределительную сеть и в распределительной сети.

Приложение 25
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
 "Санитарно-эпидемиологические требования к обеззараживанию питьевой воды методом ультрафиолетового излучения"
Глава 1. Общие положения и область применения
1. Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеззараживанию питьевой воды методом ультрафиолетового излучения, величине дозы ультрафиолетового излучения, гарантирующей заданную степень обеззараживания, к ультрафиолетовым установкам и месту их расположения в технологической схеме водоподготовки, к мероприятиям, обеспечивающим безопасные условия труда персонала, обслуживающего ультрафиолетовое оборудование.
2. Санитарные правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие объекты хозяйственно-питьевого назначения (далее - объекты), независимо от их подчиненности и форм собственности.
3. Санитарные правила предназначены для применения при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора за системами питьевого водоснабжения, а также при проектировании, сдаче в эксплуатацию и эксплуатации ультрафиолетового оборудования для обеззараживания воды, проведении производственного контроля за их работой.
Глава 2. Термины и определения
4. В настоящих санитарных правилах используются следующие термины и определения:
- биоцидное излучение - электромагнитное излучение ультрафиолетового диапазона с длиной волны 205-315 (нм);
- биоцидное действие излучения - гибель цист простейших и яиц гельминтов под воздействием биоцидного излучения;
- время наработки ультрафиолетовых ламп - время, в течение которого ультрафиолетовые лампы находились в рабочем состоянии (ч);
- время облучения - время, в течение которого происходит обеззараживание посредством ультрафиолетового облучения (сек.);
- биоцидный эффект - количественная оценка действия биоцидного излучения (отношение числа погибших цист простейших и (или) яиц гельминтов к исходному количеству жизнеспособных патогенов (%);
- датчик-приемник ультрафиолетового излучения - устройство, измеряющее интенсивность ультрафиолетового излучения в камере обеззараживания;
- доза ультрафиолетового облучения - мера обеззараживающего воздействия ультрафиолетового излучения (мДж/с кв.м);
- интенсивность излучения - отношение потока излучения к площади поверхности (мВт/с кв.м);
- камера обеззараживания - основной элемент ультрафиолетовой установки, в которой происходит процесс обеззараживания воды;
- источник ультрафиолетового излучения - искусственный источник световой энергии, в спектре которого имеется биоцидное излучение;
- кварцевый чехол - устройство, препятствующее прямому доступу воды к ультрафиолетовой лампе и стабилизирующее ее тепловой режим;
- коэффициент поглощения - отношение потока ультрафиолетового излучения, поглощенного слоем воды толщиной 1 см, к падающему потоку ультрафиолетового излучения;
- мощность источника ультрафиолетового излучения - суммарная световая энергия, излучаемая источником в ультрафиолетовом диапазоне (Вт);
- отражатель ультрафиолетовых ламп - специальное покрытие (устройство), увеличивающее поток излучения в заданном направлении;
- паразитарные агенты, паразитарные патогены - пропагативные стадии возбудителей кишечных паразитарных болезней (протозоозов, гельминтозов) - цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов (в экз.);
- расход воды - объем воды, протекающей через камеру в единицу времени (куб.м3/с);
- ресурс ультрафиолетовых ламп - определенная паспортом продолжительность работы ламп до их замены (ч);
- ультрафиолетовая установка - устройство для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением;
- ультрафиолетовое излучение - электромагнитное излучение с длиной волны 10-400 нм (нм) и соответствующей энергией фотонов 12,4-3,1 электрон-вольт.
Глава 3. Метод обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением
5. В технологии водоподготовки используется метод обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением с длиной волны от 205 до 315 нм.
6. Метод обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовым излучением имеет ряд преимуществ в сравнении с другими методами водоочистки:
- безопасная технология;
- безреагентный способ обеззараживания воды;
- минимальная затрата времени на обеззараживание воды;
- сохранение гигиенических свойств воды после обеззараживания ультрафиолетовым излучением;
- повышение дозы ультрафиолетового излучения не приводит к изменению гигиенических свойств воды и образованию побочных продуктов.
7. Ультрафиолетовое излучение в диапазоне 250-270 нм оказывает максимальное бактерицидное действие на различные микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы, цисты и ооцисты патогенных простейших кишечника, яйца гельминтов, за исключением возбудителей паразитарных заболеваний, присутствующих в воде.
8. Обеззараживающее действие ультрафиолетового излучения основано на необратимых повреждениях молекул дезорибонуклеиновой кислоты и молекул рибонуклеиновой кислоты, находящихся в клетках микроорганизмов.
9. Степень обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением зависит от факторов, влияющих на процесс обеззараживания:
- мощности источников ультрафиолетового излучения;
- поглощения ультрафиолетового излучения обеззараживаемой водой;
- отмирания различных микроорганизмов под действием ультрафиолетового излучения.
10. В установках по обеззараживанию воды в качестве источников ультрафиолетового излучения применяются газоразрядные лампы, заполненные смесью паров ртути и инертных газов, работающие в режимах низкого и высокого давления, с отражателями или защитными кварцевыми чехлами.
11. Ультрафиолетовые лампы с защитными кварцевыми чехлами используются в установках с погруженными источниками излучения.
12. Защитные чехлы изготавливаются из кварцевого стекла и предназначены для стабилизации температурного режима ламп.
13. Лампы в защитных чехлах размещаются в потоке обтекающей со всех сторон воды.
14. В процессе эксплуатации на поверхности кварцевых чехлов ультрафиолетовых ламп образуется осадок, снижающий эффект бактерицидного облучения.
15. Для снятия осадка с поверхности кварцевых чехлов используются безопасные для здоровья человека реагенты.
16. Установки ультрафиолетового обеззараживания обеспечивают равномерное распределение дозы облучения во всем объеме обеззараживаемой воды. Равномерность облучения достигается за счет высокой скорости течения воды в установках.
17. Проникновение ультрафиолетовых лучей в воду сопровождается поглощением их водой и веществами, находящимися в воде в растворенном или взвешенном состоянии.
18. Поглощающая способность воды характеризуется коэффициентом поглощения, цифровое выражение которого указывает долю бактерицидного излучения, поглощенного слоем воды толщиной 1 см.
19. Коэффициенты поглощения природной воды поверхностных источников водоснабжения колеблются от 0,2 до 0,6. Коэффициенты поглощения питьевой воды, полученной из подземных источников водоснабжения, - от 0,05 до 0,2.
20. Различные виды микроорганизмов при одинаковых условиях облучения имеют различную степень чувствительности к ультрафиолетовому излучению.
21. Величины доз облучения, необходимых для инактивации 99,9% отдельных видов микроорганизмов, определены в соответствии с таблицей к настоящим санитарным правилам.

Таблица

Сравнительная чувствительность различных видов микроорганизмов
 к ультрафиолетовому облучению

	№
 п/п
	Вид микроорганизмов
	Доза облучения, необходимая для инактивации (мДж/см2) 99,9%

	1
	Shigella flexneri (шигелла Флекснера)
	5,2

	2
	Shigella dysenteriae (шигелла дизентерии)
	8,8

	3
	Salmonella paratyphi (сальмонелла паратифа)
	6,1

	4
	Salmonella typhi (сальмонелла тифа)
	7,5

	5
	Proteus vulgaris (протей)
	7,8

	6
	Stahylococcus aureus (стафилаккок)
	7,8

	7
	Escherichia coli (кишечная палочка)
	6,0

	8
	Virus poliomyelitis ("вирус полиомиелита")
	6,0

	9
	Vibrio cholera (холерный вибрион)
	6,5

	10
	Salmonella enteritidis (сальмонелла энтерика)
	7,6

	11
	Mycobacteruirn tuberculosis (туберкулезная палочка)
	10,0

	12
	Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка)
	10,5

	13
	Virus hepatitis А (вирусный гепатит А)
	11,0


22. Эпидемическая безопасность питьевой воды по паразитологическим показателям (цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий) достигается при обеззараживании ультрафиолетовым облучением в дозах 40-45 мДж/кв.см.
23. Ответственность за нарушение настоящих санитарных правил устанавливается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность о нарушениях.
Глава 4. Выбор технологической схемы водоподготовки с использованием ультрафиолетового излучения
24. Выбор технологической схемы водоподготовки с использованием ультрафиолетового излучения проводится проектной организацией на основании анализа условий водоснабжения (цветность воды, содержание органических и неорганических веществ, технического состояния распределительной сети).
25. Ультрафиолетовое излучение в технологии получения питьевой воды используется на этапах предварительного и заключительного обеззараживания питьевой воды.
26. Технологическая схема водоподготовки с использованием ультрафиолетового излучения на этапе предварительного обеззараживания для каждого конкретного источника водоснабжения устанавливается на основе технологических исследований.
27. Предварительное обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением используется при цветности воды до 50 градусов, мутности до 30 мг/л, содержанием железа до 5,0 мг/л, коли-индексом - не более 10000.
28. Выбор типа ультрафиолетовой установки проводится с учетом максимального расхода обрабатываемой воды, максимального коэффициента поглощения ультрафиолетового излучения водой, уровня бактериального загрязнения воды, результатов опытно-технологических испытаний ультрафиолетовой технологии (на этапе предварительного обеззараживания), документов, подтверждающих безопасность и безвредность для здоровья.
29. В паспорте ультрафиолетовых установок указываются:
- эффективная доза облучения и ее зависимость от расхода воды;
- максимальный коэффициент поглощения воды, при котором обеспечивается эффективная доза;
- максимальный и минимальный расходы воды;
- размеры камеры обеззараживания;
- ресурс ультрафиолетовых ламп.
30. Надежность ультрафиолетовых установок оценивается по наличию:
- датчиков измерения интенсивности ультрафиолетового излучения в камере обеззараживания;
- системы автоматики, гарантирующей звуковой и световой сигналы при снижении минимальной заданной дозы ультрафиолетового облучения;
- счетчиков времени наработки ламп и индикаторов их исправности;
- системы механической или химической очистки кварцевых чехлов, позволяющей производить процесс очистки без разборки и демонтажа установки.
31. Защита от неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения на обслуживающий персонал обеспечивается конструкцией ультрафиолетовых установок, гарантирующей отсутствие выхода ультрафиолетового излучения за пределы камеры обеззараживания.
Глава 5. Санитарно-эпидемиологический надзор за эксплуатацией ультрафиолетовых установок в системах централизованного питьевого водоснабжения
32. Санитарно-эпидемиологический надзор за ультрафиолетовыми установками проводится за:
- эффективностью обеззараживания питьевой воды;
- соблюдением режима дезинфекции установок и подводящих трубопроводов в процессе эксплуатации, при вводе в эксплуатацию новых ультрафиолетовых установок или после их ремонта;
- соблюдением правил технологического контроля в процессе эксплуатации ультрафиолетовых установок;
- соблюдением мероприятий по обеспечению безопасности труда персонала, обслуживающего ультрафиолетовые установки;
- складированием и утилизацией ультрафиолетовых ламп.
33. Перед вводом ультрафиолетовых установок в эксплуатацию, смене ламп и длительного перерыва в работе проводится обработка камеры обеззараживания и подводящих трубопроводов водой с содержанием активного хлора не менее 75 мг/л при контакте 5-6 часов.
34. Эффективность работы ультрафиолетовых установок подтверждается результатами бактериологического анализа проб воды после облучения, по показателям безопасности в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Технический регламент "О безопасности питьевой воды".
35. Система технологического контроля за процессом эксплуатации ультрафиолетовых установок включает контроль:
- дозы ультрафиолетового облучения;
- ресурса, с учетом времени наработки ультрафиолетовых ламп;
- исправности ультрафиолетовых ламп;
- содержания озона в воздушной среде.
36. Контроль за дозой облучения производится путем учета интенсивности бактерицидного излучения в камере обеззараживания, времени пребывания воды в ней и рассчитывается по формуле:

D = E x t,

где:
D - доза облучения, мДж/см2;
Е - минимальная интенсивность бактерицидного излучения, мВт/см2;
Т - среднее время пребывания воды в камере обеззараживания, с.
37. Интенсивность бактерицидного излучения измеряется специальными датчиками, измеряющими бактерицидное излучение с длиной волны 220-280 нм.
38. Среднее время пребывания воды в камере обеззараживания рассчитывается по формуле:



где:
t - среднее время пребывания воды в камере обеззараживания, с;
S - поперечное сечение камеры обеззараживания, см;
L - длина камеры обеззараживания, см;
Q - расход воды, м3/ч;
278 - коэффициент пересчета размерности единиц.
39. Расход воды, проходящей через ультрафиолетовую установку, контролируется расходомерами.
40. Размеры камеры обеззараживания (длина и поперечное сечение) указываются производителем в паспорте.
41. Контроль ресурса ламп определяется по показаниям счетчика времени наработки ультрафиолетовых ламп.
42. Исправность ультрафиолетовых ламп контролируется по индикатору исправности ламп.
43. Выполнение работ осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации для конкретного типа ультрафиолетовых установок, включающих периодическую очистку кварцевых чехлов и своевременную замену ультрафиолетовых ламп после выработки своего ресурса или при их неисправности.
44. Очистка кварцевых чехлов ультрафиолетовых ламп проводится на основании показаний датчиков интенсивности бактерицидного излучения.
45. Проведение работ, регистрация неисправностей, включая замену ламп, фиксируется в журнале эксплуатации ультрафиолетовых установок.
46. Контроль безопасности труда обслуживающего персонала обеспечивается:
- соблюдением правил безопасности, указанных в паспорте на применяемый тип ультрафиолетовых установок;
- правильностью хранения вышедших из строя ультрафиолетовых ламп;
- наличием аптечки;
- проведением индивидуального инструктажа по технике безопасности лиц, работающих с ультрафиолетовым оборудованием;
- определением концентраций озона в воздухе помещений ультрафиолетовых установок (концентрация должна соответствовать гигиеническому нормативу озона в воздухе рабочей зоны (не более - 0,03 мг/м3).
47. Результаты проведения индивидуального инструктажа и содержания озона в воздухе рабочей зоны регистрируются ответственным лицом эксплуатирующей организации в журналах по технике безопасности.

Приложение 26
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и эксплуатации общественных туалетов"
Глава 1. Область применения
1. Настоящие Санитарные правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и эксплуатации общественных туалетов" (далее - санитарные правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, проектированию, строительству и содержанию общественных туалетов.
2. Санитарные правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие объекты независимо от их подчиненности и форм собственности.
3. Размещение, проектирование и строительство новых, расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих общественных туалетов осуществляется в соответствии с проектом строительства данного объекта.
4. Контроль за соблюдением настоящих санитарных правил осуществляет уполномоченный государственный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республики.
5. Ответственность за нарушение настоящих санитарных правил устанавливается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность о нарушениях.
Глава 2. Термины и определения
6. В настоящих санитарных правилах используются следующие термины и определения:
1) туалет - помещение для оправления естественных нужд человека (мочеиспускание, дефекация и антиперистальтика);
2) общественный туалет - туалет, расположенный на улицах, площадях, парках, рекреационных территориях и других общественных местах, а также внутри зданий в торговых центрах, кинотеатрах, стадионах, железнодорожных вокзалах, пользование которым осуществляется на платной либо бесплатной основе всеми физическими лицами без ограничения. К общественным туалетам относят: выгребной туалет, надворную уборную, люфт-клозет, пудр-клозет, биотуалет;
3) выгребной туалет - туалет с ямой, в которой скапливаются отходы человеческой жизнедеятельности, с надежно защищенными стенками от попадания отходов в грунт;
4) надворная уборная - туалет легкой постройки с герметичным выгребом;
5) люфт-клозет - внутридомовой теплый туалет с подземным выгребом;
6) пудр-клозет - туалет, в котором фекальные отходы подвергаются обработке порошкообразным составом и содержатся в сухом виде в изолированной емкости (осмоленный ящик с крышкой) до образования компоста;
7) биотуалет - переносной туалет без канализации, содержимое которого разлагается под действием специальных биодобавок;
8) внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств, ограниченная наружными поверхностями ограждающих конструкций, и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования в сеть канализации населенного пункта или промышленного предприятия;
9) вода сточная - вода, отводимая после использования в хозяйственно-бытовой и производственной деятельности;
10) санитарные приборы - унитазы, писсуары, умывальники, ванны, душевые поддоны, раковины, мойки.
Глава 3. Санитарные требования к выбору площадки под строительство общественных туалетов
7. Размещение общественных туалетов производится согласно требованиям законодательства Кыргызской Республики в сфере градостроительства и архитектуры в соответствии с планировкой и застройкой городских и сельских населенных пунктов, а также настоящими санитарными правилами.
8. Земельные участки, отводимые под строительство новых и реконструкцию действующих общественных туалетов, определяются с учетом рельефа местности, высоты стояния грунтовых вод, естественной аэрации и санитарных разрывов.
Глава 4. Гигиенические требования к размещению общественных туалетов
9. Общественные туалеты подразделяются на стационарные и временные (биотуалеты).
10. Места для размещения общественных туалетов:
- площади, транспортные магистрали, улицы с большим пешеходным движением, автострады;
- здания аэровокзалов, железнодорожных станций;
- загородные и городские парки, бульвары;
- территории торгово-рыночных комплексов, торговые центры, театры, кинотеатры, дома культуры, библиотеки, выставочные ярмарки;
- стадионы, пляжи, водные, спортивные сооружения;
- автозаправочные станции и стоянки автомобилей вместимостью свыше 25 машиномест.
11. Общественные туалеты размещаются:
- в отдельно стоящих зданиях;
- во встроенных и пристроенных зданиях;
- на первых этажах общественных зданий;
- в передвижных автофургонах;
- в переносных кабинках.
12. Радиус обслуживания общественных туалетов в городах не должен превышать 500-700 м.
13. Общественные туалеты внутри общественных зданий и сооружений (кроме открытых спортивных сооружений) размещаются на расстоянии, не превышающем 75 метров от наиболее удаленного места постоянного пребывания людей.
14. Общественные туалеты на территории открытых спортивных сооружений (стадионов) размещаются на расстоянии не более 150 метров от мест занятий или самого удаленного места на трибунах для зрителей.
15. Общественные туалеты в местах массового пребывания и скопления людей устанавливаются на расстоянии не менее 50 метров от жилых и общественных зданий, в зоне доступности одного от другого не более 500 метров.
16. Количество санитарных приборов в женских и мужских туалетах принимается из расчета: 1 унитаз на 75 женщин, 1 унитаз и 2 писсуара на 150 мужчин.
17. Общественные туалеты на автостанциях, аэровокзалах, железнодорожных станциях устанавливаются из расчета: 1 очко на 500 человек, за 1 очко принимается 1 унитаз или 2 писсуара.
18. Запрещается размещение общественных туалетов в жилых, общеобразовательных, дошкольных образовательных, лечебно-профилактических организациях, рядом с объектами торговли и предприятиями общественного питания.
Глава 5. Гигиенические требования к зданиям и помещениям общественных туалетов
19. Места расположения общественных туалетов и подходы к ним обозначаются специальным указателем, заметным в дневное и ночное время.
20. Территория общественных туалетов благоустраивается: асфальтируется или укладывается тротуарной плиткой, озеленяется и освещается.
21. В общественных туалетах предусматривается не менее одной специализированной туалетной кабины для людей с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся при передвижении креслами-колясками. Размеры специализированной кабины: ширина - 1,65 м, глубина - 1,8 м. Для передвижения в туалетах предусматриваются пандусы для колясок, поручни для опоры при пользовании унитазами и умывальниками.
22. Здания общественных туалетов обеспечиваются водоснабжением, канализацией, отоплением, вентиляцией, освещением.
23. При канализации населенных пунктов, общественные туалеты присоединяются к централизованной системе канализации.
24. В населенных пунктах при отсутствии централизованной системы канализации устраиваются общественные туалеты с непроницаемыми выгребами в виде люфт-клозетов.
25. Люфт-клозеты оборудуются вентиляционными каналами с тепловым или механическим побудителем.
26. Выгреб люфт-клозетов устраивается герметичным. Дно и стены выгреба бетонируются или выкладываются кирпичом, деревом с прокладкой утрамбованной глины, толщиной не менее 0,5 метра. Кирпичные выгреба изнутри штукатурят, деревянные части просмаливают. Люки для очистки выгреба плотно закрываются двойной крышкой.
27. Юридические и физические лица, эксплуатирующие общественные туалеты, организуют очистку выгребов общественных туалетов от нечистот и последующий вывоз специализированным (ассенизационным) транспортом в специально отведенные места, согласованные с уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды и уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республики.
28. Общественные туалеты оборудуются системой приточно-вытяжной или вытяжной вентиляции. Вытяжная вентиляция обеспечивает не менее чем пятикратный обмен воздуха, приточная - не менее 2,5-кратный обмен.
29. При размещении общественных туалетов в общественных зданиях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция, не соединенная с системой вентиляции основного здания.
30. Освещение общественного туалета - естественное и (или) искусственное, световой коэффициент для отдельно стоящих наземных туалетов - не менее 1:8, в местах установки санитарно-технических приборов местное освещение - не менее 35 люкс.
31. Общественный туалет должен иметь следующий набор помещений:
- входной тамбур;
- помещение для дежурного персонала;
- шлюзы с умывальными раковинами;
- помещение для индивидуальных кабин с закрывающимися дверями (перегородки между кабинками должны иметь высоту не менее 1,25 м);
- туалетные кабины шириной не менее 0,8 метра, глубиной не менее 1,2 метра;
- в мужском отделении - помещение для писсуаров;
- отдельные кабины и санитарно-техническое оборудование для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря.
32. Высота помещений должна быть не менее 2,8 метра в подземных и встроенных, 3,2 метра - в наземных и отдельно стоящих общественных туалетах.
33. Площадь туалетной комнаты рассчитывается с учетом 2,5 кв. метра на 1 унитаз и 1,5 кв. метра на 1 писсуар.
34. Полы, стены и потолки туалета отделываются влагостойкими, моющимися материалами, безопасными для здоровья человека. Полы туалета должны иметь уклон к трапу.
35. Вход в общественный туалет изолируется от входа в другие помещения общественного пользования.
36. Не разрешается устройство и использование надворных туалетов без крыши (навеса), экранов-перегородок и заполнение выгреба более 2/3 объема.
Глава 6. Гигиенические требования к санитарно-техническому оборудованию и санитарно-техническим приборам общественных туалетов
37. Туалетные комнаты оборудуются унитазами, писсуарами, умывальными раковинами/умывальниками, электрополотенцами. В кабинах предусматриваются крючки для верхней одежды, полки для личных вещей посетителей, урны или бачки для отходов.
38. Оборудование туалета должно быть прочным, легко моющимся, гладким и нескользким.
39. В мужском отделении общественных туалетов предусматривается установка индивидуальных настенных или напольных писсуаров.
40. В общественных туалетах вокзалов, стадионов, зданий с большим скоплением людей, рынков, зрелищных учреждений разрешается применение лотковых писсуаров, напольных унитазов или напольных чаш.
41. В люфт-клозетах допускается устройство чугунных эмалированных воронок.
42. В шлюзах общественных туалетов устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и/или холодной воды.
Юридические и/или физические лица, эксплуатирующие общественные туалеты, обеспечивают туалеты мылом и туалетной бумагой.
Глава 7. Санитарно-гигиенические требования к биотуалетам
43. Биотуалеты размещаются в местах массового пребывания людей на территории проведения культурно-массовых мероприятий, где возможно присоединение к сетям водопровода и канализации.
44. При отсутствии возможности подключения к городским коммуникациям для обслуживания отдельных объектов небольшой мощности, разрешается временная установка биотуалетных кабин на расстоянии не менее 25 метров от объекта и 50 метров от жилых и общественных зданий.
45. Режим работы биотуалетов приурочивается ко времени проведения культурно-массовых мероприятий.
46. Пользование биотуалетами и переносными биотуалетными кабинами разрешается в теплый период года.
47. В биотуалетах применяется специальный реагент для химического разложения фекальных отходов. Применение реагентов, не имеющих документа, подтверждающего его безопасность, запрещается.
48. Кабина биотуалета должна иметь естественное или искусственное освещение, обеспечена антибактериальным гелем для обработки рук или влажными антибактериальными салфетками, туалетной бумагой, урной для мусора.
49. Работа по обслуживанию биотуалетов осуществляется специализированной организацией. Забор отходов биотуалетов, их транспортировка на сливной пункт осуществляется специализированным вакуумным автомобилем, оснащенным емкостями с чистой водой для мойки и чистки биотуалета.
Глава 8. Санитарные требования к содержанию общественных туалетов
50. Прилегающая территория и помещения для туалета должны содержаться в чистоте.
51. Лицами, эксплуатирующими общественные туалеты, проводится текущая и генеральная уборка.
52. Текущая уборка проводится с применением моющих средств в течение дня, без закрытия туалета для посетителей.
53. Генеральная уборка проводится один раз в сутки, с применением моющих и дезинфицирующих средств и закрытием туалета для посетителей.
54. Во время генеральной уборки моются стены, перегородки кабин, двери, батареи, подоконники, полы, санитарные приборы, убирается прилегающая к туалету территория от мусора, листьев, снега и наледи, на расстоянии до 5 метров.
55. Для мытья и дезинфекции применяются моющие и дезинфицирующие средства при наличии документов, подтверждающих их безопасность.
56. Расход дезинфицирующего средства производится из расчета нормы расхода рабочего раствора на 1 квадратный метр обрабатываемой площади, в соответствии с инструкциями по применению дезинфицирующего средства.
57. Емкости с растворами дезинфицирующих средств должны закрываться крышками, иметь надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения и даты приготовления. Запрещается применение дезинфицирующих средств и рабочих растворов после истечения срока годности.
58. Раковины, ручки дверей обрабатываются дезинфицирующим раствором методом протирания.
Унитазы, напольные чаши, надворные туалеты и биотуалеты дезинфицируются орошением.
59. Для уборки выделяется промаркированный уборочный инвентарь, щетки, ветошь, дезинфицирующие и моющие средства, которые хранятся в специальном помещении или шкафу.
60. Уборочный инвентарь после уборки дезинфицируется замачиванием в дезрастворе, в емкости с плотно закрытой крышкой. После окончания дезинфекции уборочный материал прополаскивается в воде и просушивается.
61. Обслуживающий персонал обеспечивается специальной одеждой (халат, резиновые перчатки, респиратор) и обувью.
Глава 9. Безопасность работы с дезинфицирующими средствами
62. Дезинфицирующие средства необходимо хранить в специально отведенных местах, в плотно закрытых емкостях.
63. При приготовлении дезинфицирующих рабочих растворов необходимо избегать попадания дезинфицирующего средства на кожу и в глаза.
64. Работа с дезинфицирующими средствами проводится в халате, резиновых перчатках, защитных очках и респираторе.
После окончания работы с дезинфицирующими средствами необходимо вымыть лицо и руки с мылом.
65. При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть их проточной водой и закапать 30% раствором сульфацила натрия.
При попадании средства на кожу необходимо промыть ее большим количеством воды.
При появлении признаков раздражения органов дыхания необходимо выйти на свежий воздух и прополоскать рот водой.

Приложение 1
 к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и эксплуатации общественных туалетов"
Приготовление рабочих хлорсодержащих дезинфицирующих растворов для уборки общественных туалетов
1. Приготовление основного 10% раствора хлорной извести:
- 1 кг сухой хлорной извести с содержанием активного хлора не менее 25% разводится в емкости в небольшом количестве воды, до кашицеобразного состояния, при помешивании деревянной палкой (контакт раствора с металлом не допускается);
- полученная масса сливается в 10-литровый стеклянный бутыль и разводится водой до 10 литров, перемешивается и отстаивается в течение 24 часов;
- отстоенная и осветленная часть раствора сливается во вторую бутыль.
Полученный 10% раствор хранится в темном месте не более пяти суток в емкости с крышкой и используется для приготовления рабочих растворов необходимой концентрации.
Так, пол, стены, раковины в туалетах обрабатываются 0,5% раствором хлорной извести (0,5 литра 10% раствора разводятся водой до 10 литров), унитазы и напольные чаши туалетов обрабатываются 5% раствором хлорной извести (пять литров 10% осветленного раствора хлорной извести разводятся водой до 10 литров).
2. Приготовление 0,5% раствора хлорамина: 50 г хлорамина разводятся водой до 10 литров. Раствор готовится перед применением.

Приложение 27
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
 "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Глава 1. Область применения и общие положения
1. Настоящие Санитарные правила и гигиенические нормативы устанавливают гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее - санитарные правила).
2. Санитарные правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие системы водоснабжения (далее - водоснабжение) независимо от их подчиненности и форм собственности, за исключением объектов, проектирование, реконструкция и строительство которых началось до вступления в силу настоящих санитарных правил.
3. Санитарные правила предназначены для физических и юридических лиц, деятельность которых связана с производством и эксплуатацией материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки, а также органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4. Ответственность за нарушение настоящих санитарных правил устанавливается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность о нарушениях.
Глава 2. Термины и определения
5. В настоящих санитарных правилах применяются следующие основные термины и определения:
1) водоочистка - процесс удаления из воды загрязняющих химических веществ, биологических загрязнителей, взвешенных твердых частиц и газов;
2) водоподготовка - обработка воды, поступающей из природного водоисточника, для приведения ее качества в соответствие с санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями;
3) кожно-резорбтивное действие - токсическое действие химических веществ, при попадании через кожу в кровь;
4) маркировка - нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на товар, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик;
5) миграция химических веществ - перемещение химических веществ в водной среде;
6) модификатор - вещество, реагент, вводимый в состав другого вещества или смесь с целью направленного изменения свойств получаемого продукта;
7) мутагенность - способность данного физического, химического или биологического агента вызывать изменения структуры материала, приводящие к изменению тех или иных признаков;
8) реагенты - вещества, активно участвующие в химической реакции;
9) трансформация химических веществ - преобразование химических веществ в окружающей среде;
10) фильтрация - процесс отделения твердых частиц от жидкостей или газов путем пропускания их через соответствующий фильтр.
Глава 3. Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения
6. В системе водоснабжения применяются различные виды материалов, реагентов и оборудования. Для водоочистки и водоподготовки используются материалы, реагенты, оборудование, указанные в приложении 1 к настоящим санитарным правилам.
7. Материалы, реагенты и оборудование, используемые в системах водоснабжения, не должны:
- оказывать вредного действия на здоровье человека и объекты окружающей среды (водные объекты, почву, воздух, пищевые продукты, жилище);
- ухудшать органолептические свойства воды;
- приводить к поступлению в воду соединений в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;
- образовывать соединения и/или продукты трансформации в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;
- способствовать биообрастанию и развитию микрофлоры в воде;
- оказывать вредное влияние на здоровье работников в процессе их применения.
8. Содержание в воде побочных химических компонентов, примесей и продуктов трансформации при использовании материалов, реагентов и оборудования для водоочистки и водоподготовки регламентируется приложением 7 к настоящим санитарным правилам.
9. Запрещается применение в системах водоснабжения материалов, стимулирующих рост и развитие микрофлоры в питьевой воде.
10. Запрещается применение в системах водоснабжения материалов, изготовленных из вторичных ресурсов и отходов производства.
Глава 4. Гигиеническая оценка безопасности материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения
11. Гигиеническая оценка материалов и реагентов, применяемых в системах водоснабжения, основывается на результатах санитарно-гигиенических, токсикологических, физико-химических исследований, проведенных в аккредитованных лабораториях и документах, подтверждающих их безопасность и безвредность для человека.
12. Для гигиенической оценки безопасности материалов и реагентов, используемых в системах водоснабжения, применяются:
- показатели водных вытяжек из материалов, используемых в системах водоснабжения, в том числе для фильтрации в соответствии с приложением 2 к настоящим санитарным правилам;
- показатели для реагентов, используемых в открытых системах горячего водоснабжения в соответствии с приложением 3 к настоящим санитарным правилам;
- санитарно-эпидемиологические требования к синтетическим полиэлектролитам (флокулянты, альгициды), используемым для водоочистки и водоподготовки в соответствии с приложением 4 к настоящим санитарным правилам;
- показатели для реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, в зависимости от химического класса продукта (реагента), в соответствии с приложением 5 к настоящим санитарным правилам;
- гигиенические нормативы органолептических и физико-химических показателей водных вытяжек, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки в соответствии с приложением 6 к настоящим санитарным правилам;
- гигиенические нормативы содержания химических веществ в воде для контроля миграции вредных химических веществ из материалов и реагентов, применяемых в водоснабжении в соответствии с приложением 7 к настоящим санитарным правилам.
11. Для гигиенической оценки безопасности конструкционных и фильтрующих материалов, а также внутренних покрытий, используемых в системах водоснабжения, применяются следующие критерии:
- органолептические (запах и привкус водной вытяжки при 20 ºС и 60 ºС, ценообразование водной вытяжки, цветность, наличие осадка);
- физико-химические (pH, перманганатная окисляемость);
- концентрация соединений 1 и 2 классов опасности в водной вытяжке не должна превышать 1/2 величины гигиенического норматива предельно допустимой концентрации (далее - ПДК) согласно приложению 7 к настоящим санитарным правилам. В случае обнаружения в водной вытяжке двух и более веществ 1 и 2 класса опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, сумма отношений концентраций каждого из них к соответствующему гигиеническому нормативу не должна превышать единицу;
- концентрация соединений 3 и 4 классов опасности в водной вытяжке не должна превышать величины гигиенического норматива согласно приложению 7 к настоящим санитарным правилам.
12. Содержание химических веществ, мигрирующих в воду из материалов, реагентов и оборудования, применяемого в системах водоснабжения, не должно превышать установленные Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.
13. При оценке безопасности новых технологий водоподготовки (оборудования) к критериям гигиенической безопасности дополнительно относятся:
- отсутствие общетоксического действия водных вытяжек;
- отсутствие кожно-раздражающего действия водных вытяжек;
- отсутствие аллергенного действия водных вытяжек;
- отсутствие мутагенного эффекта водных вытяжек.
14. В качестве реагентов в водоснабжении разрешается применять соединения 3-4 классов опасности (за исключением средств дезинфекции воды).
15. Реагенты, относящиеся ко 2 классу опасности, допускается применять в закрытых системах теплоснабжения, оборотного водоснабжения в технологически необходимых концентрациях, с соблюдением гигиенического норматива реагентов в этих водах в случае их сброса в водные объекты.
16. Уровень шума от работы оборудования, используемого для водоочистки и водоподготовки, не должен превышать нормируемые величины в соответствии с Санитарными правилами и нормативами "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.
Глава 5. Критерии гигиенической безопасности материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения
17. Гигиеническая безопасность материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения, оценивается по органолептическим и физико-химическим показателям, отсутствию общетоксического, кожно-раздражающего, кожно-резорбтивного действия водных вытяжек, аллергенного и мутагенного эффектов.
18. Показатели качества воды (запах, цветность, мутность, наличие осадка, ценообразование, водородный показатель (PH), окисляемость в водных вытяжках), полученные из применяемых материалов, должны соответствовать значению гигиенических показателей, установленных в приложении 6 к настоящим санитарным правилам.
19. Содержание химических веществ в водных вытяжках исследуемых материалов не должно превышать гигиенические показатели, установленные в приложении 7 к настоящим санитарным правилам.
Глава 6. Гигиенические требования к изготовлению и маркировке материалов, реагентов и оборудования
20. Материалы, реагенты и оборудование, применяемые в системах водоснабжения, изготавливаются в соответствии с нормативно-технической документацией, рецептурой и техническими регламентами.
21. Материалы и изделия маркируются. При маркировке указывается: наименование и месторасположение предприятия-изготовителя, нормативная техническая документация на выпускаемую продукции, дата изготовления.
22. Каждая партия, выпускаемая предприятием-изготовителем продукции, сопровождается инструкцией по применению, в которой указывается полное наименование материала, область его применения и конкретные условия применения.
23. Юридические и физические лица, эксплуатирующие системы водоснабжения, обеспечивают проведение производственного контроля безопасности питьевой воды, в том числе определение дозы реагентов, используемых для водоподготовки в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.

Приложение 1
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Виды материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки
1. Реагенты, добавляемые в воду (коагулянты, полиэлектролиты (флокулянты, альгициды), антинакипины, антикоррозионные средства, стабилизаторы).
2. Вспомогательное оборудование и конструкционные материалы (трубы, соединительная арматура, краны, полимерные, металлические емкости для хранения и транспортировки воды, изоляционные материалы, прокладки, водонагреватели, электролизерные установки).
3. Материалы, используемые для обработки поверхностей оборудования и конструкционных материалов, контактирующих с водой (лаки, краски, эмали, герметики, смазки, антикоррозионные покрытия, резины, полимерные материалы).
4. Фильтрующие зернистые материалы, сорбенты и мембраны природного и искусственного происхождения (песок, гравий, цеолиты, керамзиты, шунгизиты, клиноптилолиты, угли, ионообменные смолы, полимерные мембраны).

Приложение 2
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Контролируемые показатели в водных вытяжках из материалов, в том числе фильтрующих, используемых в системах водоснабжения
	№
	Наименование материала
	Контролируемые показатели

	1. Полимерные материалы

	1
	Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов
	Формальдегид;
спирт метиловый;
спирт бутиловый;
спирт изобутиловый;
ацетальдегид;
этил ацетат;
ацетон

	2
	Полистирольные пластики

	2.1
	Полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный)
	Стирол;
спирт метиловый;
формальдегид

	2.2
	Сополимер стирола с акрилонитрилом
	Стирол;
акрилонитрил;
формальдегид

	2.3
	Сополимер стирола с метилметакрилатом
	Стирол;
метилметакрилат;
спирт метиловый;
формальдегид

	2.4
	Сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом
	Стирол;
метилметакрилат;
акрилонитрил;
спирт метиловый;
формальдегид

	2.5
	Сополимер стирола с альфа-метилстиролом
	Стирол;
альфа-метилстирол;
дибутилфталат

	2.6
	Сополимер стирола с бутадиеном
	Стирол;
спирт метиловый;
спирт бутиловый;
ацетальдегид

	2.7
	Вспененные полистиролы
	Стирол;
спирт метиловый;
формальдегид;
бензол;
толуол

	3
	Поливинилхлоридные пластики

	3.1
	Жесткий поливинилхлорид
	Винил хлористый;
ацетальдегид;
спирт метиловый;
спирт бутиловый;
цинк

	3.2
	Пластифицированный поливинилхлорид, дополнительно к показателям, указанным для жесткого поливинилхлорида, следует определять
	Диоктилфталат;
дибутилфталат

	4
	Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилацетат, поливиниловый спирт, сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом
	Формальдегид;
ацетальдегид

	5
	Полиакрилаты
	Акрилонитрил;
метилакрилат;
метилметакрилат;
бутилакрилат

	6
	Полиорганосилоксаны (силиконы)
	Формальдегид;
ацетальдегид;
фенол;
спирт метиловый

	7
	Полиамиды

	7.1
	Полиамид 6 (поликапроамид, капрон)
	Е-капролактам;
фенол;
бензол

	7.2
	Полиамид 66 (полигексаметиленадипамид, нейлон)
	Гексаметилендиамин;
спирт метиловый;
бензол

	7.3
	Полиамид 610 (полигексаметиленсебацинамид)
	Гексаметилендиамин;
спирт метиловый;
бензол

	8
	Полиуретаны
	Этиленгликоль;
формальдегид;
ацетальдегид;
спирт метиловый

	9
	Полиэфиры

	9.1
	Полиэтиленоксид
	Формальдегид;
ацетальдегид

	9.2
	Полипропиленоксид
	Метилацетат;
ацетон;
формальдегид;
ацетальдегид

	9.3
	Политетраметиленоксид
	Спирт пропиловый;
формальдегид;
ацетальдегид

	9.4
	Полифенилоксид
	Фенол;
формальдегид;
спирт метиловый

	9.5
	Полиэтилентетрафталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты
	Ацетальдегид;
этиленгликоль;
диметилтерефталат;
формальдегид;
спирт метиловый

	9.6
	Поликарбонат
	Фенол;
метиленхлорид (дихлорметан)

	9.7
	Полисульфон
	Бензол;
фенол

	9.8
	Полифениленсульфид
	Фенол;
ацетальдегид;
спирт метиловый;
бор

	9.9
	При использовании в качестве связующего:

	1
	Фенолформальдегидных смол
	Фенол;
формальдегид

	2
	Кремнийорганических смол
	Формальдегид;
спирт метиловый;
спирт бутиловый;
фенол

	3
	Эпоксидных смол
	Эпихлоргидрин;
фенол;
формальдегид

	2. Фторопласты

	1
	Фторопласт - 3, фторопласт - 4, тефлон
	Фтор-ион (суммарно);
формальдегид;
дибутилфталат

	3. Пластмассы

	1
	Пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласты)
	Формальдегид;
ацетальдегид;
фенол

	4. Полиформальдегид

	1
	Полиформальдегид
	Формальдегид;
ацетальдегид

	5. Аминопласты

	1
	Массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегидные
	Формальдегид

	6. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол

	1
	Полимерные материалы на основе эпоксидных смол
	Эпихлоргидрин;
фенол;
дифенилолпропан;
формальдегид

	7. Иономерные смолы

	1
	Иономерные смолы, в т.ч. серлин
	Формальдегид;
ацетальдегид;
спирт метиловый;
цинк

	8. Целлюлоза

	1
	Целлюлоза
	Этил ацетат;
формальдегид;
бензол;
ацетон

	9. Картон

	1
	Картон фильтровальный
	Этилацетат;
ацетальдегид;
спирт метиловый;
формальдегид;
свинец;
цинк;
мышьяк;
хром (Cr3+);
хром (Cr6+);
кадмий;
цинк

	2
	С добавлением диатомита (дополнительно)
	Алюминий;
кремний;
железо;
марганец

	10. Керамические изделия

	1
	Керамические изделия
	Бор;
цинк;
алюминий;
кадмий;
марганец;
хром (Cr3+);
хром (Cr6+);
кобальт;
медь;
хром;
свинец

	11. Фильтровальные неорганические материалы

	1
	Кизельгуры
	Кремний;
алюминий;
железо;
кадмий;
свинец;
цинк;
медь

	12. Металлы, сплавы

	1
	Чугун
	Железо;
хром (Cr3+);
хром (Cr6+);
никель;
медь;
кадмий;
свинец;
цинк;
марганец;
алюминий

	2
	Сталь
	Железо;
марганец;
хром (Cr3+);
хром (Cr6+);
никель;
медь;
кремний;
кадмий;
свинец;
цинк;
алюминий;
молибден (молибденовых сталей);
титан (для титановых сталей);
ванадий (для титановых сталей);
вольфрам (для вольфрамовых сталей);
ниобий (для ниобиевых сталей)

	3
	Медь
	Медь;
мышьяк;
железо;
никель;
свинец;
сурьма;
кадмий;
цинк

	4
	Латунь
	Медь;
цинк;
железо;
свинец;
алюминий;
марганец;
никель;
кремний;
кадмий;
олово

	5
	Бронзы
	Медь;
цинк;
никель;
свинец;
алюминий;
железо;
марганец;
кадмий;
олово

	6
	Никелевые сплавы
	Микель;
кремний;
марганец;
алюминий;
хром (Cr3+);
хром (Cr6+);
медь;
железо;
кадмий;
свинец;
цинк

	7
	Цинк и его сплавы
	Цинк;
свинец;
железо;
кадмий;
медь;
марганец

	8
	Титан технический
	Титан;
железо;
кремний;
цинк;
свинец;
кадмий;
медь

	9
	Сплавы титана
	Титан;
алюминий;
цинк;
свинец;
кадмий;
медь



Приложение 3
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Контролируемые показатели для реагентов, используемых в открытых системах горячего водоснабжения
	№
	Химический класс продукта (реагента)
	Контролируемые показатели

	1
	Реагенты на основе алкиламинофосфоновых кислот
	Запах;
привкус;
цветность;
мутность;
водородный показатель;
окисляемость перманганатная;
алюминий;
железо;
кадмий;
кобальт;
медь;
никель;
ртуть;
свинец;
формальдегид;
хром общий;
цинк

	2
	Реагенты на основе оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК)
	Запах;
привкус;
цветность;
мутность;
водородный показатель;
окисляемость перманганатная;
алюминий;
железо;
кадмий;
кобальт;
марганец;
медь;
никель;
ртуть;
свинец;
хром общий;
цинк



Приложение 4
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Санитарно-эпидемиологические требования к синтетическим полиэлектролитам (флокулянты, альгициды), используемым для водоочистки и водоподготовки
	№
	Химический класс продукта (реагента)
	Контролируемые показатели
	Норматив в продукте, мг/кг

	1
	Полиакриламиды (ПАА)
	Запах
	-

	
	
	Привкус
	-

	
	
	Цветность
	-

	
	
	Мутность
	-

	
	
	Водородный показатель
	-

	
	
	Окисляемость перманганатная
	-

	
	
	Акриламид
	<250

	
	
	Акриловая кислота
	9500

	2
	Полиамины (полиЭПИДМА)
	Запах
	-

	
	
	Привкус
	-

	
	
	Цветность
	-

	
	
	Мутность
	-

	
	
	Водородный показатель
	-

	
	
	Окисляемость перманганатная
	-

	
	
	Эпихлоргидрин
	20

	
	
	Диметиламин
	2000

	
	
	1,3-дихлор-2-пропанол
	1000

	3
	ПолиДАДМАХ
	Запах
	-

	
	
	Привкус
	-

	
	
	Цветность
	-

	
	
	Мутность
	-

	
	
	Водородный показатель
	-

	
	
	Окисляемость перманганатная ДАДМАХ (диаллилдиметиламмоний хлорид)
	<0,5%

	4
	Алкил C_10-16 бензилдиметиламиний-хлорид
	Запах
	-

	
	
	Привкус
	-

	
	
	Цветность
	-

	
	
	Мутность
	-

	
	
	Водородный показатель
	-

	
	
	Окисляемость перманганатная
	-

	
	
	Бензилхлорид
	-

	5
	Алкил С_17-20 бензилдиметиламиний-хлорид
	Запах
	-

	
	
	Привкус
	-

	
	
	Цветность
	-

	
	
	Мутность
	-

	
	
	Водородный показатель
	-

	
	
	Окисляемость перманганатная
	-

	
	
	Бензилхлорид
	-

	6
	Альфа-Алкил С_18-20-омега-оксиметиленди (оксиэтан-1,2-диил) диэтилментанаминий-бензолсульфат
	Запах
	-

	
	
	Привкус
	-

	
	
	Цветность
	-

	
	
	Мутность
	-

	
	
	Водородный показатель
	-

	
	
	Окисляемость перманганатная
	-

	
	
	Бензилхлорид
	-



Приложение 5
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Контролируемые показатели для реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, в зависимости от химического класса продукта (реагента)
	№
	Химический класс продукта (реагента)
	Контролируемые показатели

	1
	Реагенты на основе алюминия
	Запах;
привкус;
цветность;
мутность;
водородный показатель;
окисляемость перманганатная;
алюминий;
бор;
железо;
кадмий;
кобальт;
литий;
магний;
марганец;
медь;
молибден;
мышьяк;
никель;
ртуть;
свинец;
хром общий;
цинк

	2
	Реагенты на основе аммиака
	Запах;
привкус;
цветность;
мутность;
водородный показатель;
окисляемость перманганатная;
аммиак;
алюминий;
бор;
железо;
кадмий;
литий;
медь;
мышьяк;
никель;
ртуть;
свинец;
хром общий;
цинк

	3
	Реагенты на основе хлорида железа
	Запах;
привкус;
цветность;
мутность;
водородный показатель;
окисляемость перманганатная;
алюминий;
бор;
железо;
кадмий;
литий;
марганец;
медь;
мышьяк;
никель;
ртуть;
свинец;
хром общий;
цинк

	4
	Реагенты на основе кислоты серной
	Запах;
привкус;
цветность;
мутность;
водородный показатель;
окисляемость перманганатная;
сульфат ион;
алюминий;
бор;
железо;
кадмий;
литий;
марганец;
медь;
никель;
ртуть;
свинец;
хром общий;
цинк



Приложение 6
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Гигиенические нормативы органолептических и физико-химических показателей водных вытяжек, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки
	№
	Наименование показателей
	Величина гигиенического норматива

	1
	Органолептические:
	

	
	Запах;
	Не более 2 баллов;

	
	цветность;
	не более 20 градусов;

	
	мутность;
	не более 2,6 единиц мутности по формазину или 1,5 мг/л единицы мутности по коалину

	
	наличие осадка;
	отсутствие;

	
	пенообразование;
	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены;
высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм

	2
	Физико-химические:
	

	
	Водородный показатель (pH)
	В пределах 6-9

	
	величина перманганатной окисляемости
	не более 5,0 мг/л



Приложение 7
 к Санитарным правилам и гигиеническим нормативам "Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Гигиенические нормативы содержания химических веществ в воде для контроля миграции вредных химических веществ из материалов и реагентов, применяемых в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения
	№
	Наименование вещества
	Нормативы (ПДК), не более в мг/л
	Показатель вредности
	Класс опасности

	1. Обобщенные показатели

	1
	Общая минерализация (сухой остаток)
	1000
	
	

	2
	Жесткость общая
	7,0 (мг-экв./л)
	
	

	3
	Нефтепродукты, суммарно
	0,1
	
	

	4
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	0,5
	
	

	2. Неорганические вещества

	1. Элементы, катионы

	5
	Алюминий (Al3+)
	0,5
	с.-т.
	2

	6
	Аммиак (по азоту)
	2,0
	с.-т.
	3

	7
	Барий (Ва2+)
	0,7
	с.-т.
	2

	8
	Бериллий (Ве2+)
	0,0002
	с.-т.
	1

	9
	Бор (B, суммарно)
	0,5
	с.-т.
	2

	10
	Ванадий
	0,1
	с.-т.
	3

	11
	Висмут
	0,1
	с.-т.
	2

	12
	Вольфрам
	0,05
	с.-т.
	2

	13
	Железо (Fe, суммарно)
	0,3
	орг.
	3

	14
	Кадмий (Cd, суммарно)
	0,001
	с.-т.
	2

	15
	Кобальт
	0,1
	с.-т.
	2

	16
	Кремний
	10,0
	с.-т.
	2

	17
	Литий
	0,03
	с.-т.
	2

	18
	Марганец (Mn, суммарно)
	0,1
	орг.
	3

	19
	Медь (Cu, суммарно)
	1,0
	орг.
	3

	20
	Молибден (Мо, суммарно)
	0,25
	с.-т.
	2

	21
	Мышьяк (As, суммарно)
	0,05
	с.-т.
	2

	22
	Натрий
	200,0
	с.-т.
	2

	23
	Никель (Ni, суммарно)
	0,1
	с.-т.
	3

	24
	Ниобий (Nb)
	0,01
	с.-т.
	2

	25
	Ртуть (Hg, суммарно)
	0,0005
	с.-т.
	1

	26
	Свинец (Pb, суммарно)
	0,03
	с.-т.
	2

	27
	Селен (Se, суммарно)
	0,01
	с.-т.
	2

	28
	Серебро
	0,05
	с.-т.
	2

	29
	Стронций (Sr2+)
	7,0
	с.-т.
	2

	30
	Сурьма
	0,05
	с.-т.
	2

	31
	Таллий
	0,0001
	с.-т.
	1

	32
	Титан
	0,1
	общ.
	3

	33
	Фосфор элементарный
	0,0001
	с.-т.
	1

	34
	Хром (Cr6+)
	0,05
	с.-т.
	3

	35
	Хром (Cr3+)
	0,5
	с.-т.
	3

	36
	Цинк (Zn2+)
	5,0
	орг.
	3

	2. Анионы

	37
	Бромид-ион
	0,2
	с.-т.
	2

	38
	Гексанитрокобальтиат-ион
	1,0
	с.-т.
	2

	39
	Гидросульфид-ион
	3,0
	с.-т.
	2

	40
	Нитраты (по NO3(-))
	45
	с.-т.
	3

	41
	Нитрит-ион
	3,0
	орг.
	2

	42
	Перекись водорода (водорода пероксид)
	0,1
	с.-т.
	2

	43
	Персульфат-ион
	0,5
	с.-т.
	2

	44
	Перхлорат-ион
	5,0
	с.-т.
	2

	45
	Полифосфаты по РO4(3)
	3,5
	орг.
	3

	46
	Сероводород (водорода сульфид)
	0,003
	орг. запах
	4

	47
	Сульфаты SO4(2)
	500
	орг.
	4

	48
	Хлорат-ион
	20,0
	орг. привк.
	3

	49
	Роданид-ион
	0,1
	с.-т.
	2

	50
	Ферроцианид-ион
	1,25
	с.-т.
	2

	51
	Фториды F
	1,5
	с.-т.
	2

	52
	Хлориды Cl
	350
	орг.
	4

	53
	Хлорит-ион
	0,2
	с.-т.
	3

	54
	Цианиды CN
	0,07
	орг.
	3

	3. Органические вещества

	55
	Акриламид (пропенамид, кислота акриловая, амид)
	0,0001
	с.-т.
	1

	56
	Акриловая кислота
	0,5
	с.-т.
	2

	57
	Акрилонитрил
	2,0
	с.-т.
	2

	58
	Ацетальдегид
	0,2
	орг. зап.
	4

	59
	Ацетон (пропан-2-он)
	2,2
	общ.
	3

	60
	Ацетофенон
	0,1
	с.-т.
	3

	61
	Бензальдегид
	0,003
	орг. зап.
	4

	62
	Бенз(а)пирен
	0,00001
	с.-т.
	1

	63
	Бензилхлорид
	0,001
	с.-т.
	2

	64
	Бензол
	0,01
	с.-т.
	2

	65
	Бутадиен (дивинил)
	0,05
	орг. зап.
	4

	66
	Бутилакрилат (бутиловый эфир акриловой кислоты)
	0,01
	орг. привк.
	4

	67
	Бутилацетат
	0,1
	общ.
	4

	68
	Винилацетат
	0,2
	с.-т.
	2

	69
	Винил хлористый (винилхлорид, хлорэтилен)
	0,005
	с.-т.
	1

	70
	Гексаметилендиамин (1,6-диаминогексан)
	0,01
	с.-т.
	2

	71
	Гидрохинон (1,4-диоксибензол)
	0,2
	орг. окр.
	4

	72
	Диаллилдиметиламмоний хлорид (ДАДМАХ)
	0,1
	с.-т.
	3

	73
	Дибутилфталат
	0,2
	общ.
	3

	74
	Диметиламин
	0,1
	с.-т.
	2

	75
	Диметилтерефталат
	1,5
	орг. зап.
	4

	76
	Диметилфталат
	0,3
	с.-т.
	3

	77
	Диоктилфталат
	1,6
	с.-т.
	3

	78
	Дихлорбензол
	0,002
	орг. зап.
	3

	79
	Дихлорметан (метиленхлорид, хлористый метилен)
	0,02
	орг. зап.
	3

	80
	1,3-дихлор-2-пропанол
	1,0
	орг. зап.
	3

	81
	Дифенилолпропан (4,4"-изопропилидендифенол)
	0,01
	орг. привк.
	4

	82
	Дициклопентадиен
	0,015
	орг. зап.
	4

	84
	Диэтилентриамин
	0,2
	орг. зап.
	4

	85
	Диэтилфталат
	3,0
	с.-т.
	3

	86
	Изопрен
	0,005
	орг. зап.
	4

	87
	Изопропилбензол (кумол)
	0,1
	орг. зап.
	3

	88
	Е-капролактам
	1,0
	общ.
	4

	89
	Каптакс (2-меркаптобензтиазол)
	5,0
	орг. зап.
	4

	90
	Ксилол (диметилбензол)
	0,05
	орг. зап.
	3

	91
	Метилакрилат (метиловый эфир акриловой кислоты)
	0,02
	орг. зап.
	4

	92
	Метилацетат
	0,1
	с.-т.
	3

	93
	Метилметакрилат (метиловый эфир метакриловой кислоты)
	0,01
	с.-т.
	2

	94
	альфа-метил стирол ((1-метилвинил) бензол)
	0,1
	орг. привк.
	3

	95
	Спирт бутиловый (бутан-1-ол, пропилкарбинол)
	0,1
	с.-т.
	2

	96
	Спирт изобутиловый
	0,15
	с.-т.
	2

	97
	Спирт изопропиловый
	0,25
	орг. зап.
	4

	98
	Спирт метиловый (метанол)
	3,0
	с.-т.
	2

	99
	Спирт пропиловый
	0,25
	орг. привк.
	4

	100
	Стирол (винилбензол)
	0,02
	орг. зап.
	3

	101
	Тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид)
	1,0
	с.-т.
	2

	102
	Толуол (метилбензол)
	0,5
	орг. зап.
	4

	103
	Триметиламин
	0,05
	орг. зап.
	4

	104
	Триэтаноламин
	1,0
	орг. привк.
	4

	105
	Фенол (гидроксибензол)
	0,001
	орг. зап.
	4

	106
	Формальдегид (метаналь)
	0,05
	с.-т.
	2

	107
	Хлорбензол
	0,02
	с.-т.
	3

	108
	Эпихлоргидрин (1-хлор-2,3-эпоксипропан)
	0,0001
	с.-т.
	1

	109
	Этилацетат
	0,2
	с.-т.
	2

	110
	Этилбензол
	0,002
	орг. зап.
	4

	111
	Этилендиамин (1,2-диаминоэтан)
	0,2
	орг. зап.
	4

	112
	Этиленгликоль (этан-1,2-диол)
	1,0
	с.-т.
	3


Примечание:
1) санитарно-токсикологический показатель (с.-т.) характеризует вредное воздействие на организм человека;
2) общесанитарный показатель (общ.) характеризует присутствие в воде малотоксичных и нетоксичных соединений;
3) органолептические показатели (орг., орг. привк., орг. зап., орг. окр.) характеризуют свойства изменять привкус, запах, окраску воды.".
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