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Приложение 24
к постановлению Правительства
 Кыргызской Республики 
 от 11 апреля 2016 года N 201
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
 "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения"
(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2019 года № 25)
Глава 1. Общие положения и область применения
1. Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения" (далее - санитарные правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к безопасности горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд.
2. Санитарные правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие системы централизованного горячего водоснабжения при закрытых и открытых системах теплоснабжения, на системы теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения, а также автономные системы горячего водоснабжения на объектах повышенного эпидемического риска (общеобразовательные, дошкольные образовательные, лечебно-профилактические организации), независимо от их подчиненности и форм собственности.
3. Санитарные правила не распространяются на локальные системы местного горячего водоснабжения с огневым, электрическим или гелиотермическим подогревом (внутридомовые и поквартирные), а также системы, использующие геотермические воды.
4. Соблюдение санитарных правил является обязательным для физических и юридических лиц, эксплуатирующих системы централизованного горячего водоснабжения.
5. Ответственность за нарушение настоящих санитарных правил устанавливается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность о нарушениях.
Глава 2. Термины и определения
6. В настоящих санитарных правилах используются следующие термины и определения:
1) бак-аккумулятор - емкость для накопления воды;
2) высококонтагиозный - сильно заразный;
3) гелиотермический подогрев - подогрев солнечной энергией;
4) геотермальные воды - воды с повышенной температурой и своеобразным химическим составом, поступающие на поверхность суши из глубины земли;
5) горячее водоснабжение - снабжение горячей водой жилых домов, организаций для бытовых и производственных нужд комплексом специального оборудования и устройств;
6) деаэрация - удаление из воды растворенных в ней газов;
7) закрытая система теплоснабжения - система теплоснабжения, при которой вода для горячего водоснабжения нагревается в водонагревателях (бойлерах);
8) ингибирование - процесс замедляющий или предотвращающий течение различных химических реакций и нежелательных процессов;
9) ингибитор - вещество, способное задерживать химические и другие нежелательные процессы;
10) открытая система теплоснабжения - система теплоснабжения с непосредственным разбором воды из тепловой сети для горячего водоснабжения;
11) подпиточная вода - вода, пополняющая убыль воды (утечки, испарения) из систем теплоснабжения;
12) сети горячего водоснабжения - трубопроводы, транспортирующие горячую воду;
13) система горячего водоснабжения - комплекс оборудования: источник тепла, водоподготовительная аппаратура, водонагреватели, трубопроводы, транспортирующие воду, устройства для регулирования и контроля температуры воды;
14) система теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения - нагрев воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения при отсутствии связи между системами отопления и горячего водоснабжения;
15) теплоснабжение - обеспечение теплом жилых домов, организаций посредством отопления, вентиляции, горячей воды;
16) централизованная система горячего водоснабжения - система нагрева воды на тепловой электростанции, которая передается потребителям по трубам.
Глава 3. Общие требования к системам централизованного горячего водоснабжения
7. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на:
- обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава и благоприятные органолептические свойства горячей воды;
- предупреждение загрязнения горячей воды высоко заразными возбудителями инфекционных заболеваний вирусного и бактериального происхождения, размножающимися при температуре ниже плюс 60 ºС;
- минимизацию содержания в воде хлороформа при использовании для горячего водоснабжения;
- предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды.
8. В системах централизованного горячего водоснабжения запрещается применение:
- материалов, реагентов и оборудования, выделяющих вредные для здоровья человека примеси;
- контрольно-измерительных приборов с ртутным заполнением;
- технической воды.
9. В системах централизованного горячего водоснабжения используются механически прочные, герметичные, с антикоррозионной стойкостью и теплоизолирующими свойствами трубы.
10. Температура горячей воды в трубах в местах водоразбора, независимо от применяемой системы теплоснабжения, должна быть не ниже плюс 60 ºС и не выше плюс 75 ºС.
11. Качество и безопасность горячей воды у потребителя должно отвечать требованиям пунктов 39 и 41 настоящих санитарных правил.
12. Работники, обслуживающие системы централизованного горячего водоснабжения, а также подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры согласно Инструкции о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 мая 2011 года № 225.
Глава 4. Требования к проектированию, строительству, эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения
13. Производство горячей воды обеспечивается теплоснабжающими организациями.
14. Сети централизованного горячего водоснабжения (далее - сети) дифференцируются на:
- присоединенные к закрытым системам теплоснабжения;
- присоединенные к открытым системам теплоснабжения;
- системы централизованного горячего водоснабжения с отдельными сетями.
15. Выбор систем горячего централизованного водоснабжения при проектировании проводится согласно плану на перспективу и фактического развития населенного пункта, с учетом качества исходной воды, технико-экономического обоснования, расчетных тепловых нагрузок систем горячего водоснабжения.
16. Произведенная на теплоисточнике вода доводится до потребителей с помощью магистральных, распределительных (квартальных) и дворовых тепловых сетей.
17. Запрещается прокладывать сети по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, земледельческих полей орошения, полей ассенизации и других объектов, представляющих потенциальную опасность загрязнения воды, а также размещать в каналах совместно с канализационными сетями.
18. Расстояние от сетей до источника загрязнения принимается в соответствии с таблицей 1 к настоящим санитарным правилам.

Таблица 1
	Расстояние от сетей до источника загрязнения

	№
	Источник загрязнения
	Расстояние по горизонтали при параллельной прокладке (не менее м)
	Расстояние по вертикали при параллельной прокладке (не менее м)

	1
	Сети бытовой и производственной канализации:
	
	

	
	при прокладке тепловых сетей в каналах и тоннелях (от наружных стенок тоннелей и каналов)
	1,0
	0,2

	
	при бесканальной прокладке тепловых сетей диаметром до 200 мм
	1,5
	0,4

	
	при бесканальной прокладке тепловых сетей диаметром более 200 мм
	3,0
	0,4

	2
	Кладбища, свалки, скотомогильники, поля орошения и другие объекты, обуславливающие опасность химического и биологического загрязнения:
	
	

	
	- при отсутствии грунтовых вод;
	10,0
	

	
	- при наличии грунтовых вод и фильтрующих грунтов
	50,0
	

	3
	Выгребные и помойные ямы:
	
	

	
	- при отсутствии грунтовых вод;
	7,0
	

	
	- при наличии грунтовых вод и фильтрующих грунтов
	20,0
	


19. В период профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 15 суток, за исключением аварийных случаев.
20. При длительных отключениях подачи горячей воды потребителям (более 15 суток), при проведении планово-профилактических работ эксплуатирующая организация обеспечивает нахождение трубопроводов сетей с водой и циркуляцию воды в системе.
21. Новые сети после капитального ремонта и аварийно-восстановительных работ подвергаются гидропневматической промывке с последующей дезинфекцией.
22. Промывка и дезинфекция систем горячего водоснабжения проводится юридическими и физическими лицами, осуществляющими их эксплуатацию, строительство, реконструкцию или аварийно-восстановительные работы. Результаты промывки и дезинфекции сетей оформляются актом.
23. Дезинфекция систем осуществляется заполнением хозяйственно-питьевой водой с содержанием активного хлора в дозе 75-100 мг на кубический дециметр (далее - мг/куб.дм) при контакте не менее 6 часов.
24. Сети открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм и протяженностью до одного км разрешается дезинфицировать путем промывки горячей водой, имеющей температуру не ниже плюс 85-90 ºС.
25. Промывка и дезинфекция считаются завершенными при получении удовлетворительных результатов лабораторных исследований.
26. Место сброса промывных вод, содержащих остаточный хлор, согласовывается юридическими и физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию систем горячего водоснабжения, с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
27. Ответственность за проведение дезинфекции сетей несут юридические и физические лица, эксплуатирующие сети и проводящие дезинфекцию, согласно настоящим санитарным правилам.
28. На период проведения ремонтных работ и дезинфекции потребителя отключают от сетей горячего водоснабжения. Эпидемически значимые объекты (общеобразовательные, дошкольные образовательные, лечебно-профилактические организации) обеспечиваются горячей водой от собственных резервных источников.
29. Для выравнивания суточного графика расхода воды в системах теплоснабжения и хранения запаса подпиточной воды на источниках тепла устраиваются баки-аккумуляторы горячей воды.
30. Конструкция баков-аккумуляторов в системах горячего водоснабжения обеспечивает исключение аварийной ситуации, попадания внутрь баков загрязнений через выхлопные устройства, а также выноса осадков из нижней части баков в сеть горячего водоснабжения.
31. Установка баков-аккумуляторов горячей воды в жилых кварталах запрещается.
32. Баки-аккумуляторы, расположенные вне территории нахождения источника тепла, ограждаются. Высота ограждения баков должна быть не менее 2,5 метра, расстояние от стен резервуаров - не менее 10 метров. Доступ посторонних лиц к бакам запрещается.
33. Внутренняя поверхность баков-аккумуляторов выполняется из антикоррозионных, безвредных для здоровья материалов.
Глава 5. Требования к стабилизационной обработке горячей воды
34. В водоподготовке систем центрального горячего водоснабжения, с учетом требований технологического процесса, применяется специальная обработка воды (противонакипная, антикоррозионная).
35. Ингибирование процессов коррозии и отложений солей (накипи) в системах центрального горячего водоснабжения проводится реагентами.
36. Содержание в обработанной воде веществ, входящих в состав реагентов, не должно превышать гигиенические нормативы на питьевую воду.
37. При использовании в системах водоснабжения подземных вод, содержащих ионы двухвалентного железа в количестве более 0,5 мг/дм3, производится предварительное обезжелезивание этой воды.
38. Для противокоррозионной защиты трубопроводов и оборудования систем водоснабжения используются:
- деаэрация воды;
- силикатная обработка воды;
- обработка воды комплексонатом цинка (цинковая соль оксиэтилидендифосфоновой кислоты) и другими безопасными для здоровья химическими реагентами.
39. Обработке трубопроводов противокоррозионными средствами подвергается:
- деаэрация воды в открытых водяных системах теплоснабжения проводится при температуре не менее 100 ºС;
- остаточное количество комплексоната цинка в воде после ее обработки не более 5,0 мг/дм3;
- путем введения жидкого натриевого стекла (силиката натрия) водопроводную воду;
- суммарная концентрация силиката в пересчете на диоксид кремния в обработанной воде - не менее 40 мг/дм3.
40. Для противонакипной обработки воды в источниках теплоты (теплоисточниках) используются:
- физические методы (ультразвуковая и магнитная обработка воды);
- химические методы (известкование, содоизвесткование, содоизвесткование с коагуляцией, подкисление, катионирование и другое).
41. Для контроля за герметичностью источников теплоты (теплоисточников) и тепловых сетей после предварительного информирования населения разрешается добавление в воду флуоресцеинадинатриевой соли (уранин А), где остаточное количество в местах водоразбора допускается не более 0,0025 мг/дм3.
42. В период сезонных отключений, после ремонта и присоединения новых систем теплоснабжения разрешается отступление от санитарно-эпидемиологических требований к качеству горячей воды по показателям цветности до плюс 70 ºС и содержанию железа до 1 мг/л в системах централизованного горячего водоснабжения, присоединенных к открытым системам теплоснабжения.
Глава 6. Контроль и надзор за системами централизованного горячего водоснабжения
43. Юридические и физические лица, эксплуатирующие системы водоснабжения, обеспечивают проведение производственного контроля безопасности горячей воды в системах в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.
44. Производственный контроль безопасности горячей воды осуществляется:
1) в закрытых системах теплоснабжения:
- в местах поступления исходной воды (водопроводной);
- после водонагревателей;
2) в открытых системах теплоснабжения:
- в местах поступления исходной воды (водопроводной или воды источника);
- после водоподготовки (подпиточная вода);
- перед поступлением в сеть горячего водоснабжения;
3) в системах теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения:
- в местах поступления исходной воды (водопроводной);
- после водонагревателей.
45. Отбор проб горячей воды для лабораторных исследований в распределительной сети проводится после присоединения новых систем теплоснабжения, капитального ремонта, аварийно-восстановительных, профилактических работ и в период сезонных отключений.
46. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством и безопасностью воды систем централизованного горячего водоснабжения осуществляется уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выборочно, перед поступлением в распределительную сеть и в распределительной сети.
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