Приложение

Правила приемки в эксплуатациюзаконченных строительством объектовраспределительных электрических сетейнапряжением 0,38-10кв

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, расширением) объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38/10кВ (в дальнейшем по тексту - объектов).

К объектам относятся:

- линия электропередачи напряжением 0,38кВ;

- трансформаторная подстанция 6-10/0,4кВ;

- распределительный пункт 6-10кВ;

- линия, участок линий электропередачи напряжением 6/10 кВ; совокупность линий электропередачи напряжением 0,38/10кВ и трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ, выделенная в отдельный пусковой комплекс.

2. Ни один объект не может быть принят и введен в эксплуатацию, если на нем не обеспечены безопасные условия труда обслуживающего персонала.

3. Объекты, законченные строительством в соответствии с утвержденным проектом и подготовленные к эксплуатации, должны предъявляться заказчиком к приемке Государственным приемочным комиссиям.

4. До предъявления указанных объектов Государственным приемочным комиссиям рабочие комиссии, назначаемые заказчиком, должны проверить соответствие проектам объектов и смонтированного оборудования, результаты испытаний и комплексного опробования оборудования, подготовленность объектов к нормальной эксплуатации и передаче электроэнергии, включая выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда обслуживающего персонала, качество строительно-монтажных работ, устранение недоделок и принять эти объекты.

Результатом комплексного опробования объекта при номинальном напряжении должна быть нормальная и непрерывная работа оборудования подстанций в течение 72 ч., а линий электропередачи – в течение 24 ч.

5. Законченные строительством отдельные линии, участки линий, трансформаторные подстанции, входящие в состав пускового комплекса, при необходимости ввода их в действие в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.

6. Государственные приемочные комиссии принимают в эксплуатацию законченные строительством объекты только в том случае, если они подготовлены к эксплуатации, на них устранены не доделки, выявленные рабочими комиссиями, и проведено комплексное опробование (п. 5).

7. Объект считается введенным в эксплуатацию со дня подписания акта Государственной приемочной комиссией.

Объекты, принимаемые рабочей комиссией согласно п. 6 настоящих Правил, считаются введенными в эксплуатацию со дня подписания акта рабочей комиссией.

Глава 2. Ответственность заказчиков, проектных и строительных организаций, председателей и членов рабочих и государственных приемочных комиссий

8. Заказчики несут ответственность за своевременную подготовку вводимых в действие объектов к эксплуатации, передаче (отпуску) электроэнергии; за наладку оборудования, проведение комплексного опробования с участием строительных и монтажных организаций, ввод в эксплуатацию объектов в установленные сроки.

9. Проектные организации несут ответственность за соответствие мощностей и других технических эксплуатационных показателей (потерь электроэнергии, уровней напряжения) введенных в эксплуатацию объектов проектным данным и за решение всех связанных с проектированием вопросов, возникающих в процессе приемки объектов в эксплуатацию и освоения их проектных мощностей.

10. Строительные и монтажные организации несут ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии с проектом и в установленные сроки, надлежащее качество этих работ, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, за своевременный ввод в действие объектов.

11. В случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов председатели и члены комиссий, а также лица, понуждающие к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением настоящих Правил, привлекаются к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Глава 3. Рабочие комиссии, их права, обязанности и порядок работы

12. Рабочие комиссии назначаются приказом по энергокомпании, в зоне деятельности которого располагаются объекты. Рабочие комиссии назначаются ежегодно для каждого района электрических сетей на основании годового плана строительства.

По объектам, заказчиком которых являются организации других министерств и ведомств, рабочие комиссии назначаются решением соответствующей организации-заказчика.

По объектам, заказчиком которых являются организации Министерства энергетики Кыргызской Республики, в состав рабочей комиссии включаются:

- представитель энергокомпании;

- представитель подрядчика (строительно-монтажной организации).

По объектам, заказчиком которых являются организации других министерств и ведомств, в состав рабочей комиссии включаются:

- представитель организации-заказчика (председатель комиссии);

- представитель энергокомпании;

- представитель подрядчика (строительно-монтажной организации).

При необходимости в рабочей комиссии участвуют представители других заинтересованных организаций.

Замена конкретных представителей-членов рабочей комиссии (в случае необходимости) может производиться приказом по организации, назначившей комиссию.

13. Рабочие комиссии приступают к работе не позднее, чем в трехдневный срок после получения письменного извещения подрядчика о готовности объекта к сдаче.

14. Рабочие комиссии до предъявления заказчиком Государственной комиссии к приемке в эксплуатацию объектов обязаны:

а) проверить качество и соответствие выполненных строительно-монтажных работ, мероприятия по охране труда (включая «скрытые» работы), обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, антисейсмических мероприятий данным проектно-сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам производства работ, предусмотреть проведение в необходимых случаях контрольных испытаний;

б) произвести проверку электрооборудования и строительной части объекта, проверить готовность объекта к передаче и отпуску электроэнергии потребителям в объеме, соответствующем проекту, дать оценку качества строительно-монтажных работ и принять решение о возможности предъявления объекта Государственной приемочной комиссии.

По результатам проверок, проведенных рабочей комиссией по п.п. 14 а и 14 б, составляются акт о готовности законченных строительством объектов для предъявления Государственной приемочной комиссии по форме, приведенной в приложении 1.

Объекты, указанные в п. 6 настоящих Правил, принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по акту о приемке, который утверждается заказчиком, по форме, приведенной в приложении 2.

15. Подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию:

а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, выполненными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

г) акты о свидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций (переходов и пересечений линий электропередачи);

д) опорную схему-паспорт построенных линий электропередачи, паспорта трансформаторных подстанций и ведомости паспортных данных (формы должны соответствовать формам, указанным в действующих инструкциях по техническому обслуживанию и капитальному ремонту линий электропередачи и трансформаторных подстанций).

16. Вся документация, перечисленная в п.15 настоящих Правил, после окончания работы рабочей комиссии должна быть передана заказчику.

Глава 4. Государственные приемочные комиссии,
 их права, обязанности и порядок работы

17. По объектам, заказчиком которых являются организации Министерства энергетики Кыргызской Республики, Государственные приемочные комиссии назначаются приказом по энергокомпании, в зоне деятельности которого располагаются объекты. Государственные приемочные комиссии назначаются один раз в год для каждого района электрических сетей на основании годового плана строительства.

По объектам, заказчиком которых являются организации других министерств и ведомств, Государственные приемочные комиссии назначаются решением соответствующей организации-заказчика.

18. По объектам, заказчиком которых являются организации Министерства энергетики Кыргызской Республики, в состав Государственной приемочной комиссии включаются:

- представитель энергокомпании (председатель комиссии);

- представитель подрядчика (строительно-монтажной организации);

- представитель уполномоченного государственного органа осуществляющий энергетический надзор.

По объектам, заказчиком которых являются организации других министерств и ведомств, в состав Государственной приемочной комиссии включаются:

- представитель организации-заказчика (председатель комиссии);

- представитель энергокомпании;

- представитель подрядчика (строительно-монтажной организации);

- представитель уполномоченного государственного органа осуществляющий энергетический надзор (по согласованию).

При необходимости в Государственной приемочной комиссии участвуют представители других заинтересованных организаций.

Назначение и замена конкретных представителей-членов Государственной приемочной комиссии (в случаях необходимости) может производиться приказом организации, назначившей комиссию.

19. Государственные приемочные комиссии приступают к работе не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения подрядчика о готовности объекта к сдаче.

20. Заказчик предъявляет Государственной приемочной комиссии документацию, перечисленную в п.15 настоящих Правил, а также:

- справку об устранении недоделок и дефектов, выявленных рабочими комиссиями;

- утвержденную проектно-сметную документацию;

- документы об отводе земельных участков;

- акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта или акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных строительством линий электропередачи, участков линий, трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, входящих в состав объекта распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ;

- справку о фактической стоимости строительства, подписанную заказчиком и подрядчиком;

- акты и протоколы испытания смонтированного оборудования, (силовых трансформаторов, заземляющих устройств, повторных заземлений на линиях электропередачи 0,38кВ), измерения сопротивления фазной и междуфазной изоляции, а также петли «фаза-ноль».

21. Вся документация, перечисленная в пп. 15 и 20 настоящих Правил, после приемки объекта в эксплуатацию должна храниться у заказчика.

22. Государственные приемочные комиссии обязаны:

а) проверить устранение недоделок и дефектов, выявленных рабочими комиссиями, готовность объекта к приемке в эксплуатацию. Указанная проверка производится путем выборочной проверки следующих видов работ:

- заделки опор в грунте;

- засыпки и трамбовки фундаментов опор;

- крепления элементов опор (стоек, траверс, крюков, штырей, изоляторов, проводов);

- визирования стрел провеса проводов.

Объем выборочной проверки устанавливается председателем Государственной приемочной комиссии;

б) рассматривать акты рабочей комиссии и документы по объекту;

в) дать оценку качества строительно-монтажных работ по объекту в целом;

г) проверить соответствие фактической протяженности линий электропередачи (установленной мощности трансформаторных подстанций), сметной стоимости проектной документации.

При наличии отклонений необходимо проанализировать причины их возникновения; результаты анализа с соответствующими предложениями представить организации, назначившей комиссию.

23. Государственная приемочная комиссия, если по ее мнению объект не может быть принят в эксплуатацию, представляет мотивированное заключение об этом в организацию, назначившую комиссию, а копию - подрядчику. Государственная приемочная комиссия представляет в соответствующих случаях в вышестоящие организации заказчика, подрядчика и других организаций, осуществляющих проектирование и строительство объекта, материалы для привлечения в установленном порядке к ответственности должностных лиц, допустивших при проектировании и строительстве некачественное выполнение проектных и строительно-монтажных работ.

24. Приемка объекта в эксплуатацию должна быть закончена в срок, установленный организацией, назначившей Государственную приемочную комиссию.

Полномочия Государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию данного объекта прекращаются с момента утверждения акта о приемке объекта в эксплуатацию.

25. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов Государственными приемочными комиссиями оформляется актами, составленными по форме, приведенной в приложении 3. Акты о приемке в эксплуатацию объектов подписываются председателем и всеми членами комиссии. При наличии у отдельных членов комиссии возражений они должны быть рассмотрены с участием организаций, представителями которых являются эти члены комиссии, до утверждения акта о приемке.

26. Председатель Государственной приемочной комиссии должен представить в организацию, назначившую Государственную приемочную комиссию:

а) акт о приемке объекта в эксплуатацию;

б) краткую докладную записку к акту о приемке (при необходимости), содержащую выводы и предложения комиссии по следующим основным вопросам:

- подготовленность объекта к нормальной эксплуатации;

- улучшение качества применяемого оборудования;

- повышение долговечности объекта;

в) проект приказа организации, назначившей Государственную приемочную комиссию, об утверждении акта о приемке объекта в эксплуатацию.

Акт о приемке в эксплуатацию объекта и докладная записка к нему составляются в трех экземплярах, два из которых вместе с проектом приказа представляются в организацию, назначившую Государственную приемочную комиссию, и один экземпляр - подрядчику.

27. Рассмотрение актов о приемке в эксплуатацию объектов, принятие решений по результатам рассмотрения возражений отдельных членов комиссии и утверждение актов организациями, назначившими эти комиссии, производятся в срок не более семи дней после подписания актов.

Объекты, по которым указанные сроки истекли, считаются непринятыми в эксплуатацию и по ним назначаются Государственные приемочные комиссии повторно.

28. Акты о приемке в эксплуатацию объектов утверждаются приказом организаций, назначивших комиссии.

29. В отчетность о выполнении и планов ввода в действие основных фондов включаются только те объекты, акты о приемке которых в эксплуатацию утверждены организацией, назначившей комиссию.

Глава 5. Закрытие сводных сметных расчетов

30. После ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, на которые имеются утвержденные отдельные проекты со сводным и сметными расчетами стоимости к ним, указанные сводные сметные расчеты должны быть закрыты не позднее чем через один месяц. Расчеты за смонтированное оборудование и выполненные строительно-монтажные работы, предусмотренные утвержденным проектом, выполняются в сроки согласно заключенному договору

Приложение 1.

АКТ

Рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта 
 распределительных электрических сетей напряжением 0,38-10кв для 
 предъявления объекта государственной приемочной комиссии

от  «__»_________ 20__г.

Наименование РЭС________________________________

Населенный пункт _______________________________

Рабочая комиссия, назначенная_______________________________________

(наименование подразделения организации-заказчика)

Приказом (указанием) от «___»____________20__г. №___________________

В составе:

Председателя комиссии _____________________________________________

(ф.и.о., должность)

членов комиссии: __________________________________________________

(ф.и.о., должность)

__________________________________________________________________

(ф.и.о., должность)

__________________________________________________________________

(ф.и.о., должность)

Руководствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-10кВ»

Установила:

1. Подрядчиком___________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством объект

__________________________________________________________________

(наименование объекта)

2. Строительство осуществилось подрядчиком, выполнившим

__________________________________________________________________

(указать виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями _________________________________________

(указать наименование проектных

__________________________________________________________________

организаций и их ведомственную подчиненность)

__________________________________________________________________

4.Строительство осуществлялось по проекту _________________________

(указать номер проекта,

__________________________________________________________________

номер типового проекта)

5. Проектно-сметная документация утверждена _______________________

(наименование организации,

__________________________________________________________________

утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«___»___________20__г.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __________________, окончание работ___________________

(месяц, год )                                                                    (месяц, год)

7. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном п.15 «Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-10кВ», перечисленная в приложении к настоящему акту.

8. Предъявленный объект для приемки имеет следующие показатели:

__________________________________________________________________

(указать наименование,  протяженность ВЛ, количество, тип и установленную мощность

__________________________________________________________________

силовых трансформаторов, подстанций)

9. Предъявленный объект для приемки согласно ПСД имеет следующие показатели:

__________________________________________________________________

(указать наименование, протяженность ВЛ, количество, тип

__________________________________________________________________

и  установленную мощность силовых трансформаторов, подстанций)

__________________________________________________________________.

Перечень актов (протоколов) испытаний оборудования и устройств приведен в приложении к настоящему акту.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охран окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом______________

__________________________________________________________________

(указать о выполнении мероприятий)

11. Имеющиеся дефекты и недоделки должны быть выполнены в сроки, указанные в приложении к настоящему акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____________ сом, в том числе строительно-монтажных работ __________________ тыс. сом, оборудования _____________________ сом.

13.На основании осмотра предъявленного объекта в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества строительно-монтажных работ объекта в целом

__________________________________________________________________

(отлично,хорошо,удовлетворительно)

14.  Выявленные недоделки и дефекты________________________________

__________________________________________________________________

Решение рабочей комиссии:

Объект__________________________________________________________

__________________________________________________________________

Считать принятым от подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Приложения к акту:

1.

2.

3.

4.

5.

Председатель рабочей комиссии____________________________________

(подпись)

Члены рабочей комиссии: _________________________________________

(подписи)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Приложение 2

Утверждаю:

АКТ
 о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией
 законченной строительством

__________________________________________________________________

(линии электропередачи, участка линии электропередачи,

_______________________________________________________________________________________________________

класс напряжения, мощность и тип трансформаторной подстанции)

входящей в состав распределительных электрических сетей напряжением 0,38-10кВ Населенный пункт

_______________________«___»____________20__г.

Рабочая комиссия, назначенная______________________________________

(наименованиеорганизации)

приказом от «___»______________20__г.№______________________

в составе: председателя____________________________________________________

(ф.и.о.,должность)

членов комиссии-представителей:

подрядчика________________________________________________________

(ф.и.о.,должность)

__________________________________________________________________

(ф.и.о.,должность)

__________________________________________________________________

(ф.и.о., должности других членов комиссии)

Руководствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-10кВ»

Установила:

1. Подрядчиком___________________________________________________

(наименованиестроительно-монтажнойорганизации)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию законченная строительством_______

__________________________________________________________________

(наименование отдельной линии электропередачи, участка ЛЭП, трансформаторной подстанции)

входящей в состав объекта ___________________________________________

(наименование объекта)

2. Строительство осуществлялось подрядчиком, выполнившим

__________________________________________________________________

(указать виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана

проектными организациями __________________________________________

(указать наименование проектных организаций

____________________________________________________________________________________

и их ведомственную подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту ________________________

_________________________________________________________________

(указать номер проекта, номер типового проекта)

5. ПСД утверждена _______________________________________________

(наименование организации, утвердившей ПСД на объект в целом)

«___»____________20__г.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ________________, окончание работ________________

(месяц, год)                                                      (месяц, год)

7. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном п.15 «Правил приемки  эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-10кВ», перечисленная в приложении к настоящему акту.

8.Предъявленная к приемке ________________________________________

(линия электропередачи, участок  ЛЭП,ТП)

имеет следующие показатели: _______________________________________

(указать протяженность ВЛ,

____________________________________________________________________________________

мощность силовых трансформаторов подстанции)

9. Оборудование установлено в количестве, соответствующем проекту. Перечень актов (протоколов) испытаний оборудования и устройств приведен в приложении к настоящему акту.

10.Мероприятия по охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом__________________________________________________________

(указать о выполнении мероприятий)

11. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты устранены.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего ______________ сом, в том числе СМР_______________ сом,

оборудования________________ сом.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию __________ сом, в том числе СМР ____________ сом, оборудования___________ сом.

14. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющий строительство на сдаваемый в эксплуатацию объект

__________________________________________________________________

(линии электропередачи, участка линий электропередачи, ТП

составляет_________________сом.

15. На основании осмотра предъявляемой к приемке в эксплуатацию ____

__________________________________________________________________

(линий электропередачи,

________________________________________________________________

участка линии электропередачи, ТП

В натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества строительно-монтажных работ _________________________

__________________________________________________________________

(линий электропередачи, участка ЛЭП, трансформаторной подстанции)

__________________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Решение рабочей комиссии

Предъявленную к приемке________________________________________

(линия электропередачи, участок ЛЭП, трансформаторная подстанция)

принятьвэксплуатацию.

Приложениякакту:

1._________________________________________________

2._________________________________________________

3._________________________________________________

4._________________________________________________

5._________________________________________________

Председатель рабочей комиссии____________________________________

(подпись)

Члены рабочей комиссии:__________________________________________

(подписи)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Приложение 3

Утверждаю:

АКТ

Государственной приемочной комиссии
 о приемке законченного строительством объекта распределительных 
 электрических сетей напряжением 0,38-10 кВ в эксплуатацию

от «___»_____________20__г.

Населенный пункт __________________________________________________

(место нахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом от

_______________________20___г. № ____   ___________________________

(наименование предприятия)

В составе: _________________________________________________________

(указываются, кроме ниже поименованных, все представители других органов

__________________________________________________________________

и организаций, участвующие в установленном порядке

__________________________________________________________________

в качестве членов комиссии согласно п. 18 «Правил приемки в эксплуатацию законченных

__________________________________________________________________

строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38- 10кВ»

Председателя_____________________________________________________

(ф.и.о., должность)

и членов комиссии-представителей:

подрядчика______________________________________________________

(ф.и.о.,должность)

представитель  уполномоченного государственного органа осуществляющего энергетический надзор

_____________________________________________

(ф.и.о., должность)

Руководствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-10кВ»

Установила:

1. Заказчиком____________________________________________________

(наименование и ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию _______________________________

(наименование объекта

________________________________________________________________

и вид строительства: новое строительство, расширение, реконструкция и т.п.)

по адресу ________________________________________________________

(область, район, населенный пункт)

2. Строительство осуществлялось подрядчиком______________________

________________________________________________________________

(наименование и ведомственная принадлежность)

выполнившим______________________________________________________

(видработ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ___________________________________________

(наименование и ведомственная принадлежность)

4. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, повторно применяемому) __________________________________________

(указать номер проекта)

5. Проектно-сметная документация утверждена _____________________

(наименование

________________________________________________________________

организации, утвердившей (переутвердившей) ПСД по объекту)

__________________________20___г.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _________________, окончание работ _______________

(месяц, год)                                                    (месяц, год)

при продолжительности строительства (месяцев):

по норме _____________________, фактически_____________________

7. Государственной приемочной комиссии представлена документация в     объеме, предусмотренном п. 20 «Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-10кВ», перечисленная в приложении к настоящему акту.

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

| Наименование | Единица | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | фактически |
| Протяженность ВЛ (по трассе) | км |  |  |
| Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов подстанций | кВ·А |  |  |

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно акту о приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом____________

________________________________________________________________

(указать о выполнении мероприятий)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к настоящему акту.

11. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего __________ сом, в том числе строительно-монтажных работ ____________ сом, оборудования_______________ сом.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _________ сом, в том числе стоимость СМР __________ сом, оборудования ___________ сом. Стоимость товарной строительной продукции __________ сом, в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____________ сом.

14. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____________ сом.

15. На основании осмотра предъявляемого к приемке в эксплуатацию объекта в натуре и ознакомления с соответствующей документацией определяются оценки:

Прогрессивности технологических решений проектировщика:

________________________________________________________________

Качества строительно-монтажных работ:

________________________________________________________________

(дать оценку качества строительно-монтажных работ)

Решение государственной приемочной комиссии предъявленный к приемке __________________________________________________________________

(наименование объекта)

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества строительства объекта

______________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень субподрядных строительных и проектных организаций.

2. Перечень документации, предъявленной Государственной приемочной комиссии.

3. Перечень актов о приемке оборудования после индивидуального испытания и комплексного опробования.

4. Перечень мероприятий по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, антисейсмичности и по охране окружающей природной среды (представляется при наличии данных мероприятий в проекте).

Председатель Государственной

приемочной комиссии                   ______________________

(подпись)

Члены Государственной

приемочной комиссии:                  _______________________

(подписи)

________________________