Утверждено

Правила

приема производственных сточных вод в канализацию г. Кара-Балта

1. Основные положения

2. Требования, предъявляемые к производственным сточным водам, сбрасываемым в городскую систему канализации

3. Контроль за сбросом производственных сточных вод в городскую систему канализации

1. Основные положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают требования к приему производственных сточных вод в канализацию города Бишкек.

1.2. Правила разработаны на основании:

- Правил приема сточных вод в систему канализации, утвержденных приказом Государственного комитета по охране природы Кыргызской Республики от 5 сентября 1994 года;

- Правил охраны поверхностных вод Кыргызской Республики, утвержденных Государственным комитетом по охране природы Кыргызской Республики от 9 августа 1993 года.

1.3. Правила являются обязательными для всех промышленных предприятий, организаций и иных юридических лиц независимо от их ведомственной принадлежности, производственные сточные воды которых сбрасываются в городскую канализационную сеть.

1.4. МП «Кара-Балтинский водоканал» обязано осуществлять контроль за соблюдением предприятиями требований настоящих Правил и при их нарушении имеет право привлекать виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

2. Требования, предъявляемые к производственным сточным водам, сбрасываемым в городскую систему канализации

2.1. В городскую канализацию разрешается принимать только такие производственные сточные воды, которые не приведут к нарушению работы канализационных сетей и сооружений, не представляют опасности для обслуживающего персонала и могут быть очищены совместно с бытовыми сточными водами в соответствии с требованиями "Правил охраны поверхностных вод".

2.2. Запрещается сбрасывать в городскую канализацию производственные сточные воды содержащие:

- соединения, которые могут выделять опасные для человека газы (сероводород, окись углерода, цианистый водород, сероуглерод, пар легколетучих ароматических углеводородов и др.);

- горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси;

- радиоактивные вещества;

- опасные бактериальные загрязнения;

- вещества, оказывающие разрушающее воздействие на сооружения городской канализации;

- загрязнения, засоряющие сооружения городской канализации (трубы, колодцы, решетки и т.п.) или откладывающиеся на них окалину, известь, песок, гипс, металлические стружки, волокна и т.п.;

- вещества, ухудшающие биологическую очистку сточных вод;

- нерастворимые масла, смолы и мазут;

- биологические трудноокисляемые органические вещества;

- биологические (жесткие) поверхностно-активные вещества (ПАВ);

- вещества, для которых не установлены предельно-допустимые концентрации (далее - ПДК) в воде водоемов рыбохозяйственного водопользования;

- производственные сточные воды, имеющие температуру свыше +40 градусов С, pH ниже 6,5 и выше 9, ХПК (химическая потребность кислорода) выше БПК5 (биологическая потребность кислорода) более чем в 2,5 раза или БПК полн. более чем в 1,5 раза.

2.3. Не подлежат сбросу в городскую канализацию:

- концентрированные маточные и кубовые растворы;

- дренажные воды и нормативно-чистые производственные сточные воды;

- поверхностный сток с территорий промышленных предприятий (дождевые, талые и др.);

- осадки из локальных очистных сооружений, грунт, строительный и бытовой мусор, отходы производства;

- производственные сточные воды, содержащие только минеральные вещества или механические загрязнения (в том числе и воды от установок водоподготовки ТЭЦ и котельных).

2.4. Сброс производственных сточных вод в системы канализации должен осуществляться самостоятельным выпуском с обязательным устройством контрольного колодца, размещаемого за пределами предприятия. Указанные выпуски промышленные предприятия и другие абоненты должны оборудовать приспособлениями: автоматическими пробоотборниками, расходомерами, пломбируемыми запорными устройствами для перекрытия поступления стоков в городскую канализацию и постоянного контроля за расходом и качеством сточных вод.

2.5. Производственные сточные воды могут быть приняты в городскую канализацию, если содержание в них вредных веществ не превышает ПДК (приложения 1). Сброс веществ не указанных в приложении 1 запрещен.

2.6. Достижение ПДК веществ в производственных сточных водах путем разбавления их чистыми, нормативно-чистыми и другими водами категорически запрещается.

2.7. В случаях, когда количество и состав производственных сточных вод изменяется в течение суток, на промышленных предприятиях и абонентах должны устанавливаться усреднители, обеспечивающие равномерный в течение суток, сброс производственных сточных вод.

2.8. ПДК вредных веществ в производственных сточных водах определены с учетом:

- разбавления промышленных стоков с хозяйственно-бытовыми;

- задержания загрязняющих веществ очистными сооружениями;

- условий сброса очищенных сточных вод в р. Ток-Таш.

2.9. В исключительных случаях МП «Кара-Балтинский водоканал» имеет право согласовать прием производственных сточных вод с отклонениями ПДК от значений, приведенных в приложении 1.

2.10. Для производственных стоков, которые поступают в городскую канализацию, но отводятся не на городские очистные сооружения, а водоемы без очистки, разрабатываются и утверждаются повышенные нормативы в соответствии с требованиями по выпуску стоков в водоемы

3. Контроль за сбросом производственных сточных вод в городскую систему канализации

3.1. Предприятие обязано:

- обеспечивать надежную работу всех канализационных сооружений, находящихся у него на балансе, не допускать утечки сточных вод;

- своевременно обезвреживать и вывозить осадок из локальных очистных сооружений;

- обеспечивать в любое время суток возможность проведения работниками МП «Кара-Балтинский водоканал» контрольных проверок работы канализационных сооружений предприятий и соблюдения требований настоящих Правил;

- вывозить производственные отходы 4-го класса на городскую свалку, отходы с сооружений предварительной очистки 1, 2, 3 класса опасности временно складировать на своих территориях по согласованию с Жайылским районным Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.2. Предприятие должно производить анализ производственных сточных вод до и после комплекса локальных очистных сооружений и в контрольных колодцах перед выпуском их в городскую канализацию и представлять эти сведения в МП «Кара-Балтинский водоканал». Порядок выполнения этих работ, места и периодичность отбора проб, перечень веществ, подлежащих определению, периодичность представления сведений об объемах и качестве производственных сточных вод должно согласовываться с МП «Кара-Балтинский водоканал».

3.3. МП «Кара-Балтинский водоканал»:

- может потребовать от предприятий любые сведения об объемах потребляемой воды, работе собственных источников водоснабжения, режиме работы предприятия, применяемого в производстве веществах, работе локальных очистных сооружений;

- с промышленных предприятий, организаций и иных юридических лиц, допустивших сброс производственных сточных вод в городскую канализацию с превышением ПДК (предельно-допустимых концентраций) вредных веществ взимать оплату в 3-х кратном размере, при обнаружении залповых сбросов - в 5-ти кратном размере (залповым сбросом считать сброс вредных веществ, превышающих концентрации, указанные в приложении 2 и 3 более чем в 10 раз). Взимаемые средства с нарушителей направлять в фонд развития производства МП «Кара-Балтинский водоканал», для выполнения капитального ремонта сетей канализации и очистных сооружений;

- при грубом нарушении Правил приема производственных сточных вод в канализацию города Бишкек промышленными предприятиями, организациями и иными юридическими лицами передавать материалы в прокуратуру города Кара-Балта для привлечения виновных к ответственности и возмещению убытков.

Общие требования,

предъявляемые к производственным сточным водам, принимаемым в городскую канализацию

Показатели состава и свойств сточных вод 	Допустимая концентрация

Взвешенные вещества, г/м³ 	350

Зольность, %	30

БПК5, г/м³	300

ХПК, мг/л	450

Активная реакция среды, pH	6,5 - 8,5

Температура, град. Цельсия	40

Плотный остаток, мг/л, в том числе:	1000

Хлориды	350

Сульфаты	500

Фосфаты	5,0

НОРМЫ

предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ,

принимаемых в городскую систему канализации

Наименование веществ 	ПДК, в мг/л

Эфирорастворимые	15

Нефтепродукты	0,3

Фенолы	0,001

СПАВ	4,00

Кадмий	0,0008

Медь	1,0

Цинк	1,0

Никель	0,1

Цианиды	0,005

Хром6+	0,4

Хром3+	4,0

Железо	5,0

Директор

МП «Кара-Балтинский водоканал»                                                                  В.Алеев