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                        (УТРАТИЛ СИЛУ

  в соответствии с постановлением Исполнительного совета Государственного 

    агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Республики 

            от 24 сентября 2002 года № 151-п)Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики8 сентября 2000 года. Регистрационный номер 154                                                  Утверждена                                       постановлением Исполнительного                                      Совета Государственного агентства                                       по энергетике при Правительстве                                            Кыргызской Республики                                       от 18 августа 2000 года № 60-п                                МЕТОДИКА           по расчету потребности в тепловой и электрической                            энергии зданий                               I. Введение      "Методика по  расчету потребности в электрической и тепловой энер-гии" разработана Государственной инспекцией по энергетике  и  газу  приГосударственном  агентстве  по  энергетике при Правительстве КыргызскойРеспублики.     Данная методика предназначена для предприятий и организаций, неза-висимо от форм собственности,  для определения потребности в  энергоре-сурсах и затрат на топливо, электроэнергию и воду.     Настоящая "Методика по расчету потребности в электрической и  теп-ловой  энергии" составлена на основании действующих строительных норм иправил,  а также других нормативно-технических документов,  действующихна территории Кыргызской Республики.     Методика предназначена для определения потребности  в  тепловой  иэлектрической энергии, используемой на нужды отопления, вентиляции, го-рячего водоснабжения и технологические нужды.     Следует отметить, что данная методика позволяет определить расчет-ную потребность объекта в тепловой энергии. Фактический расход тепловойэнергии  объектом  определяется ежедневно,  на основании среднесуточнойтемпературы наружного воздуха и списания топлива.  Однако и в этом слу-чае,  фактическое  потребление  тепловой  энергии не является абсолютнодостоверным вследствие неэффективной работы теплотехнического  оборудо-вания,  потерь  тепла в инженерных сетях,  не соблюдения режимов работыкотельного оборудования источника теплоты,  несоответствия применяемоготоплива топкам котлов и т.д.     Достоверное потребление тепловой энергии может быть получено толь-ко на основании результатов приборного учета,  выполненного в соответс-твии с "Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя".                          II. Тепловая энергия      Потребность в тепловой энергии зависит от категории потребителей искладывается из следующей структуры потребления тепла на:     - технологические нужды;     - отопление;     - вентиляцию и кондиционирование воздуха;     - горячее водоснабжение.     Технологические нужды - это потребление тепловой энергии,  необхо-димые для выполнения технологических процессов.     Отопление - это искусственное обогревание помещений здания с  воз-мещением  тепловых потерь для поддержания в них температуры на заданномуровне, определяемом условиями теплового комфорта для находящихся людейи требованиям протекающих технологических процессов.     Вентиляция - это обеспечение и поддержание метеорологических усло-вий и чистоты воздуха (требования санитарных норм) в помещениях, а так-же для создания воздушной среды, отвечающей требованиям технологическихпроцессов, сохранности оборудования и т.д.     Горячее водоснабжение - это подача  потребителям  горячей  воды  стемпературой не ниже 50 град.  Цельсия и в количествах,  согласно дейс-твующих норм.     Обычно режимы расходования тепла неравномерны, причем характер не-равномерности зависит от особенностей рассматриваемого периода времени,климатических характеристик местности и т.п.     Круг потребителей делится на потребителей, расходующих тепло круг-логодично  (технологические процессы,  горячее водоснабжение) и сезонно(отопление, вентиляция, кондиционирование).     Расчет объемов  расхода тепловой энергии является основой проекти-рования,  строительства,  регулирования,  наладки и эксплуатации системтеплоснабжения, а также базой для проведения финансовых расчетов с теп-лоснабжающими организациями.        год  год год год год год год год    (1) Qобщ=Qт+ Qо +Qв +Qг+ Qут+Qтр+Qпр; Гкал/год     где:     Qт - тепловая энергия,  израсходованная на технологические  нужды,определяется по проекту или согласно ведомственным методикам;     Qo - тепловая энергия, израсходованная на цели отопления;     Qв - тепловая энергия,  израсходованная на цели вентиляции, счита-ется только для зданий социально-культурного и производственного назна-чения;     Qг - тепловая энергия,  израсходованная на цели горячего водоснаб-жения;     Qут - тепловая энергия, израсходованная на восполнение потерь теп-ловой энергии с утечкой сетевой воды;     Qтр - тепловая энергия, израсходованная на восполнение потерь теп-ловой энергии при ее транспортировке;     Qпp - тепловая энергия,  израсходованная при промывке систем  теп-лоснабжения.      II.1. Отопление      При отсутствии  проектных  данных  расчетную  тепловую нагрузку наотопление зданий определяют по формуле укрупненных расчетов:     (2) Qo=qоxVнx(tвн.-tp.o.)xa; ккал/час     где:     qo -  удельная  тепловая (отопительная) характеристика принимаетсяпо таблице № 2.1.     Vн -  наружный  строительный  объем  здания в куб.м принимается поданным проекта или бюро технической инвентаризации.  Для зданий с  чер-дачными перекрытиями - умножением площади горизонтального сечения, взя-того по наружному обмеру зданий на уровне первого этажа выше цоколя, наполную  высоту здания,  измеренную от уровня чистого пола первого этажадо верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия; приплоских, совмещенных крышах до средней отметки верха крыши.     tвн. - средняя расчетная температура в помещениях,  принимается потаблице № 2.2.     tp.o. - расчетная температура наружного воздуха наиболее  холоднойпятидневки принимается по таблице № 2.3.     а - поправочный коэффициент, зависящий от tн, определяется методоминтерполяции или принимается по таблице № 2.3.-----------------------------------------------------------------------tр.о | 0   | -5   | -10   | -15   | -20   |-25   |-30   |-35   | -40a    | 2,05|  1,67|   1,45|   1,29|   1,17|  1,08|  1,00|  0,95|   0,85-----------------------------------------------------------------------     Потребное количество тепла на  отопление  за  определенный  период(месяц, квартал, отопительный период) определяется по формуле:                 (tвн-tср)           -6     (3) Qот=Qox-----------x24xNотx10;  Гкал                (tвн-tp.o.)      где:     Qо - расчетная тепловая нагрузка на отопление, ккал/час,     tср - средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый пе-риод, град. С, определяется по таблице № 2.3.     Nот - продолжительность рассматриваемого периода,  сутки, год, оп-ределяется по таблице № 2.3.      Пример 1.      Рассчитать необходимое часовое  количество  тепловой  энергии  дляотопления здания детского сада с наружным объемом 8281 куб.м.     (1) Qо = q х Vн х a х (tвн. - tр.о.);   ккал/час     где:     q -  удельная  тепловая  характеристика  на   отопление   -   0,34ккал/м.час град.,     Vн - строительная кубатура отапливаемого здания по наружному обме-ру - 8281 куб.м.,     tвн - расчетная температура внутреннего воздуха детского  сада  20град. Цельсия.,     tр.о. - расчетная температура наружного воздуха наиболее  холоднойпятидневки (-23 град. Цельсия для Бишкека),     a - поправочный коэффициент на изменение удельной тепловой  харак-теристики в зависимости от местных климатических условий - 1,12.              Определение коэффициента методом интерполяции      Для г.Бишкек  средняя расчетная температура наружного воздуха tср.расчетная = -23 град.  Цельсия по таблице № 2.3, согласно которой мето-дом интерполяции определяется соответствующее a по следующей формуле:                2                a1 - a2     a = a2 + (tнв - tр.о.) х (----------);                                 2     1                                tнв - tнв                         2     где: a2 = 1,08 при tнв = -25 град. Цельсия;                    1     a1 = 1,17 при tнв = -20 град. Цельсия;                                 1,17 - 1,08     a = 1,08 + (-25 -(-23)) х (-------------) = 1,116 = 1,12.                                 (-25 -(-20)     Qо = 0,34 х 8281 х 1,12 х (20-(-23) = 135596 ккал/час     Годовой расход тепла на отопление:                  (tвн - tср)                  -6     Qот = Qо х  -------------  х 24 х Nот х 10  ;   Гкал                 (tвн - tр.о.)     где:     Nот - продолжительность  отопительного  периода  для  Бишкека  157дней,     tср - средняя температура наружного воздуха за отопительный  пери-од, tср = -0,9 град. Цельсия,                    20 - (-0,9)                 -6     Qот = 135596 х ------------ х 24 х 157 х 10  = 248,33 Гкал/год                     -20-(-23)                             II.1.1. Расчет тепловых потерь через наружные ограждения      Расчет по укрупненным показателям не дает возможности выявить нап-равления экономии тепла,  обусловленные конструкцией здания,  и оценитьих эффективность.     В случае  необходимости  по  желанию потребителя для гражданских иадминистративных зданий расчетную отопительную нагрузку более точно оп-ределяют по максимальному дефициту тепла, включающему полные теплопоте-ри через наружные ограждающие  конструкции  (наружные  стены,  световыепроемы, перекрытия верхнего этажа и пол(подвал) нижнего этажа) и расходтепла на нагрев наружного воздуха,  поступающего в помещение путем  ин-фильтрации через притворы и неплотности окон, дверей.     Подобный расчет выполняется для каждого  ограждения  в  помещении,каждого помещения и, после суммирования - для здания в целом.     1. Расчетные теплопотери через наружные ограждения зданий  опреде-ляются по формуле:            1     Qот.= ---х(tвн.-tр.о.)хnxFxh=Кх(tвн.-tр.о.)xFxnтxh,  ккал/час            Rо     Где:     tр.о. - расчетная температура воздуха наиболее холодной  пятиднев-ки, принимаемая по таблице № 2.3,     tвн - расчетная температура внутреннего  воздуха,  принимается  потаблице № 2.2,     N - коэффициент,  учитывающий ориентацию ограждения по отношению кнаружному воздуху, принимается по таблице:-----------------------------------------------------------------------                 Ограждающие конструкции                  |Коэффициент                                                          |     №----------------------------------------------------------|------------1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые   |     1   наружным воздухом), перекрытия чердачные (с кровлей из |   штучных материалов) и над проездами. Перекрытия над    |   холодными (без ограждающих стенок) подпольями в        |   высокогорной строительно-климатической зоне и для      |   мобильных (сборно-разборных) зданий                    |2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с    |     0,9   наружным воздухом, перекрытия чердачные (с кровлей из  |   рулонных материалов), перекрытия над холодными (с      |   ограждающими  стенками) подпольями и холодными этажами |   в высокогорной климатической зоне                      |3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми  |     0,75   проемами в стенах                                      |4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых  |     0,6   проемов в стенах, расположенные выше уровня земли      |5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями,|     0,4   расположенными ниже уровня земли                       |-----------------------------------------------------------------------     F - площадь наружного ограждения или его части, кв.м:     - площадь окон (О),  дверей (Д) и фонарей (Ф) определяют  по  наи-меньшему строительному проему;     - площади наружных стен (НС) измеряют:     в плане - между осями внутренних стен и наружным углом стены;     по высоте - между уровнями чистых полов:     - в верхнем этаже - до верха чердачного покрытия;     - в нижнем в зависимости от конструкции пола;     - площадь потолка (Пт) определяют по размерам между осями внутрен-них стен и внутренней поверхности наружных стен;     - площадь пола (Пл) измеряют по зонам - полосам шириной 2 м от на-ружной стены.     К (Ro) - коэффициент теплопередачи (термическое сопротивление теп-лопередачи), ккал/кв.м град. C, К=1/Rо;     К - для наружных стен и перекрытий принимается по таблице № 2.4.     К - для окон и балконных дверей принимается по таблице № 2.5.     Rо - для неутепленного пола принимают по зонам, шириной 2 метра отнаружной стены или уровня грунта (при наличии подвала)  вглубь  помеще-ния:     1 зона - Rо=2,5 кв.м град. C/ккал     2 зона - Rо=5,0 кв.м град. C/ккал     3 зона - Rо=10,0 кв.м град. C/ккал     4 зона и остальной - Rо=16,5 кв.м град. C/ккал     - для утепленного пола:     уп п   Qус     Rо=Rо+Е---,            aус     где:     Qус - толщины утепляющих слоев;     aус - коэффициент теплопроводности утепляющих слоев,  ккал/м град.C;      - для полов на лагах:     л   1  уп     Rо=----Rо        0,85-----------------------------------------------------------------------№|   Наименование утепляющего материала   |Плотность po|   a |                                        |  кг/куб.м  |  Вт/м град. C-|----------------------------------------|------------|---------------1|Бетон на гравии или щебне из природного |   2400     |    1,49 |камня                                   |            |2|Теплоизоляционные маты из базальтового  |     40...  |    0,032 |волокна                                 |  ...80     |3|Линолеум поливинил-хлоридный на тканевой|   1400     |    0,2 |подоснове                               |   1600     |    0,25 |                                        |   1800     |    0,3-----------------------------------------------------------------------     n - коэффициент, учитывающий добавочные теплопотери (n>=1);     которые принимаются в долях от основных:     - на ориентацию по сторонам света  Ю,    Ю-З     0,00                                        3,    Ю-В     0,05                                        С-3,  С, С-В  0,10     - для угловых помещений (при двух и более наружных стенах) 0,05;     - для входных дверей на подогрев врывающегося холодного воздуха  -в  общественных  зданиях  независимо  от их этажности при проходе черездверь 500-600 чел/ч 5,00;     - добавка  на  высоту  для  общественных зданий высотой h>4 метровпринимается из расчета 0,02 на каждый метр высоты свыше 4  м  для  всехограждений, но в сумме не более 0,15.     - Величина n получается путем суммирования к единице всех  добавокдля данного помещения.      Пример 2.     Рассчитать теплопотери жилой угловой комнаты в кирпичном одноэтаж-ном доме с черепичной кровлей в г.Бишкек. (Рис. 1).     Расчетные теплопотери через наружные ограждения зданий определяют-ся по формуле:          1     Qот.=--х(tвн.-tpo.)xnxFxn=Kx(tвн.-tp.o.) хFхпхn, ккал/час          Ro     где:     tp.o. - расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневкидля г.Бишкек = - 23 град. Цельсия;     tвн -  расчетная температура внутреннего воздуха для угловой жилойкомнаты = 20 град. Цельсия.     Согласно строительных конструкций комнаты определяем сопротивлениетеплопередаче ограждающих конструкций:     Стены кирпичные толщиной 510 мм - К=1,06 ккал/(кв.мxчx град. C);     Окно с двойным остеклением        К=2,22 ккал/(кв.мxчx град. C);     Перекрытие толщиной 250 мм        К=0,77 ккал/(кв.мxчx град. C);     Находим площадь пола по двухметровым зонам:     I   зона 2x5,2+1x3,2=16,8 кв.м     II  зона 2x3,2=6,4 кв.м     III зона (5,2-4)x3,3=3,84 кв.м     Находим сопротивление теплопередаче утепленных полов,  расположен-ных непосредственно на грунте с утепляющим слоем бетона толщиной 100 мм(при aус - 1,49 ккал/м град.  C - коэффициент теплопроводности утепляю-щих слоев, ккал/м град. C) на гравии, по зонам:     уп п   qус     Ro=Ro+E---,            aус               уп     I зона   Ro=2,5+0,1/1,49=2,56              уп      II зона  Ro=5+0,1/1,49=5,06              уп      III зона Ro=10+0,1/1,49=10,06     Находим сопротивление теплопередаче для полов на лагах:     л    1 уп     Ro=----Ro        0,85              л     I зона  Ro=2,56/0,85=3,01               л     II зона  Ro=5,06/0,85=5,95               л     III зона Ro=10,06/0,85=11,83     Находим коэффициент теплопередачи:         л     K=1/Ro=1/3,01=0,33 ккал/(кв.мxчx град. C);          л     К=1/Ro=1/5,95=0,17 ккал/(кв.мxчx град. C);          л     К=1/Ro=1/11,83=0,08 ккал/(кв.мxчx град. C);     Расчет записываем в таблицу:-----------------------------------------------------------------------Сторона|Название|Размеры, м |Площадь,|К, ккал/   |Надбавка n|    Q света |        |           | кв.м   |(кв.мxчx   |          | ккал\час       |        |           |        |х град.C)  |          |-------|--------|-----------|--------|-----------|----------|----------З      |НС      | 3,9x2,8   | 10,92  | 1,06      |  1,15    |    572С      |НС      | 5,84x2,8  | 16,35  | 1,06      |  1,2     |    894С      |О       | 1x1,6     |  1,6   | 2,22-1,06 |  1,2     |     96       |ПТ      | 5,32x3,39 | 18,03  | 0,77      |          |    544       |ПЛ      | I зона    | 16,8   | 0,33      |          |    238       |        | II зона   |  6,4   | 0,16      |          |     44       |        | III зона  |  3,84  | 0,08      |          |     13       |        |           |        |           |Итого:    |   2400-----------------------------------------------------------------------     2. Расход тепла,  затрачиваемого на нагревание наружного  воздуха,который поступает в помещения общественных и жилых зданий путем инфиль-трации через щели притворов и открывающиеся проемы в помещения, опреде-ляется:     Qи=0,24(tвн-tp.o.)E1Gвn, ккал/час     где:     0,24 - массовая теплоемкость воздуха, ккал/кг град. C;     Gв - количество воздуха,  инфильтрующегося в помещение через щели,кг/час на 1 кв.м,  принимается по таблице № 2.6.  в зависимости от ско-рости ветра;     n - количество проемов.      Пример 3.     Расчет тепла  на нагрев инфильтрующегося воздуха через щели откры-вающихся проемов.     Qи=0,24(tвн-tp.o.)E1Gвn, ккал/час     Находим длину щелей притвора окна высотой 1  м  и  шириной  1,6  м(Рис.2):     1=1,6+1,6+1+1+1=6,2 м     Gв - количество воздуха,  инфильтрующегося в помещение через щели,кг/час на 1 кв.м, принимаем для двойного окна с деревянными переплетами5,6 кг/час при скорости ветра в г.Бишкек 3 м/сек.     Qи=0,24(20+23)E6,2x5,6x1=358, ккал/час     З. Общая расчетная мощность системы отопления складывается из пол-ных теплопотерь через наружные ограждающие конструкции (наружные стены,световые проемы, перекрытия верхнего этажа и пол(подвал) нижнего этажа)и расхода тепла на нагрев наружного воздуха,  поступающего в  помещениепутем инфильтрации через притворы и неплотности окон, дверей:     Q=Qот+Qи, ккал/час.      Пример 4.     Общая расчетная мощность системы отопления вышеприведенной комнатысоставит:     Q=Qот+Qи=2400+358=2758 ккал/час      II.1.2. Дежурное отопление     При наличии в помещениях дежурного отопления в нерабочие дни  рас-ход тепла на дежурное отопление следует рассчитывать по следующей зави-симости:     д     Qот=Кх(tвн2-tp.o.)хFxnxnхrот2     где:     tвн2>=5 град. C - температура воздуха внутри помещения в нерабочиедни в течение отопительного периода;     rот2 - время работы дежурного отопления, час, в течение отопитель-ного периода;     rот1 - время работы отопления, час.     rот1+rот2=rот - все время работы отопления, час.      Пример 5.     Рассчитать потребность  в тепловой энергии на дежурное отопление иэкономию от применения дежурного отопления ранее  рассчитанной  комнаты(Рис. 1).     Дежурное отопление работает в течение 10 часов (tвн2=5 град. C).     Остальные 14 часов отопление работает  в  обычном  режиме  (tвн=20град. C).      д     Qот=Кх(tвн2-tp.o.)хFхnхnхrот2;      д     Qот=Qот(tвн2-tp.o.)/(tвн1-tp.o.) ккал/час;      д     Qот=2785(5+23)/(20+23)=1796 ккал/час.     Потребность в тепловой энергии при наличии дежурного отопления:     Qот=2758x14 час=38612 ккал;      д     Qот=1796x10 час=17960 ккал     --------------------------     Итого: 56572 ккал/сут     Потребность в тепловой энергии при отсутствии дежурного отопления:     Qот=2758x24 час=66192 ккал/сут     Суточная экономия тепловой энергии от применения дежурного отопле-ния:     66192 ккал/сут-56572 ккал/сут=9620 ккал/сут (14,5%).      II.1.3. Подпитка системы теплопотребления     Количество воды на подпитку водяных тепловых сетей открытой систе-мы  теплоснабжения  согласно  п.5.22 СниП 2.04.07-86 должно приниматьсяравным сумме максимального расхода воды на горячее водоснабжение и рас-хода воды на компенсацию утечки:            max           max     Gподп.=Gгв.з.+Gут.з.+Gгв.л.+Gут.л. (т/ч),     где:     max     max     Gгв.з., Gгв.л. - максимальный расход воды на горячее водоснабжениев зимний и летний периоды (определяется согласно разделу II.2);     Gут.з., Gут.л.  - утечки воды из системы теплоснабжения в зимний илетний периоды (определяется согласно разделу II.1.4).      II.1.4. Утечки из системы теплопотребления     Утечки воды из системы теплопотребления в зимний и летний периоды,определяются в размере 0,75%  объема воды в трубопроводах тепловой сетии в присоединенных к ним системах теплопотребления зданий:                                     max     Gут.=0,0075x(E(LxVтp.)+E(Vсист.xQ)) (т/ч),     где:     L - общая длина трубопроводов тепловых сетей в однотрубном измере-нии, м,     Vтр. -   удельный  объем  воды  в  трубопроводах  тепловых  сетей,куб.м/м, принимается по таблице № 2.7,     Vсист. -   удельный   объем   воды  в  системах  теплопотребления,куб.мчас/Гкал принимается по таблице № 2.8,     max     Q - максимальный расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию,горячее водоснабжение присоединенных зданий для летнего и зимнего пери-одов отдельно, Гкал/час (определяется в разделах II.1, II.2, II.3).      II.1.5. Потери энергии в тепловых сетях     1. Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя из сети за зим-ний период определяются по формуле:                                              -3     Qут.з.=0,5хGут.з.х(tlз+t2з-2tx)х24xNотx10   (Гкал/зим.),     где:     Gут.з. - утечки воды из системы  теплоснабжения в  зимний  период(определяются в разделе II.1.3),     t1з и  t2з - средняя за зимний период температура сетевой воды со-ответственно в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети, град. C,     tx - температура исходной воды,  идущей на подпитку тепловой сети,принимается равной 11 град. C,     n - продолжительность отопительного периода, дни.     Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя из сети за  летнийпериод определяются по формуле:                                             -3     Qут.л.= Gут.л.х(tг.-tх.)х24х(365-Nот)х10  (Гкал/лет.),     где:     Qут.л. - утечка теплоносителя в летний период (определяется в раз-деле II.1.3),     tг.в.- средняя за летний период температура горячей воды, град. C.     2. Потери тепловой энергии изолированными участками теплопроводов:     а) для участка подземной прокладки:                                    -6     Qпот.=E(Lxqпот.)x24хNотхВхК2х10   (Гкал/год);     б) для  участков надземной прокладки подающих и обратных трубопро-водов:     н.п.                           -6     Qпот.=E(Lхqн.п.)x24xNотxBxК2x10   (Гкал/год);      н.о.                           -6     Qпот.=E(Lxqн.о.)x24xNотxBxК2x10   (Гкал/час),     где:     L - длина трубопровода,     Nот - продолжительность отопительного периода,     qпот. - нормы потерь тепловой энергии изолированными трубопровода-ми на открытом воздухе с расчетной температурой воздуха 0-10 град.  C иизолированными  пароконденсатопроводами подземной прокладки в непроход-ных каналах при  расчетной  температуре  грунта  на  глубине  заложенияtгр.ср.год.=5 град. C (принимаются по таблице № 2.9),     qн.п., qн.o.  -  нормы потерь тепловой энергии одним изолированнымподающим или обратным теплопроводом при надземной прокладке с расчетнойсреднегодовой  температурой наружного воздуха +5 град.  C,  ккал/мх час(определяется по таблице 2.10),     qпот. под.  - нормы потерь тепла изолированными трубопроводами во-дяных тепловых сетей подземной прокладки,  расположенными в непроходныхканалах и бесканально (определяется по таблице 2.11),     В - коэффициент,  учитывающий дополнительные потери тепловой энер-гии опорами, арматурой, приямками и компенсаторами:-----------------------------------------------------------------------Тип прокладки                       |           ВБесканальная                        |           1,15В тоннелях и каналах                |           1,20Надземная и паропроводом            |           1,25-----------------------------------------------------------------------     К2 -  коэффициент износа тепловой изоляции,  принимается в зависи-мости от срока эксплуатации:     - до 5 лет        1;     - от 5 до 10 лет  1,3;     - от 10 до 15 лет 1,6;     - более 15 лет    2.      II.1.6. Промывка систем теплопотребления     Промывка систем теплопотребления производится перед началом отопи-тельного периода, как правило, сетевой водой источника теплоснабжения.     Расход воды, расходуемой на промывку, определяется по формуле:     Gпр=ЗxE(VсистxQ) (тонн),     где:     З - кратность объема сетевой воды, расходуемой на промывку,     Vсист -  удельный  объем воды в системах теплопотребления,  куб.м,определяется по приложению № 2.8,     Q -  теплопроизводительность  промываемых  систем теплопотреблениязданий, Гкал/час.     Потери тепловой энергии с промывочной водой определяются по форму-ле:                   -3     Qпр=Gпрxtпpx10  (Гкал),     где:     tпp - температура сбрасываемой промывочной воды,     tпp=tг-tx.в.      II.2. Горячее водоснабжение      Расход тепловой  энергии  на  горячее  водоснабжение рекомендуетсярассчитывать исходя из проектных данных или по нормативам расхода горя-чей воды для различных потребителей и количеству дней потребления:             qпотребxсxNx(tг-tx.в.)     Qcp.чac=---------------------- (ккал/час),                       24     где:     qпотреб - определяется из таблицы N 2.12, согласно СниП 2.04.01-85"Внутренний водопровод и канализация зданий" (литры),     tг - температура горячей воды = 60 град. C,     tx.в. -  температура  холодной  воды для летнего и зимнего периодапринимается отдельно,     N - количество потребителей,     с - теплоемкость воды, с = 1 ккал/кг.     Среднемесячный расход  тепловой  энергии  на горячее водоснабжениеопределяется по следующей формуле:     ср                  -6     Qгв=Qcp.чacx24xnox10  (Гкал/мес),     где:     no - число дней потребления горячей воды в месяце.      Пример 6.     Определить расчетные  значения  тепловой энергии на горячее водос-набжение на 1 человека в месяц:             qпотребxсxNx(tг-tx.в.)     Qcp.чac=---------------------- (ккал/час),                     24     где:     qпотреб - 160 л/сутки согласно постановлению мэрии г.Бишкек,     tг - температура горячей воды = 57 град. C,     tx.в. -  температура холодной воды для зимнего периода принимается11 град. C для г.Бишкек,     с - теплоемкость воды, с=1 ккал/кг.             160x(57-11)     Qcp.чac=-----------=306,67 ккал/час,                 24     ср                  -6     Qгв=Qср.часx24xnox10  (Гкал/мес),     где:     no - число дней потребления горячей воды в  месяце,  принимаем  30дней,     cp                 -6     Qгв=306,67x24x30x10  =0,221 Гкал/мес/чел.     Определяем средний расход горячей воды на 1 человека в месяц:         гв         Qcp          3  0,222    3     Gгв=----------x10 =-------x10 =4,8 тонн/мес.         (tг-tx.в.)     (57-11)     При некруглосуточной подаче горячей воды на нужды ГВС или в  тече-ние неполной недели норма расхода горячей воды qпотр. уменьшается путемумножения на коэффициенты, приведенные в таблице № 2.13.      II.3. Вентиляция      При отсутствии проектных данных годовой расход тепловой энергии навентиляцию зданий и помещений за отопительный период принимается в про-центах  от  расхода  на отопление (от 20 до 600%) в зависимости от типапотребителя:         год год     (5) Qв =Qo хКxК1,     где:       qв     К=--,       qо         сут.           сут.        nв (в часах)   nв     К1=------------ = ------,        сут.           24 час        no (в часах)     где:     сут.     nв - число часов работы приточно-вытяжной вентиляции в сутки,     qо - удельная тепловая характеристика для вентиляции,     К, qo и qв - необходимо определять по таблице N 2.1.                       III. Электрическая энергия      Электрическая энергия  в бюджетных непроизводственных организацияхрасходуется на освещение, в различных приборах и установках, множитель-ной техникой,  аппаратурой связи,  компьютерами, электротепловыми уста-новками, холодильниками, кондиционерами и т.д.     Годовой объем потребления электроэнергии рассчитывается по  форму-ле:                                -3     Эг=(КиxРнxТг+РроxКсxТго)x10  тыс.кВтч,     где:     Ки - коэффициент использования электрической мощности,     Рн -  номинальная  электрическая  нагрузка  электрооборудования  иэлектроустановок, кВт,     Тг -  годовое  число  часов  использования  электрооборудования  иэлектроустановок, час,     Кс - коэффициент спроса мощности (для осветительных установок),     Рро - расчетная нагрузка осветительных установок, кВт,     Тго - годовое число часов использования электроосветительных уста-новок, час.     Коэффициент использования электрической мощности Ки численно равенсредней активной мощности потребителя к ее номинальному значению и  оп-ределяется  по  графику нагрузки или по справочным данным для различныхпотребителей.     Номинальная электрическая нагрузка Рн электрооборудования и элект-роустановок определяется двумя способами:     1) по паспортным данным установленного оборудования;     2) расчетным путем по удельным показателям:         Рр     Рн=---         Кс     где:     Рр -  расчетная электрическая нагрузка,  определяемая из выраженияРр=ЭxМ,     здесь Э  - удельная электрическая нагрузка (кВт на единицу продук-ции, единицу работы или услуги, на 1 человека и т.д.),     М - количество продукции объема работы или услуг, количество людейи т.д.);     Кс -  коэффициент  спроса активной мощности (определяется по спра-вочным данным для каждого вида потребителя). Указан в примерах. ТаблицыN 3.1-3.12.     Годовое число часов использования электрооборудования и электроус-тановок Тг определяется,  исходя из продолжительности рабочего дня, ко-личества рабочих дней в году,  а также с учетом возможных  изменений  впредстоящем году:     Тг=(365-m)xnxТсмxКр-Тпр,     где:     m - число нерабочих дней в году,     n - число смен в день,     Тсм - продолжительность смены, час,     Кр -  0,96-0,98 - коэффициент,  учитывающий время ремонта и другиепростои оборудования,     Тпр -  годовое  число  часов  продолжительности  предпраздничных ипраздничных дней.     Расчетная нагрузка   осветительных  электроустановок  определяетсяаналитическим путем с использованием  величины  удельной  электрическоймощности  освещения единицы площади (Вт/кв.м) и общей площади помещения(кв.м). Коэффициент спроса активной мощности Кс для освещения определя-ется по справочным данным. Указан в примерах в Таблицах N 3.1-3.12.     Годовое число часов использования  электроосветительных  установокТго определяется из выражений:     а) рабочее освещение:                     Т1+Т2     Tг.p.o.=(365-m)x-----+Tg.n.;                       2     б) аварийное освещение:                   /   /                 Т1 +Т2     Tг.a.o.=365x-------+Tg.n.;                    2     в) наружное освещение:                   //   //                 Т1  +Т2     Тг.н.о.=365x---------+Тд.п.,                     2     где:     m - нерабочие дни в году,           /   //     Т1, Т1, Т1 - продолжительность включения освещения в наиболее дол-гую зимнюю ночь (23 декабря),           /    //     Т2, Т2 , Т2 - продолжительность включения освещения в наиболее ко-роткую летнюю ночь (23 июня),     Тд.п. - дополнительное число часов включения освещения в пасмурныедни.     Для упрощения расчетов Тго можно воспользоваться собственными  от-четными данными или справочными материалами.     Расчетные таблицы  для  определения объемов расхода электроэнергии10 группами бюджетных потребителей республики  приведены  в  приложении(табл. № 3.1-3.12).                     Перечень используемой литературы      1. Справочник климатологии СССР. Выпуск N 32. Киргизия, 1986 г.     2. СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".     З. Щекин Р.В. "Теплотехнический справочник".     4. Соколов Е.Я. "Теплофикация и тепловые сети".     5. СНиП 23-01-98 КР Строительная теплотехника.  Б. Госархстройинс-пекция 1998 г.     6. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-духа. Нормы проектирования. М. ЦИТП. 1998 г. (с изм. с 1.07.94).     7. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.  М.Стройиздат 1986 г. (с изм. с 1.09.96).     8. СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и  геофизика  М.Стро-йиздат 1983 г.     9. СНиП 2.04.02-84 Горячее водоснабжение М.Стройиздат 1985 г.     10. СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети М.Стройиздат 1994 г.     11. "Правила пользования электрической и тепловой энергией".     12. "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя", Главгосэнер-гонадзор М.Изд. МЭИ 1995 г.     13. Методические указания по определению расходов топлива, элект-роэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммуналь-ных теплоэнергетических предприятий. М. ОНТИ АКХ 1994 г.     14. Богословский В.Н.,  Щеглов В.П., Разумов Н.Н. Отопление и вен-тиляция М.Стройиздат 1980 г.     15. Справочник проектировщика.  Отопление,  водопровод и канализа-ция. Под редакцией Староверова Н.Г. М. Стройиздат 1975 г.     16. Справочник.  Отопление и вентиляция.  Книга 1, Щекин Р.В. 1976г.     17. Р.В.Щекин,  В.А.Березовский,  В.А.Потапов "Расчет систем цент-рального отопления" 1975 г.     18. А.А.Николаев "Справочник проектировщика".                                                            Таблица № 2.1                                УДЕЛЬНЫЕ                    тепловые характеристики зданий -----------------------------------------------------------------------|    Наименование    |  Объем  | Тепловая характеристика |% вентиляц. ||                    |тыс.куб.м|     ккал/м.час.град     |нагрузки от ||                    |         |-------------------------|    общ.    ||                    |         | q отопл. |q отопл.|  q  |отопительной||                    |         |до 1958 г.| после  |вент.|     К      ||                    |         |          | 1958 г.|     |            ||--------------------|---------|----------|--------|-----|------------||ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ|         |          |        |     |            ||ЗДАНИЯ              |         |          |        |     |            ||Жилые здания        |0,1      |0,74      |0,92    |     |            ||                    |0,2      |0,66      |0,82    |     |            ||                    |0,3      |0,62      |0,78    |     |            ||                    |0,4      |0,6       |0,74    |     |            ||                    |0,5      |0,58      |0,71    |     |            ||                    |0,6      |0,58      |0,69    |     |            ||                    |0,7      |0,58      |0,68    |     |            ||                    |0,8      |0,53      |0,67    |     |            ||                    |0,52     |0,52      |0,67    |     |            ||                    |1        |0,51      |0,65    |     |            ||                    |1,1      |0,5       |0,62    |     |            ||                    |1,2      |0,49      |0,6     |     |            ||                    |1,3      |0,48      |0,59    |     |            ||                    |1,4      |0,47      |0,58    |     |            ||                    |1,5      |0,47      |0,57    |     |            ||                    |1,7      |0,46      |0,55    |     |            ||                    |2        |0,45      |0,53    |     |            ||                    |2,5      |0,44      |0,52    |     |            ||                    |3        |0,43      |0,5     |     |            ||                    |3,5      |0,42      |0,48    |     |            ||                    |4        |0,4       |0,47    |     |            ||                    |4,5      |0,39      |0,46    |     |            ||                    |5        |0,3       |0,45    |     |            ||                    |6        |0,37      |0,45    |     |            ||                    |7        |0,36      |0,42    |     |            ||                    |8        |0,33      |0,41    |     |            ||                    |9        |0,34      |0,4     |     |            ||                    |10       |0,33      |0,39    |     |            ||                    |11       |0,32      |0,38    |     |            ||                    |12       |0,31      |0,38    |     |            ||                    |13       |0,3       |0,37    |     |            ||                    |14       |0,3       |0,37    |     |            ||                    |15       |0,29      |0,37    |     |            ||                    |20       |0,28      |0,37    |     |            ||                    |25       |0,28      |0,37    |     |            ||                    |30       |0,28      |0,36    |     |            ||                    |40       |0,27      |0,35    |     |            ||                    |45       |0,27      |0,34    |     |            ||                    |50       |0,26      |0,34    |     |            ||Гостиницы           |3        |          |0,42    |     |            ||и общежития         |5        |          |0,38    |     |            ||                    |10       |          |0,33    |     |            ||                    |15       |          |0,31    |     |            ||                    |20       |          |0,29    |     |            ||                    |25       |          |0,28    |     |            ||                    |30       |          |0,27    |     |            ||Административные    |5        |          |0,43    |0,09 |21          ||здания              |10       |          |0,39    |0,08 |21          ||                    |15       |          |0,38    |0,07 |19,5        ||                    |>15      |          |0,32    |0,18 |56          ||Клубы               |5        |          |0,37    |0,25 |67,6        ||                    |10       |          |0,33    |0,23 |62,2        ||                    |>10      |          |0,3     |0,2  |66,7        ||Кинотеатры          |5        |          |0,36    |0,43 |119,4       ||                    |10       |          |0,32    |0,39 |122         ||                    |>10      |          |0,3     |0,38 |127         ||Детские сады        |5        |          |0,38    |0,11 |29          ||                    |>5       |          |0,34    |0,1  |29,5        ||Учебные заведения   |5        |          |0,39    |0,09 |23          ||                    |10       |          |0,35    |0,08 |22,2        ||                    |>10      |          |0,33    |0,07 |21,2        ||Больницы            |5        |          |0,4     |0,29 |72          ||                    |10       |          |0,36    |0,28 |78          ||                    |15       |          |0,32    |0,26 |81          ||                    |>15      |          |0,3     |0,25 |83          ||Поликлиники,        |5        |          |0,4     |     |62,5        ||амбулатории,        |10       |          |0,36    |0,25 |69,4        ||диспансеры          |15       |          |0,32    |0,23 |72          ||                    |>15      |          |0,3     |0,22 |73          ||Торговые предприятия|5        |          |0,38    |     |            ||                    |10       |          |0,33    |0,08 |24          ||                    |>10      |          |0,31    |0,28 |90,3        ||Бани                |5        |          |0,28    |1    |357         ||                    |10       |          |0,25    |0,95 |380         ||                    |>10      |          |0,23    |0,9  |391         ||Прачечные           |5        |          |0,38    |0,8  |210         ||                    |10       |          |0,33    |0,78 |236         ||                    |>10      |          |0,31    |0,75 |242         ||ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ |         |          |        |     |            ||МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ  |         |          |        |     |            ||ЗАВОДОВ             |         |          |        |     |            ||Чугунолитейные      |от 10-50 |          |0,3-0,25|1,1-1|366-400     ||                    |50-100   |          |0,25-   |1-0,9|400-410     ||                    |         |          |0,22    |     |            ||                    |100-150  |          |0,25-   |0,9- |360-444     ||                    |         |          |0,18    |0,8  |            ||Меднолитейные       |от 5-10  |          |0,4-0,35|2,5-2|625-571     ||                    |от 10-20 |          |0,35-   |2-1,5|571-600     ||                    |         |          |0,25    |     |            ||                    |20-30    |          |0,25-0,2|1,5- |600         ||                    |         |          |        |1,2  |            ||Термические         |до 10    |          |0,4-0,3 |1,3- |325-400     ||                    |         |          |        |1,2  |            ||                    |от 10-30 |          |0,3-0,25|1,2-1|400         ||                    |30-75    |          |0,25-0,2|1-0,6|400-300     ||Кузнечные           |до 10    |          |0,4-0,2 |0,7- |175-300     ||                    |         |          |        |0,6  |            ||                    |от 10-50 |          |0,3-0,25|0,6- |200         ||                    |         |          |        |0,5  |            ||                    |50-100   |          |        |     |            ||Механосборочные,    |от 5-10  |          |0,55-   |0,4- |727-555     ||механические и      |         |          |0,45    |0,25 |            ||слесарные отделения |от 10-50 |          |0,45-0,4|0,25-|555-375     ||инструментальных    |         |          |        |0,15 |            ||цехов               |50-100   |          |0,4-0,38|0,16-|400-316     ||                    |         |          |        |0,12 |            ||                    |100-200  |          |0,38-   |0,12-|316-86      ||                    |         |          |0,35    |0,3  |            ||Деревообделочные    |5        |          |0,6-0,55|0,6- |100-91      ||                    |         |          |        |0,5  |            ||                    |от 5     |          |0,55-   |0,5- |91-100      ||                    |до 10    |          |0,45    |0,45 |            ||Металлические       |50-100   |          |0,38-   |0,53-|139,4-128,5 ||конструкции         |         |          |0,35    |0,45 |            ||                    |100-150  |          |0,35-0,3|0,45-|128,5-116,6 ||                    |         |          |        |0,35 |            ||Паровозные депо     |5        |          |0,7-0,65|0,4- |57,1-46,1   ||                    |         |          |        |0,3  |            ||                    |от 5     |          |0,65-0,6|0,3- |46,1-41,6   ||                    |до 10    |          |        |0,25 |            ||Машиностроительные  |500      |          |0,85    |0,85 |  100       ||заводы в целом      |500-1000 |          |0,8     |0,8  |  100       ||                    |1000-2000|          |0,75    |0,75 |  100       ||                    |2000-3000|          |0,7     |0,7  |  100       |-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 2.2                    ВНУТРЕННИЕ РАСЧЕТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ -----------------------------------------------------------------------               Здания и помещения              | Расчетная температура                                               | воздуха в холодный пе-                                               |риод года, град.Цельсия-----------------------------------------------|-----------------------  Жилые дома квартирного типа, общежития,      |гостиницы, санатории:                          |жилая комната, кухня                           |          18(20)то же, в районах с температурой наиболее       |          20(22)холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92)     |минус 31 град. Цельсия и ниже                  |вестибюль, общий коридор, передняя, лестничная |          16клетка в квартирном доме                       |то же в общежитии                              |          18машинное отделение лифтов, мусоросборная камера|           5номер гостиницы, спальная камера               |          20ванная, душевая, совмещенный санузел           |          25уборная индивидуальная                         |          18  Административно-конторские здания:           |рабочая комната, кабинет, архив                |          18вестибюль, зал собраний                        |          16  Лечебно-профилактические учреждения:         |палата для взрослых, кабинет, уборная          |          20палата для детей, послеоперационные, бокс,     |          22родовая                                        |ванная, душевой зал, палаты для недоношенных   |          25детей                                          |операционные                                   |          23  Детские ясли и сады:                         |игральная-столовая, приемная-ясли              |          21-24групповая, туалетная                           |          19-23медицинское помещение                          |          21-23Учебные заведения (школы, интернаты, ПТУ, ВУЗы |и др.):                                        |класс, кабинет, лаборатория                    |          17-18актовый зал, (лекционная аудитория)            |          18кружковые                                      |          17-18спальные комнаты школ-интернатов               |          16  Коммунальные бани и прачечные:               |стиральная                                     |          20сушильно-гладильная                            |          22раздевальная, ванная, душевая                  |          25купальный бассейн                              |          26мыльная                                        |          30парильная                                      |          65  Торговые предприятия:                        |торговый зал продовольственного магазина       |          12торговый зал непродовольственного магазина     |          15демонстрационный зал                           |          18  Предприятия общественного питания:           |торговый зал, буфет, закусочная                |          16моечная                                        |          20  Кинотеатры:                                  |зрительный зал во время сеанса                 |          16фойе, кулуар                                   |          14буфет                                          |          16  Театры:                                      |зрительный зал во время спектакля              |          20фойе, кулуар, буфет                            |          18сцена, арьесцена, карман                       |          22артистическая уборная, трюм                    |          20  Спортивные сооружения:                       |помещения для физкультурно-оздоровительных     |          18занятий                                        |спортивный зал без мест для зрителей           |          15то же с местами для зрителей                   |          18зал ванны крытого плавательного бассейна       |          27парильная русской бани                         |          60-65парильная финской бани                         |          60-120  Вокзалы:                                     |пассажирский                                   |          18вестибюль, коридор, пешеходный тоннель         |          10  Гаражи:                                      |помещения для хранения автомобилей             |           5профилакторий, отдел главного механика         |          16-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 2.3                                 ТАБЛИЦА               расчетных температур и продолжительности                         отопительного периода -----------------------------------------------------------------------                   |    Отопительный период   |  Расчетная   | Коэффи-                   |--------------------------| температура  | циент,                   |Продолжитель-|Средняя тем-|самой холодной|зависящий                   |ность сут.   |  пература  |  пятидневки  | от tн-------------------|-------------|------------|--------------|---------Чуйская область    |             |            |              |Бишкек             |     157     |   -0,9     |      -23     |  1,12Шабдан             |     200     |   -2,8     |      -20     |  1,17Чон-Арык           |     170     |    0       |      -18     |  1,22Байтик             |     195     |   -0,6     |      -15     |  1,29Тюя-Ашу северная   |     325     |   -2,9     |      -23     |  1,12Чуйская            |     160     |   -3,2     |      -27     |  1,05Константиновская   |     156     |   -1,1     |      -24     |  1,1Кант               |     164     |   -0,5     |      -24     |  1,1Беловодск          |     162     |   -1       |      -24     |  1,1Кара-Балта         |     166     |   -1,1     |      -23     |  1,12Чуй-Токмак         |     159     |   -0,2     |      -20     |  1,17Красный Октябрь    |     199     |   -2,5     |              |Юрьевка            |     161     |    0       |      -20     |  1,17Норус              |     185     |   -0,4     |              |Ала-Бель           |     354     |   -5,2     |              |Арасан             |     214     |   -0,2     |      -15     |  1,29Ала-Арча           |     319     |   -2,4     |      -22     |  1,13Таласская область  |             |            |              |Талас              |     180     |   -1       |      -21     |  1,15Токтогул           |     153     |   -4,8     |      -26     |  1,06Кировское          |     174     |   -2       |      -21     |  1,15Покровка           |     190     |   -0,4     |      -21     |  1,15Ленинполь          |     185     |   -1,7     |      -25     |  1,08Ак-Таш             |     224     |   -1,4     |      -22     |  1,13Иссык-Кульская     |             |            |              |область            |             |            |              |Чолпон-Ата         |     188     |    0,7     |       -9     |  1,56Каракол            |     191     |   -1,9     |      -12     |  1,39Балыкчи            |     184     |    0       |      -10     |  1,45Койлю              |     287     |   -5,1     |      -30     |  1Тамга              |     183     |   -1       |       -8     |  1,54Тянь-Шань          |     365     |   -8       |      -31     |  0,99Ак-Шийряк          |     271     |   -4,4     |      -26     |  1,06Тарагай            |     313     |   -5,6     |      -30     |  1Койсара            |     195     |   -1,7     |      -10     |  1,45Ак-Суу             |     256     |   -1,2     |              |Большая Кызыл-Суу  |     285     |   -2,5     |              |Нарынская область  |             |            |              |Кочкорка           |     203     |   -2,7     |      -21     |  1,15Суусамыр           |     240     |   -9,5     |      -33     |  0,97Кара-Куджур        |     293     |   -2,8     |      -21     |  1,15Ат-Ойнок           |             |            |              |Нарын              |     197     |   -6,9     |      -29     |  1,02Долон, перевал     |     317     |   -3,7     |              |Ат-Баши            |     207     |   -7,6     |      -31     |  0,99Ак-Сай             |     335     |   -9,4     |              |Арпа               |     306     |   -7,7     |              |Ошская,  Джалал-   |             |            |              |-Абадская области  |             |            |              |Казарман           |     174     |   -7,7     |      -31     |  0,99Чаткал             |     211     |   -6       |      -24     |  1,1Пача-Ата           |     176     |    0       |      -15     |  1,29Рават              |     216     |   -2,7     |      -19     |  1,19Ак-Терек           |     172     |    1,1     |      -12     |  1,39Чаар-Таш           |     258     |   -2,7     |      -20     |  1,17Узген              |     148     |    1       |      -13     |  1,35Ош                 |     143     |    0,7     |      -13     |  1,35Кызыл-Жар          |     208     |   -4,8     |      -25     |  1,08Гульча             |     174     |   -1,2     |      -17     |  1,24Хайдаркан          |     192     |    0,9     |      -16     |  1,27Сары-Таш           |     310     |   -5,4     |      -24     |  1,1Дароот-Коргон      |     209     |   -4,8     |      -25     |  1,08Кетмень-Тюбе       |     157     |   -6,6     |              |Устье р.Терс       |     177     |    2       |              |Джергетал          |     159     |    0,6     |              |Ленинджол          |     136     |    1,2     |      -13,4   |  1,34Жалал-Абад         |     133     |    1,6     |      -15     |  1,29Караван            |     146     |    0,7     |      -11,6   |  1,4Кызыл-Кия          |     144     |    1       |      -12     |  1,39Кичик-Алай         |     212     |   -2,3     |              |Исфана             |     168     |    1,1     |      -14,6   |  1,3Джаптык            |     307     |   -1,9     |              |Иркештам           |     240     |    3,1     |              |Алтын-Мазар        |     210     |   -3,7     |              |-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 2.4                               КОЭФФИЦИЕНТ             теплопередачи для наружных стен и перекрытий -----------------------------------------------------------------------|           Конструкции     |Толщина        |Массивность|Ro,   |1/Ro, ||                           |---------------|           |(кв.мч|ккал/ ||                           |В         |В мм|           |х(0)C)|(кв.мч||                           |кирпичах  |    |           |/ккал |х(0)C)||                           |или камнях|    |           |      |      ||---------------------------|----------|----|-----------|------|------||СТЕНЫ                      |          |    |           |      |      ||Сплошная кладка из         |   0,5    |135 |   ММ      | 0,38 | 2,64 ||обыкновенного кирпича (ГОСТ|   1      |265 |   ММ      | 0,57 | 1,76 ||530-71) на тяжелом растворе|   1,5    |395 |   С       | 0,76 | 1,32 ||(y=1800 кг/куб.м)          |   2      |525 |   С       | 0,94 | 1,06 ||                           |   2,5    |655 |   М       | 1,13 | 0,89 ||                           |   3      |785 |   М       | 1,32 | 0,76 ||                           |   3,5    |915 |   М       | 1,5  | 0,67 ||Стены из крупных           |    -     |300 |   ММ      | 1,07 | 0,93 ||шлакобетонных блоков с     |          |400 |   С       | 1,37 | 0,73 ||наружным фактурным слоем   |          |500 |   С       | 1,65 | 0,61 ||(o=20-30 мм,               |          |600 |   С       | 1,93 | 0,52 ||y=1000 кг/куб.м)           |          |    |           |      |      ||Стены из крупных           |    -     |300 |   ММ      | 0,76 | 1,31 ||шлакобетонных блоков с     |          |400 |   С       | 0,94 | 1,06 ||наружным фактурным слоем   |          |500 |   С       | 1,12 | 0,89 ||(o=20-30 мм,               |          |600 |   С       | 1,30 | 0,77 ||y=1400 кг/куб.м)           |          |    |           |      |      ||Стены из саманных блоков   |   1      |410 |   С       | 0,86 | 1,16 ||(y=1400 кг/куб.м)          |   1,5    |540 |   С       | 1,08 | 0,93 ||                           |   2      |700 |   М       | 1,35 | 0,74 ||ПЕРЕКРЫТИЯ                 |          |    |           |      |      ||Железобетонное из сборных  |          |100 |   ММ      | 0,69 | 1,45 ||ребристых плит с           |          |150 |   ММ      | 0,89 | 1,12 ||утеплителем-шлаком         |          |200 |   ММ      | 1,09 | 0,92 ||                           |          |250 |   ММ      | 1,29 | 0,77 ||Дощатый пол на лагах по    |          | 40 |   МиС     | 0,94 | 1,06 ||кирпичным столбикам на     |          | 60 |   МиС     | 1,02 | 0,98 ||железобетонном перекрытии  |          | 80 |   МиС     | 1,1  | 0,91 ||с утеплителем-шлаком       |          |100 |   МиС     | 1,18 | 0,85 ||                           |          |150 |   МиС     | 1,38 | 0,72 ||                           |          |200 |   МиС     | 1,58 | 0,64 ||                           |          |250 |   МиС     | 1,78 | 0,56 ||                           |          |300 |   МиС     | 1,98 | 0,51 ||Паркетный пол по           |          |100 |   МиС     | 0,97 | 1,03 ||железобетонному перекрытию |          |150 |   МиС     | 1,09 | 0,92 ||с утеплителем-шлаком       |          |200 |   МиС     | 1,29 | 0,77 ||                           |          |250 |   МиС     | 1,49 | 0,67 ||                           |          |300 |   МиС     | 1.69 | 0,59 ||                           |          |350 |   МиС     | 1,89 | 0,53 ||                           |          |400 |   МиС     | 2,09 | 0,48 |-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 2.5                               КОЭФФИЦИЕНТ               теплопередачи для окон и балконных дверей -----------------------------------------------------------------------             Заполнение светового проема             |1/Rо, ккал/(кв.м                                                     | ч х град.Цельс.)-----------------------------------------------------|-----------------1. Одинарное остекление в деревянных или             |       5пластмассовых переплетах                             |2. Одинарное остекление в металлических переплетах   |       5,9окон и фонарей с вертикальным остеклением зенитных   |       6,25фонарей                                              |3. Двойное остекление в деревянных или пластмассовых |       2,22спаренных переплетах                                 |4. Двойное остекление в деревянных или пластмассовых |       2,04раздельных переплетах                                |5. Двойное остекление в металлических раздельных     |       2,5переплетах:                                          |окон и фонарей с вертикальным остеклением витрин     |       2,86. Тройное остекление в деревянных или пластмассовых |       1,56спареннораздельных переплетах                        |7. Тройное остекление в металлических раздельных     |       1,88переплетах                                           |8. Блоки стеклянные пустотные с шириной швов между   |ними 6 мм:                                           |размерами 194х194х98 мм                              |       2,78размерами 244х244х98 мм                              |       2,639. Профильное стекло:                                |швеллерного сечения                                  |       5,55коробчатого сечения                                  |       2,810. Заполнение из органического стекла зенитных      |фонарей:                                             |двойное                                              |       2,38тройное                                              |       1,6711. Однокамерные стеклопакеты в деревянных или       |пластмассовых переплетах:                            |из обычного стекла                                   |       2,38с твердым селективным покрытием внутреннего стекла   |       1,78то же с заполнением межстекольного пространства      |       1,53аргоном                                              |с мягким селективным покрытием внутреннего стекла    |       1,67то же с заполнением межстекольного пространства      |       1,39аргоном                                              |с тепловым зеркалом                                  |       1,23то же с заполнением межстекольного пространства      |       1,04аргоном                                              |12. Однокамерные стеклопакеты в металлических        |переплетах:                                          |окон и фонарей с вертикальным остеклением            |       2,77зенитных фонарей:                                    |из обычного стекла                                   |       2,85с твердым селективным покрытием внутреннего стекла   |       2,27то же с заполнением межстекольного пространства      |       1,92аргоном                                              |с мягким селективным покрытием внутреннего стекла    |       2,04то же с заполнением межстекольного пространства      |       1,69аргоном                                              |13. Однокамерные стеклопакеты и одинарное остекление:|В раздельных деревянных или пластмассовых переплетах |       1,61окон                                                 |В металлических переплетах зенитных фонарей          |       1,8814. Двухкамерные стеклопакеты в деревянных или       |пластмассовых переплетах:                            |Из обычного стекла                                   |       1,66С мягким селективным покрытием среднего стекла       |       1,2То же с заполнением межстекольного пространства      |       1аргоном                                              |15. Два однокамерных стеклопакета в деревянных или   |       1,23пластмассовых одинарных или спаренных переплетах     |16. Два однокамерных стеклопакета в деревянных или   |       1,16пластмассовых раздельных переплетах                  |17. Четырехслойное остекление в двух деревянных или  |       1,07пластмассовых спаренных переплетах                   |-----------------------------------------------------------------------     Примечания:     1. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с  коэф-фициентом излучения меньше или равным 0,15, к твердым покрытиям - боль-ше или равным 0,25.     2. Значения  приведенных  сопротивлений  теплопередаче  заполненийсветовых проемов в деревянных переплетах даны для случаев,  когда отно-шение  площади  остекления  к площади заполнения светового проема равно0,75.                                                           Таблица № 2.6                               КОЛИЧЕСТВО           воздуха Gв, инфильтрующегося через щели притворов                   окон и дверей, кг/час на 1 м щели -----------------------------------------------------------------------           Проемы             |        скорость ветра, V, м/сек                              |----------------------------------------                              | до 1  |   2    |  3    |   4    |   5------------------------------|-------|--------|-------|--------|------Одинарные окна и фонари       |       |        |       |        |с переплетами:                |       |        |       |        |деревянными                   |  5,6  |   9,1  |  11,2 |   12,6 | 17,5металлическими                |  2,48 |   3,9  |   4,8 |    5,45|  7,65Двойные окна и фонари         |       |        |       |        |с переплетами:                |       |        |       |        |деревянными                   |  2,8  |   4,55 |   5,6 |    6,3 |  8,75металлическими                |  1,25 |   1,98 |   2,44|    2,78|  3,9Двери и ворота                | 11,02 |  18,2  |  22,4 |   25,2 | 35-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 2.7                       ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                             стальных труб -----------------------------------------------------------------------Диаметр трубопр., мм| Толщина |  Площадь  |Площадь поверх-|Объем воды в--------------------| стенки  |поперечного|ности 1 м тру- |1 м трубопр.Условный | Наружный |трубы, мм|сечения, fм| бопровода, fм | Vтр куб.м   dу    |    dн    |         |           |               |---------|----------|---------|-----------|---------------|------------    25   |    32    |   2,5   |  0,00057  |     0,10      |   0,0006    32   |    38    |   2,5   |  0,00085  |     0,12      |   0,0009    40   |    45    |   2,5   |  0,0013   |     0,14      |   0,0013    50   |    57    |   3,0   |  0,002    |     0,18      |   0,0014    70   |    76    |   3,0   |  0,0039   |     0,24      |   0,004    80   |    89    |   3,5   |  0,0053   |     0,28      |   0,005   100   |   108    |   3,5   |  0,008    |     0,34      |   0,008   125   |   133    |   3,5   |  0,0124   |     0,42      |   0,012   150   |   159    |   4,5   |  0,0177   |     0,50      |   0,018   200   |   219    |   5,0   |  0,034    |     0,69      |   0,034   250   |   273    |   7,0   |  0,053    |     0,85      |   0,053   300   |   325    |   7,0   |  0,076    |     1,02      |   0,075   350   |   377    |   7,0   |  0,10     |     1,18      |   0,10   400   |   426    |   7,0   |  0,133    |     1,34      |   0,133   450   |   480    |   7,0   |  0,171    |     1,51      |   0,17-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 2.8                            УДЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ                  местных систем, Vсист. (мхчас/Гкал) -----------------------------------------------------------------------                             |     Перепад температур град. Цельсия                             |-----------------------------------------                             |95-70 | 110-70 | 130-70 | 140-70 | 150-70-----------------------------|------|--------|--------|--------|-------Система отопления,           | 19,5 |  17,6  |  15,1  |  14,66 |  13,3оборудованная радиаторами    |      |        |        |        |высотой 500 мм               |      |        |        |        |То же, оборудованная         | 14,2 |  12,8  |  10,8  |  10,4  |   9,2ребристыми трубами           |      |        |        |        |То же, с конвекторами        |  5,6 |   5,0  |   4,3  |   4,1  |   3,7плинтусными и панельной      |      |        |        |        |системой                     |      |        |        |        |То же, оборудованная         | 37,0 |  32,0  |  27,0  |  26,0  |  24,0регистрами из гладких труб   |      |        |        |        |Отопительно-вентиляционная   | 8,5  |   7,5  |   6,5  |   6,0  |   5,5система, оборудованная       |      |        |        |        |колориферами                 |      |        |        |        |-----------------------------------------------------------------------     Удельный объем воды в местных непосредственных присоединенных сис-темах горячего водоснабжения принимается равным 6 куб.мх4/Гкал.     При отсутствии точных данных о типе нагревательных приборов допус-кается ориентировочно принимать удельный объем воды в местных  системахотопления  зданий  по всему объекту на 1 Гкал/час суммарного расчетногочасового расхода тепла для жилых  районов  З0  куб.м  для  промышленныхпредприятий  - 15 куб.м.  Суммарный объем воды в системе теплоснабжениядопускается ориентировочно принимать на 1 Гкал/час суммарного расчетно-го  расхода тепла для жилых районов 45-50 куб.м для промышленных предп-риятий 25-35 куб.м.                                                           Таблица № 2.9                                  НОРМЫ            удельных потерь тепловой энергии изолированными                            трубопроводами                                                            ккал/м х час-----------------------------------------------------------------------Наружный|Температура теплоносителя, tC среднегодовая или среднесезоннаядиаметр |--------------------------------------------------------------труб, мм|     50    |    70    |   100   |   150   |   250    |   350--------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------    32  |     15    |    24    |    31   |    46   |    77    |  108    57  |     21    |    28    |    40   |    58   |    96    |  134    76  |     25    |    33    |    45   |    66   |   108    |  148    89  |     28    |    36    |    50   |    71   |   114    |  158   108  |     31    |    41    |    55   |    77   |   125    |  172   133  |     35    |    46    |    60   |    85   |   136    |  198   159  |     38    |    48    |    65   |    94   |   148    |  205   219  |     46    |    57    |    78   |   110   |   175    |  240   273  |     53    |    67    |    87   |   125   |   198    |  268   325  |     60    |    76    |   100   |   140   |   220    |  300   377  |     71    |    89    |   114   |   156   |   240    |  326   426  |     82    |   100    |   128   |   173   |   260    |  358   529  |     95    |   115    |   145   |   196   |   300    |  400   630  |    104    |   127    |   160   |   218   |   330    |  440   720  |    115    |   139    |   176   |   238   |   358    |  480   820  |    135    |   161    |   200   |   266   |   398    |  535   920  |    155    |   183    |   225   |   296   |   440    |  585  1020  |    180    |   212    |   255   |   330   |   485    |  640  1220  |    205    |   239    |   290   |   380   |   560    |  740-----------------------------------------------------------------------                                                          Таблица № 2.10                                  НОРМЫ         потерь тепловой энергии одним изолированным подающим          или обратным теплопроводом при надземной прокладке                                                            ккал/м х час-----------------------------------------------------------------------Наружный диаметр |        Среднегодовые температуры воды,  t C    труб, мм     |-----------------|-----------------------------------------------------                 |     50     |      75     |    100     |     125        32       |     15     |      23     |     31     |      38        40       |     18     |      27     |     36     |      45        57       |     21     |      30     |     40     |      49        76       |     25     |      35     |     45     |      55        89       |     28     |      38     |     50     |      60       108       |     31     |      43     |     55     |      67       133       |     35     |      48     |     60     |      74       159       |     38     |      50     |     65     |      80       219       |     46     |      60     |     78     |      95       273       |     53     |      70     |     87     |     107       325       |     60     |      80     |    100     |     120       377       |     71     |      93     |    114     |     135       426       |     82     |     105     |    128     |     150       529       |     95     |     120     |    145     |     170       630       |    104     |     133     |    160     |     190       720       |    115     |     145     |    176     |     206       820       |    135     |     168     |    200     |     233       920       |    155     |     190     |    225     |     260      1020       |    180     |     220     |    255     |     292      1220       |    230     |     280     |    325     |     380-----------------------------------------------------------------------                                                          Таблица № 2.11                                  НОРМЫ         потерь тепловой энергии одним изолированным подающим          или обратным теплопроводом при подземной прокладке                                                            ккал/м х час-----------------------------------------------------------------------Наруж- | Обратная |Подающая ма- | Суммарные  |Подающая ма-| Суммарныеный ди-|магистраль|гистраль, t  |потери тепла|гистраль t  |потери теплааметр  |tср.= 50  | макс.=90, t |при 2-труб- |макс.=150, t|при 2-х тру-труб,  |гр.Цельсия|мин.=40, tср.|ной проклад-|мин.=70 tср.|бной прокла- мм    |qпот.об.  |=65 qпот.под.| ке qпот.   |=90, qпот.  | дке qпотр.-------|----------|-------------|------------|------------|------------   32  |    20    |     25      |     45     |     32     |     52   57  |    25    |     З1      |     56     |     40     |     65   76  |    29    |     35      |     64     |     56     |     74   89  |    31    |     38      |     69     |     49     |     80  108  |    34    |     42      |     76     |     55     |     88  159  |    42    |     52      |     94     |     65     |    107  219  |    51    |     62      |    113     |     79     |    130  273  |    60    |     72      |    132     |     90     |    150  325  |    68    |     81      |    149     |    100     |    168  377  |    76    |      -      |     -      |    107     |    183  426  |    82    |      -      |     -      |    121     |    203  529  |   101    |      -      |     -      |    142     |    243  630  |   114    |      -      |     -      |    163     |    277  720  |   125    |      -      |     -      |    181     |    306  820  |   141    |      -      |     -      |    200     |    341  920  |   155    |      -      |     -      |    218     |    373 1020  |   170    |      -      |     -      |    240     |    410 1220  |   199    |      -      |     -      |    280     |    479-----------------------------------------------------------------------                                                          Таблица № 2.12                                  НОРМА                  расхода горячей воды потребителями -----------------------------------------------------------------------          Водопотребители         |    Измеритель  |   Норма расхода                                  |                |   горячей воды                                  |                |(среднесуточная) q                                  |                |     в литрах----------------------------------|----------------|-------------------1. Жилые дома квартирного типа:   |                |- с централизованным горячим      |1 житель        |     85водоснабжением, оборудованные     |                |умывальниками, мойками и душами;  |                |- с сидячими ваннами,             |1 житель        |     90оборудованными душами;            |                |- с ваннами длиной от 1500 до 1700|1 житель        |    105мм, оборудованными душами;        |                |- высотой свыше 12 этажей с       |1 житель        |    115централизованным горячим          |                |водоснабжением и повышенными      |                |требованиями к их благоустройству |                |2. Общежития:                     |                |- с общими душевыми;              |1 житель        |     50- с душами при всех жилых         |1 житель        |     60комнатах;                         |                |- с общими кухнями и блоками      |1 житель        |     80душевых на этажах при жилых       |                |комнатах в каждой секции здания   |                |З. Гостиницы, пансионаты и мотели |1 житель        |     70с общими ваннами и душами         |                |4. Гостиницы и пансионаты с душами|1 житель        |    140во всех отдельных номерах         |                |5. Гостиницы с ваннами в отдельных|                |номерах, % от общего числа        |                |номеров:                          |                |до 25                             |1 житель        |    100до 75                             |1 житель        |    150до 100                            |1 житель        |    1806. Больницы:                      |                |- с общими ваннами и душами;      |1 койка         |     75- с санитарными узлами            |1 койка         |     90приближенными к палатам;          |                |- инфекционные                    |1 койка         |    1107. Санатории и дома отдыха:       |                |- с ваннами при всех жилых        |1 койка         |    120комнатах;                         |                |- с душевыми при всех жилых       |1 койка         |     75комнатах                          |                |8. Поликлиники и амбулатории      |1 больной       |      5,2                                  |в смену         |9. Детские сады-ясли:             |                |с дневным пребыванием детей:      |                |- со столовыми, работающими на    |1 ребенок       |     11,5полуфабрикатах;                   |                |- со столовыми, работающими на    |1 ребенок       |     25сырье, и прачечными,              |                |оборудованными автоматическими    |                |стиральными машинами              |                |с круглосуточным пребыванием      |                |детей:                            |                |- со столовыми, работающими на    |1 ребенок       |     21,4полуфабрикатах;                   |                |- со столовыми, работающими на    |1 ребенок       |     28,5сырье, и прачечными,              |                |оборудованными автоматическими    |                |стиральными машинами              |                |10. Пионерские лагеря (в т.ч.     |                |круглогодичного действия):        |                |- со столовыми, работающими на    |1 место         |     40сырье, и прачечными,              |                |оборудованными автоматическими    |                |стиральными машинами;             |                |- со столовыми, работающими на    |1 место         |     30полуфабрикатах, и стиркой белья в |                |централизованных прачечных        |                |11. Прачечные:                    |                |- механизированные;               |1 кг сухого     |     25                                  |белья           |- немеханизированные              |1 кг сухого     |     15                                  |белья           |12. Административные здания       |1 работающий    |      513. Учебные заведения (в т.ч.     |1 учащийся      |высшие и средние специальные) с   |1 преподаватель |      6душевыми при гимнастических залах |                |и буфетами, реализующими готовую  |                |продукцию                         |                |14. Лаборатории высших и средних  |1 прибор        |    112специальных учебных заведениях    |в смену         |15. Общеобразовательные школы с   |1 учащийся      |      3душевыми при гимнастических залах |1 преподаватель |и столовыми, работающими на       |в смену         |полуфабрикатах                    |                |То же с продленным днем           |То же           |      3,416. Профессионально-технические   |1 учащийся      |училища с душевыми при            |1 преподаватель |      8гимнастических залах и столовыми, |в смену         |работающими на полуфабрикатах     |                |17. Школы-интернаты с помещениями:|                |- учебными (с душевыми при        |1 учащийся      |гимнастических залах);            |1 преподаватель |      1,7                                  |в смену         |- спальными                       |1 место         |     3018. Научно-исследовательские      |                |институты и лаборатории:          |                |- химического профиля;            |1 работающий    |     60- биологического профиля;         |1 работающий    |     55- физического профиля;            |1 работающий    |     15- естественных наук               |1 работающий    |      519. Аптеки:                       |                |- торговый зал и подсобные        |1 работающий    |      5помещения;                        |                |- лаборатория приготовления       |1 работающий    |     55лекарств                          |                |20. Предприятия общественного     |                |питания:                          |                |для приготовления пищи:           |                |- реализуемой в обеденном зале;   |1 усл.блюдо     |     12,7- продаваемой на дом              |1 усл.блюдо     |     11,2выпускающие полуфабрикаты:        |                |- мясные;                         |1 тонна         |   3100- рыбные;                         |1 тонна         |    700- овощные;                        |1 тонна         |    800- кулинарные                      |1 тонна         |   120021. Магазины:                     |                |- продовольственные               |1 работающий    |                                  |в смену (20 кв.м|                                  |торгового зала) |     65- промтоварные                    |1 работающий    |      5                                  |в смену         |22. Парикмахерские                |1 работающий    |     33                                  |в смену         |23. Кинотеатры                    |1 место         |      1,524. Клубы                         |1 место         |      2,625. Театры:                       |                |- для зрителей;                   |1 место         |      5- для артистов                    |1 артист        |     2526. Стадионы и спортзалы:         |                |- для зрителей;                   |1 место         |      1- для физкультурников (с учетом   |1 физкультурник |     30приема душа)                      |                |- для спортсменов                 |1 спортсмен     |     6027. Плавательные бассейны:        |                |- пополнение бассейна;            |% вместимости   |                                  |бассейна        |                                  |в сутки         |- для зрителей;                   |1 место         |      1- для спортсменов (с учетом приема|1 спортсмен     |     60душа)                             |                |28. Бани:                         |                |- для мытья в мыльной с тазами на |1 посетитель    |    120скамьях и ополаскиванием в душе;  |                |- то же, с приемом оздоровительных|1 посетитель    |    190процедур и ополаскиванием в душе; |                |- душевая кабина;                 |1 посетитель    |    240- ванная комната                  |1 посетитель    |    36029. Душевые в бытовых помещениях  |1 душ.сетка     |промышленных предприятий          |в смену         |    27030. Цехи с тепловыделением свыше  |1 человек       |84 кДж на 1 куб.м.                |в смену         |     2431. Остальные цехи                |1 человек       |                                  |в смену         |     11-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 3.1                                 РАСЧЕТ                  объемов потребления электроэнергии                         в учебных заведениях -----------------------------------------------------------------------               Показатели                |  Единица | Значения  |Приме-                                         |измерения |показателей|чание-----------------------------------------|----------|-----------|------1. Количество учащихся                   |чел.      |           |2. Удельная электрическая нагрузка       |          |           |а) с электрифицированным пищеблоком      |кВт/учащ. |     0,2   |б) без электрифицированного пищеблока    |кВт/учащ. |     0,14  |3. Расчетная электрическая нагрузка (Рр) |          |           |а) п.1 x п.2а                            |кВт       |           |б) п.1 x п.2б                            |кВт       |           |4. Общая площадь здания                  |кв.м      |           |5. Установленная электрическая мощность  |вт/кв.м   |           |для освещения единицы площади            |          |           |6. Расчетная нагрузка электроосвещения   |кВт       |           |              -3                         |          |           |Рро=п.4xп.5x10                           |          |           |7. Коэффициент использования мощности (К)|          |     0,6   |8. Коэффициент спроса мощности (Кс)      |          |           |а) с электрифицированным пищеблоком      |          |     0,6   |б) без электрифицированного пищеблока    |          |     0,5   |в) освещение                             |          |     0,8   |9. Номинальная электрическая нагрузка    |          |           |электрооборудования (без освещения) (Рн) |          |           |а) п.3а/п.8а                             |кВт       |           |б) п.3б/п.8б                             |кВт       |           |10. Годовое число часов использования    |          |           |электрооборудования (Тг)                 |час       |  2000     |11. Годовое число часов использования    |          |           |электроосвещения (Тго)                   |час       |   900     |12. Годовой объем расхода электроэнергии |          |           |(Эг)                                     |          |           |                                   -3    |          |           |а) (п.7xп.9аxп.10+п.8вxп.6xп.11)x10      |тыс.кВтч  |           |                                   -3    |          |           |б) (п.7xп.9бxп.10+п.8вxп.6xп.11)x10      |тыс.кВтч  |           |13. Тариф на электроэнергию              |тыйын/кВтч|           |14. Годовые затраты на электроэнергию    |          |           |                -2                       |          |           |а) п.12аxп.13x10                         |тыс.сом   |           |                -2                       |          |           |б) п.12бxп.13x10                         |тыс.сом   |           |-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 3.2                                 РАСЧЕТ           объемов потребления электроэнергии в учреждениях         здравоохранения (больницы, поликлиники, амбулатории) -----------------------------------------------------------------------               Показатели               |  Единица | Значения  |Приме-                                        |измерения |показателей|чание----------------------------------------|----------|-----------|-------1. Количество коек                      |шт.       |           |2. Количество посещений                 |чел/день  |           |3. Удельная электрическая нагрузка      |          |           |а) больница                             |кВт/койку |   0,2     |б) поликлиника                          |кВт/пос   |   0,07    |4. Расчетная электрическая нагрузка (Рр)|          |           |а) п.1хп.3а                             |кВт       |           |б) п.1хп.3б                             |кВт       |           |5. Общая площадь здания                 |кв.м      |           |6. Установленная электрическая мощность |вт/кв.м   |           |для освещения единицы площади           |          |           |а) больница                             |          |  21       |б) поликлиника                          |          |  20       |7. Расчетная нагрузка электроосвещения  |          |           |(Рро)                                   |          |           |                  -3                    |          |           |а) Рро=п.5хп.6ах10                      |кВт       |           |                  -3                    |          |           |б) Рро=п.5хп.6бх10                      |кВт       |           |8. Коэффициент использования мощности   |          |   0,6     |(К)                                     |          |           |9. Коэффициент спроса мощности (Кс)     |          |           |а) оборудование                         |          |   0,45    |б) освещение                            |          |   0,8     |10. Номинальная электрическая нагрузка  |          |           |электрооборудования (без освещения) (Рн)|          |           |а) п.4а/п.9а                            |кВт       |           |больн.б) п.4б/п.9б                            |кВт       |           |поликл.11. Годовое число часов использования   |час       |           |электрооборудования (Тг)                |          |           |а) больница                             |          |4400       |б) поликлиника                          |          |1500       |12. Годовое число часов использования   |час       |           |электроосвещения (Тго)                  |          |           |а) больница                             |          |2190       |б) поликлиника                          |          | 900       |13. Годовой объем расхода электроэнергии|          |           |(Эг)                                    |          |           |                                      -3|          |           |а) (п.10xп.8xп.11а+п.9бxп.7аxп.12а)х10  |тыс.кВтч  |           |больн.                                      -3|          |           |б) (п.4бхп.8хп.11б+п.9бхп.7бхп.12б)х10  |тыс.кВтч  |           |поликл.14. Тариф на электроэнергию             |тыйын     |           |15. Годовые затраты на электроэнергию   |          |           |                -2                      |          |           |а) п.1Захп.14х10                        |тыс.сом   |           |больн.                -2                      |          |           |б) п.13бхп.14х10                        |тыс.сом   |           |поликл.-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 3.3                                 РАСЧЕТ            объемов потребления электроэнергии в дошкольных                   учреждениях (детские сады, ясли) -----------------------------------------------------------------------               Показатели                |  Единица | Значения  |Приме-                                         |измерения |показателей|чание-----------------------------------------|----------|-----------|------1. Площадь здания                        |кв.м      |           |2. Установленная электрическая мощность  |вт/кв.м   |           |для освещения единицы площади            |          |           |3. Расчетная нагрузка электроосвещения   |          |           |(Рро)                                    |          |           |               -3                        |          |           |Рро.=п.1хп.2х10                          |кВт       |           |4. Количество мест                       |чел.      |           |5. Удельная электрическая нагрузка       |кВт/чел   |           |6. Расчетная электрическая нагрузка (Рр) |кВт       |           |Рр=п.4хп.5                               |          |           |7. Коэффициент использования мощности    |          |     0,6   |(Ки)                                     |          |           |8. Коэффициент спроса мощности (Кс)      |          |           |а) оборудование                          |          |     0,6   |б) освещение                             |          |     0,8   |9. Номинальная электрическая нагрузка    |          |           |электрооборудования (без освещения) (Рн) |          |           |Рн=п.6/п.8а                              |кВт       |           |10. Годовое число использования          |час       |  2200     |электрооборудования (Тг)                 |          |           |11. Годовое число часов использования    |час       |   900     |электроосвещения (Тго)                   |          |           |12. Годовой объем расхода электроэнергии |          |           |(Эг)                                     |          |           |                                  -3     |          |           |Эг=(п.9хп.7хп.10хп.Зхп.8бхп.11)х10       |тыс.кВтч  |           |13. Тариф на электроэнергию              |тыйын     |           |14. Годовые затраты на электроэнергию    |          |           |            -2                           |          |           |п.12хп.13х10                             |тыс.сом   |           |-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 3.4                                 РАСЧЕТ           объемов потребления электроэнергии предприятиями           общественного питания (кафе, столовые, рестораны) -----------------------------------------------------------------------               Показатели                |  Единица | Значения  |Приме-                                         |измерения |показателей|чание-----------------------------------------|----------|-----------|------1. Количество посадочных мест            |место     |           |2. Удельная электрическая нагрузка       |кВт/посад.|   0,9     |                                         |место     |           |3. Расчетная электрическая нагрузка      |кВт       |           |(Рр)=(п.1хп.2)                           |          |           |4. Площадь здания (помещения)            |кв.м      |           |5. Установленная электрическая мощность  |Вт/кв.м   |  21       |на освещение единицы площади             |          |           |6. Расчетная нагрузка освещения          |          |           |                  -3                     |          |           |(Рро)=(п.4хп.5)х10                       |кВт       |           |7. Коэффициент использования мощности    |          |   0,8     |(Ки)                                     |          |           |8. Коэффициент спроса мощности (Кс)      |          |           |а) оборудование                          |          |   0,6     |б) освещение                             |          |   0,8     |9. Номинальная электрическая нагрузка    |          |           |электрооборудования (без освещения) (Рн) |          |           |(п.З:п.8а)                               |          |           |10. Годовое число часов использования    |час       |3600       |электрооборудования (Тг)                 |          |           |11. Годовое число использования освещения|час       | 800       |(Тго)                                    |          |           |12. Годовой объем потребления            |тыс.кВтч  |           |электроэнергии (Эг)                      |          |           |                                 -3      |          |           |(п.9хп.7хп.10)+(п.6хп.8бхп.11)х10        |          |           |13. Тариф на электроэнергию              |тн/кВтч   |           |14. Годовые затраты на электроэнергию    |          |           |              -2                         |          |           |(п.12хп.13)х10                           |тыс.сом   |           |-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 3.5                                 РАСЧЕТ                  объемов потребления электроэнергии              в учреждениях культуры (кинотеатры, театры,                      дома культуры, библиотеки) -----------------------------------------------------------------------               Показатели               |  Единица | Значения  |Приме-                                        |измерения |показателей|чание----------------------------------------|----------|-----------|-------1. Площадь здания                       |кв.м      |           |2. Установленная электрическая мощность |          |           |для освещения единицы площади           |          |           |а) кинотеатры, ДК                       |Вт/кв.м   |  27       |б) библиотеки                           |Вт/кв.м   |  17       |3. Расчетная нагрузка электроосвещения  |          |           |(а) для(Рро)                                   |          |           |киноте-                -3                      |          |           |атров,а) (п.1хп.2а)х10                        |кВт       |           |ДК;                -3                      |          |           |б) (п.1хп.2б)х10                        |кВт       |           |(б) для                                        |          |           |библио-4. Установленная мощность               |          |           |текэлектрооборудования (Рр)                |          |           |5. Коэффициент спроса мощности (Кс)     |          |           |а) оборудования                         |          |   0,5     |б) освещения                            |          |   0,8     |6. Коэффициент использования мощности   |          |   0,6     |(Ки)                                    |          |           |7. Номинальная электрическая нагрузка   |          |           |(без освещения)                         |          |           |(Рн)=(п.4хп.5а)                         |кВт       |           |8. Годовое число часов использования    |час       |1200       |Дляэлектрооборудования (Тг)                |          |           |киноте-                                        |          |           |атров                                        |          |           |2600                                        |          |           |час9. Годовое число часов использования    |          |           |электроосвещения (Тго)                  |          |           |10. Годовой объем потребления           |          |           |электроэнергии (Эг)                     |          |           |                                     -3 |          |           |а) /(п.7хп.8хп.6)+(п.5бхп.Захп.9)/х10   |тыс.кВтч  |           |Кино,                                     -3 |          |           |ДКб) /(п.7хп.8хп.6)+(п.5бхп.Збхп.9)/х10   |тыс.кВтч  |           |Библи-                                        |          |           |от.11. Тариф на электроэнергию             |тн/кВтч   |           |12. Годовые затраты на электроэнергию   |          |           |                  -2                    |          |           |а) (п.10ахп.11)х10                      |тыс.сом   |           |Кино,                  -2                    |          |           |ДКб) (п.10бхп.11)х10                      |тыс.сом   |           |Библи-                                        |          |           |от.-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 3.6                                 РАСЧЕТ                  объемов потребления электроэнергии                        торговыми учреждениями -----------------------------------------------------------------------               Показатели                |  Единица | Значения  |Приме-                                         |измерения |показателей|чание-----------------------------------------|----------|-----------|------1. Площадь здания                        |кв.м      |           |2. Установленная электрическая мощность  |Вт/кв.м   |           |для освещения единицы площади            |          |           |3. Расчетная нагрузка электроосвещения   |          |           |(Рро)                                    |          |           |             -3                          |          |           |(п.1хп.2а)х10                            |кВт       |           |4. Установленная мощность                |кВт       |           |электрооборудования (Рр)                 |          |           |5. Коэффициент спроса мощности (Кс)      |          |           |а) оборудования                          |          |     0,45  |б) освещения                             |          |     0,8   |6. Коэффициент использования мощности    |          |     0,7   |(Ки)                                     |          |           |7. Номинальная электрическая нагрузка    |          |           |(без освещения)                          |          |           |(Рн)=(п.4хп.5а)                          |кВт       |           |8. Годовое число часов использования     |час       |  2400     |электрооборудования (Тг)                 |          |           |9. Годовое число часов использования     |час       |   900     |электроосвещения (Тго)                   |          |           |10. Годовой объем потребления            |          |           |электроэнергии (Эг)                      |          |           |                                     -3  |          |           |а) /(п.7хп.8хп.6)+(п.5бхп.Захп.9)/х10    |тыс.кВтч  |           |                                     -3  |          |           |б) /(п.7хп.8хп.6)+(п.5бхп.Збхп.9)/х10    |тыс.кВтч  |           |11. Тариф на электроэнергию              |тн/кВтч   |           |12. Годовые затраты на электроэнергию    |          |           |                  -2                     |          |           |а) (п.10ахп.11)х10                       |тыс.сом   |           |                  -2                     |          |           |б) (п.10бхп.11)х10                       |тыс.сом   |           |-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 3.7                                 РАСЧЕТ                  объемов потребления электроэнергии         спортивно-оздоровительными и лечебно-оздоровительными             учреждениями (стадионы, спортзалы, санатории,                       пансионаты, дома отдыха) -----------------------------------------------------------------------               Показатели               |  Единица | Значения  |Приме-                                        |измерения |показателей|чание----------------------------------------|----------|-----------|-------1. Площадь помещений                    |кв.м      |           |2. Установленная электрическая мощность |          |           |для освещения единицы площади           |          |           |а) стадионы, спортзалы                  |Вт/кв.м   |    27     |б) санатории, пансионаты, дома отдыха   |Вт/кв.м   |    21     |3. Расчетная нагрузка электроосвещения  |          |           |(Рро)                                   |          |           |            -3                          |          |           |(п.1хп.2)х10                            |кВт       |           |4. Установленная мощность               |кВт       |           |электрооборудования (Рр) (по паспортным |          |           |данным)                                 |          |           |5. Коэффициент спроса мощности (Кс)     |          |           |а) оборудования                         |          |     0,5   |б) освещения                            |          |     0,8   |6. Коэффициент использования мощности   |          |     0,6   |(Ки)                                    |          |           |7. Номинальная электрическая нагрузка   |          |           |(без освещения)                         |          |           |(Рн)=(п.4хп.5а)                         |кВт       |           |8. Годовое число часов использования    |час       |  2100     |Элек-электрооборудования (Тг)                |          |           |трообо-                                        |          |           |рудова-                                        |          |           |ние9. Годовое число часов использования    |час       |   900     |электроосвещения (Тго)                  |          |           |10. Годовой объем потребления           |          |           |электроэнергии (Эг)                     |          |           |                                 -3     |          |           |/(п.7хп.8хп.6)+(п.5бхп.Зхп.9)/х10       |тыс.кВтч  |           |11. Тариф на электроэнергию             |тн/кВтч   |           |12. Годовые затраты на электроэнергию   |          |           |              -2                        |          |           |(п.10хп.11)х10                          |тыс.сом   |           |-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 3.8                                 РАСЧЕТ           объемов потребления электроэнергии предприятиями           коммунально-бытового назначения (бани, прачечные,                  дома быта, парикмахерские, ателье) -----------------------------------------------------------------------               Показатели                |  Единица | Значения  |Приме-                                         |измерения |показателей|чание-----------------------------------------|----------|-----------|------1. Площадь помещения, здания             |кв.м      |           |2. Установленная электрическая мощность  |Вт/кв.м   |           |для освещения единицы площади            |          |           |3. Расчетная нагрузка электроосвещения   |          |           |(Рро)                                    |          |           |             -3                          |          |           |(п.1хп.2а)х10                            |кВт       |           |4. Установленная мощность                |кВт       |           |электрооборудования (Рр)                 |          |           |5. Коэффициент спроса мощности (Кс)      |          |           |а) оборудования                          |          |     0,45  |б) освещения                             |          |     0,8   |6. Коэффициент использования мощности    |          |     0,7   |(Ки)                                     |          |           |7. Номинальная электрическая нагрузка    |          |           |(без освещения)                          |          |           |(Рн)=(п.4хп.5а)                          |кВт       |           |8. Годовое число часов использования     |час       |  2400     |электрооборудования (Тг)                 |          |           |9. Годовое число часов использования     |час       |   900     |электроосвещения (Тго)                   |          |           |10. Годовой объем потребления            |          |           |электроэнергии (Эг)                      |          |           |                                     -3  |          |           |а) /(п.7хп.8хп.6)+(п.5бхп.Захп.9)/х10    |тыс.кВтч  |           |                                     -3  |          |           |б) /(п.7хп.8хп.6)+(п.5бхп.Збхп.9)/х10    |тыс.кВтч  |           |11. Тариф на электроэнергию              |тн/кВтч   |           |12. Годовые затраты на электроэнергию    |          |           |                  -2                     |          |           |а) (п.10ахп.11)х10                       |тыс.сом   |           |                  -2                     |          |           |б) (п.10бхп.11)х10                       |тыс.сом   |           |-----------------------------------------------------------------------                                                           Таблица № 3.9                                 РАСЧЕТ                  объемов потребления электроэнергии                      административными зданиями -----------------------------------------------------------------------               Показатели                |  Единица | Значения  |Приме-                                         |измерения |показателей|чание-----------------------------------------|----------|-----------|------1. Площадь здания                        |кв.м      |           |2. Установленная электрическая мощность  |Вт/кв.м   |    18     |для освещения единицы площади            |          |           |3. Расчетная нагрузка электроосвещения   |          |           |(Рро)                                    |          |           |            -3                           |          |           |(п.1хп.2)х10                             |кВт       |           |4. Установленная мощность                |кВт       |           |электрооборудования (Рр)                 |          |           |5. Коэффициент спроса мощности (Кс)      |          |           |а) оборудования                          |          |     0,8   |б) освещения                             |          |     0,6   |6. Коэффициент использования мощности    |          |     0,8   |(Ки)                                     |          |           |7. Номинальная электрическая нагрузка    |          |           |электрооборудования                      |          |           |(Рн)=(п.4хп.6а)                          |кВт       |           |8. Годовое число часов использования     |час       |  1600     |электрооборудования (Тг)                 |          |           |9. Годовое число часов использования     |час       |   800     |электроосвещения (Тго)                   |          |           |10. Годовой объем потребления            |          |           |электроэнергии (Эг)                      |          |           |                                    -3   |          |           |а) /(п.7хп.5хп.8)+(п.Зхп.6бхп.9)/х10     |тыс.кВтч  |           |11. Тариф на электроэнергию              |тн/кВтч   |           |12. Годовые затраты на электроэнергию    |          |           |              -2                         |          |           |(п.10хп.11)х10                           |тыс.сом   |           |-----------------------------------------------------------------------                                                          Таблица № 3.10                                 РАСЧЕТ                  объемов потребления электроэнергии                             для гостиниц -----------------------------------------------------------------------               Показатели                |  Единица | Значения  |Приме-                                         |измерения |показателей|чание-----------------------------------------|----------|-----------|------1. Площадь здания, помещения             |кв.м      |           |2. Установленная электрическая мощность  |          |           |для освещения единицы площади            |          |           |а) гостиница                             |Вт/кв.м   |    18     |3. Расчетная нагрузка электроосвещения   |          |           |(Рро)                                    |          |           |            -3                           |          |           |(п.1хп.2)х10                             |кВт       |           |4. Количество проживающих                |чел.      |           |5. Удельная электрическая нагрузка       |кВт       |           |на 1-го проживающего                     |          |           |а) гостиница без ресторана               |кВт/1 чел.|     0,07  |б) гостиница с рестораном                |кВт/1 чел.|     0,3   |6. Расчетная электрическая нагрузка (Рр) |кВт       |           |7. Коэффициент использования мощности    |          |     0,5   |(Ки)                                     |          |           |8. Коэффициент спроса мощности (Кс)      |          |           |а) оборудования                          |          |     0,6   |б) освещения                             |          |     0,8   |9. Номинальная электрическая нагрузка    |          |           |электрооборудования (Рн)                 |          |           |(п.6:п.8а)                               |кВт       |           |10. Годовое число часов использования    |час       |  2600     |электрооборудования (Тг)                 |          |           |11. Годовое число часов использования    |час       |   900     |электроосвещения (Тго)                   |          |           |12. Годовой объем потребления            |          |           |электроэнергии (Эг)                      |          |           |                                      -3 |          |           |а) /(п.7хп.9хп.10)+(п.3хп.8бхп.11)/х10   |тыс.кВтч  |           |11. Тариф на электроэнергию              |тн/кВтч   |           |12. Годовые затраты на электроэнергию    |          |           |                 -2                      |          |           |а) (п.12хп.13)х10                        |тыс.сом   |           |-----------------------------------------------------------------------                                                          Таблица № 3.11                         ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ            о коэффициенте спроса для определения расчетных          нагрузок некоторых предприятий и учебных заведений,                  расположенных в сельской местности -----------------------------------------------------------------------      Наименование предприятия        |   Кс - для активной мощности--------------------------------------|--------------------------------1.  Райпромкомбинат                   |                0,42.  Сельхозтехника                    |                0,43.  Межколхозстрой                    |                0,54.  Коммунхоз                         |                0,45.  Хлебопекарный пункт               |                0,76.  Мельница                          |                0,77.  Хлебозавод                        |                0,48.  Молокозавод                       |                0,59.  Консервный завод                  |                0,510. Спиртзавод                        |                0,611. Мясокомбинат                      |                0,512. Ремзавод                          |                0,313. Леспромхоз                        |                0,414. Кирпичный завод                   |                0,715. Крахмало-паточный завод           |                0,516. Пивоваренный завод                |                0,617. Швейная фабрика                   |                0,518. Кондитерская фабрика              |                0,519. Учебные заведения                 |                0,3-----------------------------------------------------------------------                                                          Таблица № 3.12                     УКРУПНЕННЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ             расчетных электрических нагрузок общественных                     зданий (без электроотопления) -----------------------------------------------------------------------        Наименование объектов        |  Единицы измерения  | Удельные                                     |                     |показатели-------------------------------------|---------------------|-----------Столовые и рестораны с электроплитами|кВт/посадочное место |    0,9То же с газовыми плитами             |кВт/посадочное место |    0,7Продовольственные магазины           |кВт (кв.м торг. зала)|    0,11Промтоварные магазины с              |кВт (кв.м торг. зала)|    0,08кондиционированием                   |                     |Гостиницы без ресторанов             |кВт/место            |    0,07Гостиницы с ресторанами,             |кВт/место            |    0,3оборудованными электроплитами        |                     |Школа с электрофицированными         |кВт/учащегося        |    0,14пищеблоками                          |                     |То же без пищеблоков                 |кВт/учащегося        |    0,08Детские сады и ясли с                |                     |электрофицированными пищеблоками     |кВт/место            |    0,3То же без пищеблоков                 |кВт/место            |    0,1Парикмахерские                       |кВт/рабочее место    |    1,3-----------------------------------------------------------------------                                                          Таблица № 3.13                       УДЕЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА                      освещения на 1 кв.м площади -----------------------------------------------------------------------    Наименование объектов     |Удельная нагрузка освещения Рро, Вт/кв.м         (помещений)          |------------------------------|----------------------------------------1.  Мастерские, весовая       |                    122.  Гараж, пожарное депо      |                    113.  Склады, хранилища         |                     34.  Контора, кабинет          |                    165.  Магазин, столовая         |                    216.  Детский сад, ясли         |                    247.  Школа                     |                    308.  Клуб, отделение связи     |                    279.  Библиотека                |                    1710. Больница                  |                    2111. Дом приезжих              |                    1612. Поликлиника               |                    20-----------------------------------------------------------------------                                                          Таблица № 3.14                         РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ                  спроса для школ, детских дошкольных                        учреждений, поликлиник -----------------------------------------------------------------------             Наименование объекта             |           Кс----------------------------------------------|------------------------Школы и детские дошкольные учреждения с       |          0,6электрофицированными пищеблоками              |То же с газифицированными пищеблоками и       |          0,5без пищеблоков                                |Поликлиники                                   |          0,45-----------------------------------------------------------------------                                                          Таблица № 3.15                               ЗНАЧЕНИЕ Кс                  для производственных, общественных                      и коммунальных потребителей -----------------------------------------------------------------------                  Объекты                  | Кс для активной мощности                                           |---------------------------                                           |   Дневной   |  Вечерний                                           |  максимум   |  максимум-------------------------------------------|-------------|-------------Начальная школа                            |     0,6     |    0,2Общеобразовательная школа (с мастерскими)  |     0,3     |    0,56То же с электроплитой на кухне             |     0,44    |    0,44Спальный корпус школы-интерната            |     0,4     |    0,75Столовая школы-интерната                   |     0,66    |    0,33Детские сады-ясли                          |     0,7     |    0,42То же с электроплитой с электронагревателем|     0,66    |    0,4Административное здание (контора,          |     0,3     |    0,7отд.связи)                                 |             |Клуб со зрительным залом                   |     0,2     |    0,67Дом культуры со зрительным залом           |     0,17    |    0,55Столовая                                   |     0,75    |    0,25То же с электронагревательным оборудованием|             |и плитой на твердом или жидком топливе     |     0,6     |    0,25То же с электронагревательным оборудованием|             |и электроплитой                            |     0,6     |    0,25Магазин на два рабочих места со смешанным  |     0,4     |    0,8ассортиментом                              |             |Магазин продовольственный на 6-10 мест     |     0,5     |    0,6Магазин промтоварный на 6-10 мест          |     0,3     |    0,7Комбинат бытового обслуживания             |     0,8     |    0,2Хлебопекарня механизированная              |     0,64    |    0,64Прачечная на 0,25 т. белья                 |     0,47    |    0,47Баня на 20 мест                            |     0,62    |    0,62-----------------------------------------------------------------------                                                          Таблица № 3.16                         РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ                         спроса для магазинов -----------------------------------------------------------------------      Отношение      |    Число присоединенных электроприемников, n    установленной    |-------------------------------------------------мощности холодильного| 4  |  6 |  8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80     и подъемно-     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   - транспортного   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |оборудования к общей |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    установленной    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |мощности оборудования|    |    |    |    |    |    |    |    |    |      магазина       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----           0         |0,95|0,9 |0,8 |0,75|0,7 |0,65|0,62|0,6 |0,58|0,55          10         |0,9 |0,86|0,75|0,7 |0,65|0,6 |0,58|0,57|0,5 |0,48          20         |0,86|0,78|0,7 |0,65|0,62|0,56|0,54|0,52|0,48|0,45          30         |0,83|0,8 |0,63|0,6 |0,56|0,52|0,48|0,45|0,39|0,4          40         |0,78|0,74|0,58|0,55|0,5 |0,48|0,45|0,4 |0,37|0,35          50         |0,73|0,7 |0,54|0,5 |0,48|0,45|0,4 |0,38|0,34|0,32          60         |0,7 |0,65|0,5 |0,48|0,45|0,4 |0,38|0,35|0,32|0,3          70         |0,68|0,6 |0,48|0,46|0,43|0,36|0,36|0,34|0,3 |0,29          80         |0,65|0,56|0,46|0,44|0,41|0,36|0,34|0,32|0,29|0,28      90-100         |0,6 |0,54|0,45|0,43|0,4 |0,35|0,32|0,3 |0,28|0,27-----------------------------------------------------------------------                                                          Таблица № 3.17                         РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ             спроса для предприятий общественного питания ----------------------------------------------------------------------- Отношение установленной  |      Эффективное число присоединенных  мощности термического   |            электроприемников, n     оборудования без     |--------------------------------------------    автоматики к общей    |  3 |  5 |  8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60  установленной мощности  |    |    |    |    |    |    |    |    | оборудования предприятия |    |    |    |    |    |    |    |    |--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----             0-10         |0,82|0,77|0,65|0,55|0,47|0,41|0,3 |0,28|0,22            20            |0,84|0,79|0,67|0,58|0,5 |0,45|0,34|0,31|0,24            30            |0,86|0,81|0,7 |0,62|0,53|0,48|0,37|0,34|0,26            40            |0,87|0,84|0,73|0,66|0,56|0,51|0,4 |0,37|0,28            50            |0,89|0,86|0,76|0,69|0,59|0,53|0,43|0,4 |0,30            60            |0,9 |0,88|0,78|0,72|0,62|0,55|0,46|0,42|0,32            70            |0,92|0,9 |0,8 |0,75|0,65|0,57|0,48|0,44|0,34            80            |0,94|0,92|0,82|0,78|0,68|0,6 |0,51|0,46|0,36        90-100            |0,96|0,94|0,86|0,82|0,74|0,62|0,54|0,48|0,4-----------------------------------------------------------------------     Примечание: к термическому  оборудованию  относятся  электрическиеплиты,  мармиты, сковороды, жарочные и кондитерские шкафы, котлы, кипя-тильники без автоматики, посудомоечные машины и т.д.
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