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                        ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                    от 20 июля 2009 года N 241

        "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики9 октября 2000 года. Регистрационный номер 176 г.Бишкекот 25 сентября 2000 года № 68-п                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА               ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ                ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ      В целях защиты жизни и здоровья людей, их имущества от воздействияэлектрического  тока,  за счет изменения требований к электроустановкамзданий,  а также других объектов, Исполнительный совет Государственногоагентства  по энергетике при Правительстве Кыргызской Республики поста-новляет:     1. Утвердить  Временные указания по применению устройств защитногоотключения (УЗО) в электроустановках зданий, согласно приложению 1.     2. Утвердить  изменения  и дополнения,  вносимые в соответствующиеглавы действующих Правил устройства  электроустановок  (ПУЭ),  согласноприложению 2.     3. Считать, что приложения 1 и 2 настоящего постановления действу-ют  до  выхода новой редакции Правил устройства электроустановок (ПУЭ),шестого издания,  переработанного и дополненного (Москва, Энергоатомиз-дат, 1985 г.) "Электрооборудование общественных и жилых зданий" и доку-мента взамен Ведомственных строительных норм (ВСН) 59-88.     4. Государственной инспекции по энергетике и газу:     - до 1 декабря 2000 г. довести до потребителей, поднадзорных Госу-дарственной инспекции по энергетике и газу, требования Временных указа-ний по применению УЗО в электроустановках зданий, а также соответствую-щие изменения и дополнения в Правила устройства электроустановок;     - обеспечить,  начиная с 1 октября 2000 г.,  поэтапное  выполнениеположений  настоящего постановления на действующих,  реконструируемых икапитально ремонтируемых зданиях.     5. Направить  данное  постановление  Госагентства  по энергетике сприложениями в Государственную инспекцию по архитектуре и строительствупри  Правительстве Кыргызской Республики для сведения и принятия мер повнесению соответствующих изменений в нормативно-техническую  документа-цию по проектированию строительства.     6. Контроль за выполнением настоящего постановления Исполнительно-го  совета  Государственного  агентства по энергетике при ПравительствеКыргызской Республики возложить на Государственную инспекцию по энерге-тике  и  газу  и при Государственном агентстве по энергетике при Прави-тельстве Кыргызской Республики.      Директор Исполнительного совета     Государственного агентства по энергетике     при Правительстве Кыргызской Республики           У.Матеев                                                             Приложение 2                                                  Утверждены                                        постановлением Исполнительного                                      совета Государственного агентства                                       по энергетике при Правительстве                                            Кыргызской Республики                                       от 25 сентября 2000 года № 68-п                         ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ              в Правила устройства электроустановок (ПУЭ)                  шестого издания (г.Москва, 1985 г.)      В целях  защиты жизни и их имущества от воздействия электрическоготока внести в соответствующие главы ПУЭ следующие изменения и  дополне-ния:     Глава 1.2 "Электроснабжение и электрические сети":     пункт 1.2.19 изложить в следующей редакции:     "Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электро-энергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.     Для электроприемников II категории при нарушении  электроснабженияот  одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения навремя, необходимое для включения резервного питания действиями дежурно-го персонала или выездной оперативной бригады.     Допускается питание электроприемников II категории  по  одной  ка-бельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных кодному общему аппарату.     В целях обеспечения надежной работы электроприемников, относящихсяк II категории по надежности электроснабжения, перерыв в электроснабже-нии до 1 суток допускается только у абонентов, питание которых осущест-вляется по одной воздушной линии или через один  силовой  трансформатор(при  наличии  централизованного  резерва).  В данном случае необходимопронести ремонт воздушной линии или замену  силового  трансформатора  втечении суток".     Глава 1.7 "Заземление и защитные меры электробезопасности":     пункт 1.7.42 изложить в следующей редакции:     "Устройство защитного отключения применяется в качестве  основноговида  защиты  от  косвенного прикосновения (обеспечивает автоматическоеотключение питания), так как УЗО является единственным средством защитыпри  малых токах замыкания,  снижении уровня изоляции,  обрыве нулевогозащитного проводника,  а также в тех случаях, когда безопасность не мо-жет быть обеспечена путем устройства заземления или зануления, либо ес-ли устройство заземления или зануления вызывает трудности  по  условиямвыполнения или по экономическим соображениям.     В электроустановках зданий устройство защитного отключения  приме-няется в качестве основного вида защиты,  так как является единственнымспособом обеспечения защиты при непосредственном прикосновении к  токо-ведущим частям.     Применение устройств защитного отключения обязательно для:     - групповых линий,  питающих штепсельные розетки наружной установ-ки;     - для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений;     - индивидуальных жилых домов (коттеджи,  дачные и садовые  дома  ит.д.), имеющих высокую энергонасыщенность, разветвленность электросетейи специфику эксплуатации, как самих объектов, так и электрооборудования(поскольку  электрооборудование  не  закреплено  за квалифицированными,постоянно действующими службами эксплуатации);     - групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, вклю-чая подвалы,  встроенные и пристроенные гаражи, если они не подсоединя-ются к индивидуальному разделяющему трансформатору.     Устройство защитного отключения применяется  в  качестве  дополни-тельной  меры  защиты от прямого прикосновения в случае недостаточностиили отказа основных видов защиты, обеспечивая более высокий уровень за-щиты при неисправностях основных видов защиты.     Устройство защитного отключения должно отвечать,  в отношении  на-дежности действия, специальным техническим условиям";     пункт 1.7.63 изложить в следующей редакции:     "Повторное заземление   необходимо  выполнять  на  ответвлении  отВЛ-0,4 кВ или непосредственно на вводном  распределительном  устройстве(ВРУ),  при организации ввода напряжением 0,38 кВ в жилой дом индивиду-альной застройки.     Для многоэтажной  застройки повторное заземление необходимо выпол-нять в вводных распределительных щитах (ВРЩ)";     пункт 1.7.103 дополнить абзацем следующего содержания:     "В мобильных зданиях,  выполненных из металла или имеющих металли-ческий каркас, и предназначенных для уличной торговли и бытового обслу-живания населения (торговые павильоны,  киоски,  палатки,  кафе, будки,фургоны, боксовые гаражи и т.п.) обязательно должно выполняться зануле-ние в сочетании с устройством защитного отключения".     Глава 7.1 "Электрооборудование общественных и жилых зданий":     в пункте 7.1.33 последнее предложение изложить в следующей  редак-ции:     "Сечения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников в трехпро-водных линиях должны быть не менее сечения фазных проводников.     Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны  соответство-вать требованиям ПУЭ, гл.1.7";     пункт 7.1.33 дополнить абзацем следующего содержания:     "В жилых и общественных зданиях линии групповой сети, прокладывае-мые от групповых щитков  до  штепсельных  розеток,  должны  выполнятьсятрехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники).Питание стационарных  однофазных  электроприемников  следует  выполнятьтрехпроводными  линиями.  При  этом  нулевой рабочий и нулевой защитныйпроводники не подключать на щитке под один контактный зажим";     пункты 7.1.58 и 7.1.59 исключить;     пункт 7.1.60 изложить в следующей редакции:     "В помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться метал-лические корпуса стационарных и переносных  электроприемников,  относя-щихся к приборам класса защиты 01,  1 по ГОСТ 27570.0. Нулевые защитныепроводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, долж-ны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов)".     Главу 7.1 после пункта 7.1.60 дополнить пунктами следующего содер-жания:     "Вопросы, связанные с повторным заземлением вводов в здания см.  вглаве 1.7 пункт 1.7.63";     "Вопросы, касающиеся требований для обеспечения электробезопаснос-ти электрифицируемых мобильных зданий, выполненных из металла или имею-щих металлический каркас,  и предназначенных для уличной торговли и бы-тового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, ка-фе,  будки,  фургоны,  боксовые гаражи и т.п.) см.  в главе  1.7  пункт1.7.103".     Требования вышеуказанных глав распространяются на строящиеся,  ре-конструируемые здания и здания, подлежащие капитальному ремонту.
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