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                         ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

                 в соответствии со статьей 36 Закона КР

                      от 20 июля 2009 года № 241

          "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики9 октября 2000 года. Регистрационный номер 176                                                            Приложение 1                                                  Утверждены                                       постановлением Исполнительного                                      совета Государственного агентства                                       по энергетике при Правительстве                                            Кыргызской Республики                                       от 25 сентября 2000 года № 68-п                           ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ             по применению УЗО в электроустановках зданий                                Введение      Настоящие Указания распространяются на применение устройств защит-ного отключения (далее по тексту - УЗО),  управляемых  дифференциальнымтоком, в жилых зданиях; для общественных зданий данные указания исполь-зуются применительно.     Целью выхода  настоящих  Указаний  является  упорядочение вопросовприменения УЗО в строящихся и реконструируемых зданиях.     Указания соответствуют  следующим действующим нормативным докумен-там:     Комплекс стандартов  Международной электротехнической комиссии МЭК364-4-41-92 "Электроустановки зданий.  Часть 4. Требования по обеспече-нию безопасности. Защита от поражения электрическим током".     Комплекс стандартов Международной электротехнической комиссии  МЭК364-4-47-81 "Электроустановки зданий.  Часть 4. Требования по обеспече-нию безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспе-чения  безопасности.  Требования  по применению мер защиты от пораженияэлектрическим током".     Комплекс стандартов  Международной электротехнической комиссии МЭК755-83 "Устройства защитные,  управляемые дифференциальным током. Общиетребования и методы испытаний".     Комплекс стандартов Международной электротехнической комиссии  МЭК364-7-701-84 "Электроустановки зданий.  Часть 7. Требования к специаль-ным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения".     Указания действуют  до выхода новой редакции главы 7.1 Правил уст-ройства электроустановок (ПУЭ),  шестого издания, переработанного и до-полненного  (Москва,  Энергоатомиздат,  1985 г.) и документа взамен Ве-домственных строительных норм ВСН 59-88.     1. Основными  видами защиты от прямого прикосновения являются изо-ляция токоведущих частей и мероприятия по предотвращению доступа к ним.Установка  УЗО  с номинальным током срабатывания до 30 мА считается до-полнительной мерой защиты от прямого прикосновения в случае недостаточ-ности или отказа основных видов защиты. То есть применение УЗО не можетявляться заменой основных видов защиты,  а может их дополнять и обеспе-чить более высокий уровень защиты при неисправностях основных видов за-щиты.     От косвенного  прикосновения  УЗО  является единственным средствомзащиты и применяется как основной вид защиты.     2. Для  защиты от поражения электрическим током УЗО,  как правило,должно применяться в отдельных групповых линиях.  Допускается присоеди-нение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автомати-ческие выключатели (предохранители). Суммарное значение тока утечки се-ти  с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемниковв нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 нормального  токаУЗО.  При отсутствии данных о токе утечки электроприемников его следуетпринимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки,  а ток утечки сети  -из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. При выборе УЗО необ-ходимо учитывать, что в соответствии с МЭК 755-83 "Устройства защитные,управляемые  дифференциальным током.  Общие требования и методы испыта-ний" значение отключающего  дифференциального  тока  находится  в  зоне0,5-1 номинального тока уставки.     3. Использование УЗО для  объектов  действующего  жилого  фонда  сдвухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземле-ния является эффективным средством в части повышения электробезопаснос-ти и пожарной безопасности.  Срабатывание УЗО при замыкании на корпус втаких сетях происходит только при появлении дифференциального тока,  тоесть  при  непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "зем-лей").     Решение об  установке  УЗО  должно приниматься в каждом конкретномслучае после получения объективных данных о состоянии электропроводок иприведения оборудования в исправное состояние.     4. УЗО следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсель-ные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленноеоборудование и светильники,  а также в общедомовых осветительных сетях,как правило, не требуется.     5. УЗО устанавливается на квартирных щитках,  допускается их уста-новка на этажных щитках.     6. Не допускается в жилых  зданиях  применять  УЗО,  автоматическиотключающие  потребителей от сети при исчезновении или недопустимом па-дении напряжения сети.     7. Запрещается установка УЗО, действующая на отключение оборудова-ния,  которое при отключении может привести к  опасным  последствиям  -созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывови т.п.     8. Установка УЗО на линиях, питающих установки пожарной сигнализа-ции, не допускается.     9. Для  индивидуальных  домов  (коттеджи,  дачные и садовые дома ит.д.), имеющих высокую энергонасыщенность, разветвленность электросетейи специфику эксплуатации, как самих объектов, так и электрооборудования(поскольку электрооборудование не закреплено за квалифицированными пос-тоянно действующими службами эксплуатации),  необходимо применять УЗО сноминальным током до 30 мА в групповых линиях, питающих штепсельные ро-зетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, атакже в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны.     Обязательна установка  УЗО  с номинальным током до 30 мА в линиях,питающих штепсельные розетки, устанавливаемые снаружи.     УЗО устанавливается  после  ограничителей перенапряжений (грозовыхразрядников).     10. В жилых зданиях должны применяться УЗО,  реагирующие не толькона переменные, но и на пульсирующие токи повреждений (источники пульси-рующего  тока - стиральные машины с регулятором скорости,  регулируемыеисточники света,  телевизоры,  видеомагнитофоны, персональные компьюте-ры).  Использование УЗО,  реагирующих только на переменные токи утечки,допускается в обоснованных случаях.     11. Обязательно применять УЗО для групповых линий,  питающих штеп-сельные  соединители  наружной  установки,   в   соответствии   с   МЭК364-4-47-81 "Электроустановки зданий.  Часть 4. Требования по обеспече-нию безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспе-чения  безопасности.  Требования  по применению мер защиты от пораженияэлектрическим током", если в качестве меры защиты применяется автомати-ческое  отключение питания.  Должны использоваться УЗО,  реагирующие надифференциальный ток, с уставкой срабатывания не более 30м А.     12. Обязательно  применять УЗО для защиты штепсельных розеток ван-ных и душевых помещений,  если они не присоединяются к  индивидуальномуразделяющему трансформатору,  в соответствии с МЭК 364-7-701-84 "Элект-роустановки зданий.  Часть 7.  Требования к специальным электроустанов-кам.  Раздел 701. Ванные и душевые помещения". Рекомендуется устанавли-вать УЗО со значением тока срабатывания до 10 мА,  если на них выделенаотдельная линия; в остальных случаях, например, при использовании однойлинии для сантехкабины,  кухни и коридора, допускается использовать УЗОс номинальным током до 30 мА.     13. Вводно-распределительные  устройства  мобильных  (инвентарных)зданий  из  металла или с металлическим каркасом для уличной торговли ибытового обслуживания населения (торговые павильоны,  киоски,  палатки,кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.) должны содержать аппаратыуправления и защиты,  включая УЗО, с уставкой по току утечки не выше 30мА.     14. Проверка работоспособности УЗО должна осуществляться:     - для  мобильных зданий из металла или с металлическим каркасом нереже одного раза в месяц;     - для остальных зданий не реже одного раза в три месяца.     15. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие еди-ный  аппарат  с  автоматическим выключателем,  обеспечивающим защиту отсверхтока.  Использовать УЗО в групповых линиях,  не имеющих защиты  отсверхтока,  без  дополнительного аппарата,  обеспечивающего эту защиту,недопустимо.     16. Вопрос  об  ограничениях на использование УЗО по способу дейс-твия решается по мере получения опыта эксплуатации зданий и выхода нор-мативных документов.
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