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                        ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года № 241

         "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики29 мая 2000 года. Регистрационный номер 108            Утверждены                                Утверждены     постановлением коллегии                    приказом МинистерстваГосгортехнадзора при Министерстве             по чрезвычайным ситуациям    по чрезвычайным ситуациям                   и гражданской обороне      и гражданской обороне                     Кыргызской Республики      Кыргызской Республики                   от 16 мая 2000 года № 71  от 10 апреля 2000 года № 3/1                                 ПРАВИЛА              безопасности при эксплуатации стационарных,          контейнерных и передвижных автозаправочных станций      Правила безопасности при эксплуатации стационарных, контейнерных ипередвижных  автозаправочных станций (ПБЭАЗС) при получении,  хранении,отпуске, учете количества, контроля качества нефтепродуктов, охране ок-ружающей среды,  противопожарным мероприятиям - составлены на основанииутвержденных в 1986 году Госкомнефтепродуктом СССР "Правил  техническойэксплуатации  стационарных,  контейнерных и передвижных автозаправочныхстанций".     В Правилах учтены требования законодательных актов Кыргызской Рес-публики в части безопасности,  опыт эксплуатации нового импортного обо-рудования  при  строительстве  и  эксплуатации автозаправочных станций,требования норм и правил, используемые в международной практике, а так-же предложения министерств,  ведомств,  предприятий,  ведущих проектныхорганизаций. Правилами значительно уменьшено количество требуемых ранеесогласований и заключений для субъектов предпринимательства.     Настоящие Правила обязательны для работников стационарных, контей-нерных  и передвижных АЗС,  расположенных на территории Кыргызской Рес-публики, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собствен-ности.     Настоящие ПБЭАЗС могут быть использованы как учебное  пособие  длястудентов  нефтехимических и нефтеперерабатывающих и других техническихучебных заведений.                           1. Общие положения      1.1. Настоящие Правила распространяются  на  вновь  проектируемые,строящиеся,  реконструируемые и действующие предприятия,  организации иобъекты (независимо от их организационно-правового статуса и форм собс-твенности) химической,  нефтехимической,  нефтеперерабатывающей промыш-ленности, а также другие объекты действующего перечня организаций, про-изводств,  объектов и работ,  надзор за которыми осуществляется Госгор-технадзором Кыргызской Республики, в которых обращаются вещества, обра-зующие паро-, газо- и пылевоздушные взрывоопасные смеси.     1.2. Все предприятия,  организации (далее именуемые  предприятия),функционирующие в области проектирования, строительства, монтажа, изго-товления и ремонта технологического оборудования АЗС, а также разработ-ки  нормативно-технической  и технологической документации должны полу-чить в Госгортехнадзоре Кыргызской Республики специальное разрешение навиды деятельности,  оформленное в установленном порядке и в строгом со-ответствии с предписанными условиями и действиями специального разреше-ния.     1.3. Изменения и дополнения в Правила могут быть внесены только  сразрешения организаций, согласовавших и утвердивших настоящие Правила.                           2. Общие требования      2.1. В настоящих Правилах принята следующая классификация АЗС:     - стационарная автозаправочная станция - АЗС - с подземным  распо-ложением резервуаров для хранения топлива,  технологическая система ко-торой характеризуется разнесением резервуаров и топливораздаточных  ко-лонок (ТРК);     - контейнерная автозаправочная станция - АЗС - с наземным располо-жением резервуаров для хранения топлива,  технологическая система кото-рой характеризуется размещением ТРК в контейнере хранения топлива;     - передвижная  автозаправочная станция - ПАЗС - мобильная техноло-гическая система,  предназначенная для розничной продажи топлива, уста-новленная на автомобильном шасси, прицепе или полуприцепе и выполненнаякак единое заводское изделие.     2.2. При проектировании АЗС следует предусматривать применение се-рийного выпускаемого технологического оборудования,  в том числе и  им-портного для приема,  хранения и отпуска топлива,  имеющих технико-экс-плуатационную документацию и сертифицированную заводом-изготовителем.     2.3. Все АЗС должны иметь:     - проектно-сметную документацию,  АПЗ  (Архитектурно-планировочноезадание);     - приемо-сдаточный акт, подписанный членами государственной прием-ной комиссии;     - паспорт АЗС с технологической и электрической схемами;     - паспорта на резервуары;     - градуировочные таблицы на резервуары;     - формуляры  и технические описания на топливо- и маслораздаточныеколонки;     - правила технической безопасности при эксплуатации АЗС;     - инструкции по технике безопасности по видам работ и пожарной бе-зопасности;     - инструкции по проведению огневых и газоопасных работ;     - положительное заключение ГЭЭ на проект АЗС;     - журнал по проверке качества топлива;     - журнал проверок возможных утечек;     - инструкции по эксплуатации очистных сооружений (для АЗС, имеющихочистные сооружения);     - должностные инструкции работников АЗС;     - журнал учета поступивших нефтепродуктов (приложение 1);     - журнал учета ремонта оборудования (приложение 2);     - график поверки средств измерений;     - журнал учета расхода электроэнергии;     - журнал  посещения  и осмотра АЗС должностными лицами (приложение3);     - табель оснащенности АЗС средствами измерений;     - книга приема и сдачи дежурств;     - книга жалоб и предложений.     2.4. Оснащенность АЗС средствами измерений,  порядок обслуживания,эксплуатации,  хранения их должны осуществляться в соответствии с табе-лем оснащения АЗС средствами измерений.     2.5. На АЗС должны быть произведены расчеты оценки энергетическогоуровня для определения категории ее взрывоопасности,  выраженные в тро-тиловом  эквиваленте.  Расчеты  согласовываются в Госгортехнадзоре Кыр-гызской Республики.     2.6. На АЗС должны быть составлены планы ликвидации возможных ава-рий (ПЛА),  в которых предусматриваются оперативные действия  персоналапо ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению аварий.  ПЛА согласо-вываются в Госгортехнадзоре Кыргызской Республики.     2.7. АЗС  оборудуются  молниезащитой в соответствии с требованиямиРД 34.21 122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и  соору-жений", но не ниже II категории.     2.8. На АЗС должны быть вывешены таблички с указанием фамилии  де-журного оператора, режима работы АЗС.     2.9. Для бесперебойной и безаварийной работы АЗС необходимо содер-жать их в исправном состоянии, строго руководствоваться Правилами, нор-мами, государственными стандартами и инструкциями.     2.10. Доставка  нефтепродуктов на АЗС осуществляется автомобильнымтранспортом.     2.11. Режим  работы автозаправочных станций устанавливается и сог-ласовывается с местными органами государственного управления.     2.12. Реконструкция емкостного,  технологического оборудования,  атакже ремонт и наладка  должны  производиться  организациями,  имеющимиспециальное разрешение Госгортехнадзора Кыргызской Республики.     2.13. Реконструкция и ремонт технологического и емкостного  обору-дования  должны производиться по проекту,  разработанному специализиро-ванной организацией и вводиться в эксплуатацию на основании  заключениянезависимого эксперта.     2.14. Техническое освидетельствование емкостного  технологическогооборудования  и  трубопроводов,  отработавших  нормативный срок службы,должно проводиться после их обследования специализированной организаци-ей по методическим указаниям,  разработанными головными организациями исогласованными с Госгортехнадзором Кыргызской Республики.     2.15. Вновь  поступающие рабочие и инженерно-технические работникидолжны пройти проверку знаний по технике безопасности,  норм и инструк-ций в соответствии с Положением о порядке проверки знаний.     2.16. Расследование и учет  аварий  и  производственных  неполадокпроводится  согласно "Положению по расследованию аварий",  утвержденнойГосгортехнадзором Кыргызской Республики.     2.17. Случаи  производственного  травматизма,  происшедших на АЗС,подлежат расследованию и учету в установленном порядке.     2.18. На  АЗС  должны быть созданы добровольные газоспасательные ипожарные дружины.     2.19. На  каждой АЗС должна быть аптечка для оказания первой меди-цинской помощи пострадавшим (приложение 4).     2.20. Электротехнический персонал при поступлении на работу,  свя-занную с обслуживанием электроустановок,  проходит обучение и допуск  кработе  в  соответствии  требований "Правил устройства электроустановок(ПУЭ-86)" и "Правил технической эксплуатации электроустановок  потреби-телей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановокпотребителей (ПТЭ и ПТБ)".     2.21. Операторы АЗС должны быть своевременно обеспечены качествен-ной спецодеждой,  спецобувью,  средствами индивидуальной защиты в соот-ветствии с типовыми отраслевыми нормами.     2.22. Приказом по предприятию,  организации назначается лицо,  от-ветственное за безаварийную работу АЗС.     2.23. Должностные лица предприятий и организаций, на которых расп-ространяется действие настоящих Правил,  несут персональную ответствен-ность за нарушение требований Правил.     2.24. Выдача должностными лицами указаний и распоряжений,  принуж-дающих подчиненных нарушать правила безопасности;  самостоятельное  во-зобновление работ, остановленных контролирующими органами, а также неп-ринятие этими лицами мер по устранению нарушений, которые допускаются вих присутствии подчиненными, являются нарушениями Правил. В зависимостиот характера нарушений и их последствий все указанные  лица  несут  от-ветственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке.     2.25. Рабочие, при невыполнении ими требований безопасности, изло-женных  в инструкциях по безопасным методам ведения работ по их профес-сиям, в зависимости от характера нарушения несут ответственность в дис-циплинарном или уголовном порядке.                            З. Территория АЗС      3.1. Место  расположения  АЗС  обозначается  дорожным знаком "АЗС"(ГОСТ 10807-81). АЗС должны располагаться с подветренной стороны по от-ношению к жилой застройке и в строгом соответствии с проектной докумен-тацией, согласованной в установленном порядке.     3.2. При въезде на территорию АЗС устанавливают:     - дорожные знаки "Ограничения скорости движения транспорта";     - предупреждение  водителям  мототранспорта о выключении двигателяза 15 м от колонки путем установки указателя "Остановка  мототранспортаза 15 м";     - информационное табло с указанием ассортимента  отпускаемых  неф-тепродуктов, видов обслуживаемого транспорта.     3.3. Схему движения автотранспорта по территории АЗС следует  при-нимать  односторонней с раздельными подъездными путями для въезда и вы-езда.     3.4. Следует  предусматривать  обрамление территории АЗС бортикамивысотой не менее 0,2 м.  На въезде и выезде с территории АЗС необходимовыполнять  пологие дорожные барьеры высотой не менее 0,15 м или дренаж-ные лотки,  отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки вочистные сооружения АЗС.     3.5. Бетонные и асфальтовые покрытия территории АЗС и подъезды  отавтомагистрали не должны иметь дефектов.     З.6. Территория АЗС должна иметь общий уклон к месту  расположениярезервуара сборника нефтесодержащих стоков.     3.7. Топливораздаточные колонки АЗС устанавливают на  бетонирован-ных площадках на отметке +300:350 мм.     З.8. Размещение инженерных сетей на территории АЗС следует  прини-мать по СНиП 2.07.01-89; СНиП II-89-80.     3.9. Территория АЗС в темное время суток должна  быть  освещена  всоответствии с существующими нормами.  Особое внимание должно быть уде-лено освещению мест заправки и слива нефтепродуктов.     3.10. Площадки АЗС следует своевременно очищать от снега,  при об-разовании гололеда подъездные дороги и площадки посыпать песком.     3.11. АЗС   должны  быть  оснащены  телефонной  и  громкоговорящейсвязью.     3.12. Контейнерные АЗС и АЗС с наземными резервуарами устанавлива-ются вне населенных пунктов,  за исключением АЗС, размещаемых на терри-тории промышленных предприятий.     3.13. Не допускается озеленение территории АЗС хвойными насаждени-ями,  кустарниками и деревьями, выделяющими при цветении хлопья, волок-нистые вещества или опушенные семена.     3.14. Минимальное расстояние от АЗС до зданий, сооружений и другихобъектов к ней не относящихся принимаются в соответствии СНиП  Кыргызс-кой Республики 21-01-99.                                                           СНиП 21-01-99                                                               Таблица 1                         МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ                 от АЗС до зданий, сооружений и других                     объектов к ней не относящихся                                                              (в метрах)-----------------------------------------------------------------------   Наименование объектов, до которых      | Расстояние | Расстояние от         определяется расстояние          |  от АЗС с  |АЗС с наземными                                          | подземными |  резервуарами                                          |резервуарами|---------------                                          |            | Тип А | Тип Б------------------------------------------|------------|-------|-------1. Производственные складские и           |     25     |   35  |  30административно-бытовые здания и          |            |       |сооружения промышленных предприятий       |            |       |------------------------------------------|------------|---------------2. Жилые и общественные здания населенных |     50     |       -пунктов                                   |            |З. Места массового скопления людей:       |            |- остановки общественного транспорта      |     50     |       -- гаражи                                  |     50     |      754. Гаражи и открытые стоянки для          |            |автомобилей, в зависимости от вместимости,|            |при числе автомобилей:                    |            |- до 25                                   |     15     |      20- от 26 до 100                            |     25     |      30- более 100                               |     30     |      505. Торговые павильоны и киоски            |     20     |      25------------------------------------------|------------|---------------6. Автомобильные дороги (до проезжей      |            |       |части):                                   |            |       |- категорий I-III                         |      6     |    9  |   9- категорий IV-V                          |      9     |   12  |   9Маршруты электрифицированного городского  |     15     |   20  |  20транспорта (до контактной сети)           |            |       |------------------------------------------|------------|---------------7. Железные дороги общей сети (до подошвы |            |насыпи или бровки выемки):                |            |на станциях, разъездах, перегонах и       |     25     |      30платформах                                |            |------------------------------------------|------------|---------------8. Очистные канализационные и насосные    |     15     |   30  |  25станции, не относящиеся к АЗС             |            |       |9. Склады лесных материалов, торфа,       |     20     |   40  |  30волокнистых горючих веществ, сена, соломы,|            |       |а так же участки открытого залегания торфа|            |       |10. Лесные массивы:                       |            |       |- хвойных и смешанных пород;              |     25     |  100  |  70- лиственных пород                        |     25     |   40  |  30------------------------------------------|------------|---------------11. Водные артерии                        |     50     |     100-----------------------------------------------------------------------     Примечания:     1. Расстояние следует определять  от  резервуаров  блока  хранениятоплива или раздаточных колонок до бровки земельного полотна дорог,  дограниц земельных участков детских дошкольных учреждений,  общеобразова-тельных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром, рын-ков,  торговых павильонов и киосков или окон жилых домов и общественныхзданий другого назначения.     2. Расстояние от АЗС до воздушных линий  электропередач,  электро-технических устройств и сооружений принимаются по ПУЭ.     3. Расстояние от АЗС до технологических установок и других  объек-тов  не  указанных  в таблице,  определяется по СНиП 2.11.03-93 "Складынефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы", СНиП II-89-80(*) "Гене-ральные  планы промышленных предприятий",  СНиП 3-01-95 Кыргызской Рес-публики "Планировка и застройка сельских населенных мест,  крестьянских(фермерских) хозяйств".     4. Не допускается размещение АЗС под  железнодорожными  и  автомо-бильными мостами и вблизи их на расстоянии 1/5 высоты моста.                                                               Таблица 2                         МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ            между зданиями и сооружениями на территории АЗС                                                              (в метрах)-----------------------------------------------------------------------  Наименование зданий  | Минимальное расстояние между соответствующими   и сооружений АЗС    |  зданиями и сооружениями в порядке их записи                       |           в графе "наименование..."                       |-----------------------------------------------                       |  1 |  2  |  3  | 4 | 5 |  6  |  7  |  8  | 9-----------------------|----|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|----1. Подземные резервуары|  - |  4  |  -  |3/9| 9 | 9/15|  15 |  -  | 6для хранения топлива   |    |     |     |   |   |     |     |     |2. Топливораздаточные  |  4 |  -  |  -  |6/9| 9 |12/15|  15 |  4  | 9колонки                |    |     |     |   |   |     |     |     |3. Площадки для        |  - |  -  |  -  |6/9| 9 |12/18|  15 |  -  | 9автоцистерн            |    |     |     |   |   |     |     |     |Здания для персонала   |    |     |     |   |   |     |     |     |АЗС и сервисного       |    |     |     |   |   |     |     |     |обслуживания           |    |     |     |   |   |     |     |     |4. I и II степени      |3/9 | 6/9 | 6/9 | 6 | 9 |  9  |   9 | 3/9 |-/19огнестойкости          |    |     |     |   |   |     |     |     |5. III степени         |  9 |  9  |  9  | 9 |12 |  9  |  12 | 6/9 |6/9огнестойкости          |    |     |     |   |   |     |     |     |Здание сервисного      |    |     |     |   |   |     |     |     |обслуживания водителей |    |     |     |   |   |     |     |     |и пассажиров           |    |     |     |   |   |     |     |     |6. I и II степени      |9/15|12/15|12/18| 9 | 9 |  6  |   9 | 9/15|-/9огнестойкости          |    |     |     |   |   |     |     |     |7. III степени         | 15 | 15  | 15  | 9 |12 |  9  |  12 |12/15|6/9огнестойкости          |    |     |     |   |   |     |     |     |8. Очистные сооружения |  - |  4  |  -  |3/9|6/9| 9/15|12/15|  -  | 6для атмосферных осадков|    |     |     |   |   |     |     |     |загрязненных           |    |     |     |   |   |     |     |     |нефтепродуктами        |    |     |     |   |   |     |     |     |9. Площадка для стоянки|  6 |  9  |  9  |-/9|6/9| -/9 | 6/9 |  6  | -транспортных средств   |    |     |     |   |   |     |     |     |-----------------------------------------------------------------------     Примечания:     1. Расстояния указаны в числителе - до стен зданий,  в знаменателе- до проемов стен зданий.     2. Для АЗС, в зданиях, при проектировании которых предусматривает-ся их эксплуатация без приостановки  во  время  наполнения  резервуаровтопливом  из автоцистерн,  расстояние от площадки для АЦ до ТРК следуетпринимать не менее 8 м (независимо от вида транспортных средств),  а дозданий и сооружений АЗС следует увеличивать на 30%.     3. Расстояние не нормируется:     - между зданиями сервисного обслуживания транспортных средств, ес-ли стена более широкого здания,  обращенная в сторону  другого  здания,является противопожарной;     - между зданиями сервисного обслуживания транспортных средств I  иII степени огнестойкости категорий "Д";     - между зданиями для персонала АЗС при условии, если в них отсутс-твуют  помещения  сервисного  обслуживания  водителей,  пассажиров и ихтранспортных средств.     4. Размеры  площадки для стоянки транспортных средств должны обес-печивать одновременное пребывание на ней не более 10 единиц  транспорт-ных средств.  Расстояния по п.9 приведены до стоянок легкового и мотот-ранспорта, при организации стоянок других транспортных средств расстоя-ние до стен без проемов зданий I и II степени огнестойкости должно бытьне менее 9 м, а остальные расстояния следует увеличивать на 30%.     5. Расстояния  от трансформаторной подстанции до зданий и сооруже-ний АЗС принимаются в соответствии с требованиями ПУЭ.                                                               Таблица 3                         МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ             между зданиями и АЗС с наземными резервуарами                                                              (в метрах)-----------------------------------------------------------------------          Наименование зданий         |  Минимальное расстояние между           и сооружений АЗС           |   соответствующими зданиями и                                      |сооружениями в порядке их записи                                      |     в графе "наименование", м                                      |--------------------------------                                      |   1  |   2  |  3  |  4  |   5--------------------------------------|------|------|-----|-----|------1. Контейнеры хранения топлива        |   -  |   8  |  -  |  9  |  -2. Топливораздаточные колонки         |   8  |   -  |  8  |  9  |  4З. Площадки для автоцистерн           |   -  |   8  |  -  |  9  |  -4. Здание для персонала АЗС           |   9  |   9  |  9  |  -  |  95. Очистные сооружения для атмосферных|   -  |   4  |  -  |  9  |  -осадков, загрязненных нефтепродуктами |      |      |     |     |-----------------------------------------------------------------------     Примечания:     1. Расстояния между контейнерами хранения топлива, технологическиеотсеки которых расположены напротив друг друга,  следует  принимать  неменее 4 м.     2. Расстояния до зданий сервисного обслуживания водителей,  пасса-жиров и транспортных средств принимаются по таблице 1.                           4. Эксплуатация АЗС      4.1. Сооружения,  технологическое и энергетическое оборудование, атакже вспомогательные устройства должны эксплуатироваться  в  соответс-твии  с  настоящими  Правилами,  инструкциями по технике безопасности иПравилами пожарной безопасности для предприятий, организаций и учрежде-ний Кыргызской Республики.     4.2. Техническое обслуживание и ремонт сооружений,  оборудования иустройства АЗС должны проводиться в сроки и объемы по графикам, утверж-денных техническим руководителем предприятия, разработанным в соответс-твии с системой ТОР,  а также импортного оборудования - в строгом соот-ветствии с требованиями фирм-изготовителей.     4.3. Техническое обслуживание оборудования,  ремонт, поверку коло-нок необходимо фиксировать в журнале учета ремонта оборудования (прило-жение 2).     4.4. В случае необходимости ремонта и регулировки топливо-, масло-раздаточных  колонок  вскрытие пломб госповерителя разрешается осущест-влять лицом,  назначенным приказом по управлению АЗС.  После ремонта  ирегулировки  колонки должны быть поверены в соответствии с МИ 1864-88 иГОСТ 8.220-76 и при положительных результатах поверки опломбированы  посхеме, указанной в техническом описании данной колонки.     4.5. После ремонта и пломбирования ТРК и МРК необходимо в  течениедня вызвать государственного поверителя на ее поверку.  Территориальныеорганы Госстандарта должны при получении информации о проведении ремон-та  и  пломбирования колонок в течение 3-х дней (при расположении ТРК вгороде,  где находится территориальный орган Госстандарта) и 6-ти  дней(при  нахождении  ТРК  в  районах) обеспечить их поверку.  При вскрытиипломб госповерителя и проведении ремонта или замены счетного устройстваэксплуатация ТРК и МРК до сдачи их госповерителю запрещается. В журналеучета ремонта оборудования указывается  форма  вызова  государственногоповерителя.     4.6. В случае технической неисправности ТРК на ней вывешивают таб-личку  установленного образца с надписью "ТРК на ремонте".  Запрещаетсязакручивать шланг вокруг корпуса колонки.     4.7. На  каждой колонке должны быть нанесены ее порядковый номер имарка отпускаемого нефтепродукта.     4.8. Каждый резервуар должен быть оснащен полным комплектом обору-дования, предусмотренного типовым проектом или стандартами и иметь над-писи с указанием порядкового номера резервуара,  базовой высоты (высот-ного трафарета), марки хранимого нефтепродукта.     4.9. Базовую  высоту  резервуара (высотный трафарет) измеряют еже-годно в летний период,  а также после ремонта резервуара, результат из-мерения оформляют протоколом,  который утверждает технический руководи-тель объекта, и прикладывают к градуировочным таблицам.     4.10. Техническое  обслуживание резервуаров должно быть обеспеченосогласно графика,  утвержденного техническим руководителем предприятия.Текущий  ремонт  должен  быть  предусмотрен не реже 1 раза в 6 месяцев,средний - не реже 1 раза в 2 года, капитальный ремонт - по мере необхо-димости.     4.11. Зачистка резервуаров должна  проводиться  в  соответствии  стребованиями ГОСТ 1510-84 не реже 1 раза в 2 года,  а также при необхо-димости смены марки нефтепродукта специализированной организацией, име-ющей специальное разрешение Госгортехнадзора Кыргызской Республики.     Вывоз и утилизация продуктов должны быть  согласованы  с  органамигосударственного надзора Кыргызской Республики.     4.12. Конструкция технологической системы  должна  предусматриватьвозможность проведения пожаробезопасных периодических испытаний на гер-метичность топливной системы непосредственно на АЗС. Требования к пери-одичности указанных испытаний должны быть отражены в технико-эксплуата-ционной документации.     4.13. Прием резервуара после зачистки и ремонта должен быть оформ-лен актом, а в паспорте резервуара сделана отметка с указанием даты за-чистки и ремонта.     4.14. Резервуар после зачистки и ремонта  не  должен  иметь  течи,осадков  на  стенках  и днищах.  Резервуарное оборудование и заземлениепроверяют и при необходимости исправляют.     4.15. Крышки  смотровых  и  приемных колодцев открывают только дляизмерений и отбора проб при сливных операциях и проведении  профилакти-ческих мероприятий.     4.16. 3а герметичностью фланцевых, резьбовых и других типов соеди-нений в колонках,  раздаточных рукавах, трубопроводах и арматуре долженбыть установлен надзор. Всякую течь следует немедленно устранить.     4.17. Все фланцевые соединения трубопроводов и оборудования должныбыть плотно затянуты на прокладках  из  фторопласта,  бензомаслостойкойрезины, либо на специальных прокладках для нефтепродуктов (сертифициро-ванных).     4.18. Задвижки, краны, вентили и другие запорные устройства должнысодержаться в исправности и обеспечивать возможности надежного и  быст-рого перекрытия трубопроводов. Неисправности в запорных устройствах не-обходимо устранять немедленно.     4.19. Сальниковые  уплотнения  запорных  и других устройств должнырегулярно проверяться,  по мере надобности следует заменять сальниковуюнабивку.     4.20. Подземные участки коммуникаций и  сооружений  должны  покры-ваться антикоррозийной изоляцией, согласно требований существующих Пра-вил, наземные участки должны быть окрашены.     4.21. При  эксплуатации  электроводонагревателей  необходимо руко-водствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок пот-ребителей"  и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей".  Мощность  электронагревательных  приборов  недолжна превышать 18 кВт. Обогрев операторской АЗС осуществляется элект-роводонагревателями только заводского изготовления или водяным  отопле-нием.     4.22. Вентиляционные  установки  производственных  помещений   АЗСдолжны поддерживаться в исправном техническом состоянии.  Эффективностьработы вентиляционных установок принудительного действия должна ежегод-но проверяться с отметкой в паспорте.     4.23. Все электрооборудование АЗС должно отвечать требованиям ПУЭ,а эксплуатация осуществляться в соответствии с ПТЭ и ПТБ.     4.24. Эксплуатация электроустановок должна  обеспечиваться  лицом,ответственным за электрохозяйство АЗС, назначенное приказом.     4.25. Электроэнергию АЗС получают от местных промышленных эл.сетейили эл.станций передвижного типа напряжением до 500 В.     4.26. На электрической схеме в паспорте АЗС  должны  быть  указаныпотребители   эл.энергии   (эл.двигатели,  светильники,  нагревательныеэл.приборы и др.),  аппаратура (пускатели, пусковые кнопки, выключателии др.),  эл.линии (провода,  кабели), марки и площади сечения кабелей ипроводов, способы их прокладки (однолинейная принципиальная эл.схема надверке РЩ).     4.27. Переключатели,  автоматические выключатели силовой и освети-тельной  сети должны иметь четкие надписи с указанием наименования отк-лючаемого аппарата,  магнитные пускатели открытого типа в  электрощитахдолжны быть закрыты защитным экраном из изолирующего материала.     4.28. Кабели прокладывают на расстоянии не менее 1 м от  нефтепро-дуктопроводов в соответствии со СНиП II-106-79.     4.29. Поверхности металлических оболочек проводов кабелей с брони-рованной  или свинцовой оболочкой,  изоляционных трубок,  стальных трубэлектропроводки должны быть окрашены или покрыты лаком. Цвет их окраскидолжен  отличаться от цвета окраски помещения.  Все металлические частиэлектрических устройств и оборудования  должны  быть  надежно  занулены(для  сетей  с  глухозаземленной  нейтралью) или заземлены (для сетей сизолированной нейтралью).     4.30. На АЗС должен быть общий контур заземления для электрообору-дования и для защиты от статического  электричества,  прямых  ударов  ивторичных проявлений молнии. Сопротивление растеканию тока заземлителейне должно быть более 10 Ом.  Категорически запрещается  использовать  вкачестве  заземлителей трубопроводы с легковоспламеняющимися жидкостямии газами, а также другие трубопроводы.     4.31. Заземляющие устройства необходимо осматривать не реже 1 разав 6 месяцев,  а в сырых и особо сырых помещениях не реже 1 раза в 3 ме-сяца.     4.32. Сопротивление заземляющих устройств измеряют не реже 1  разав  год,  а  также после каждого капитального ремонта специализированнойорганизацией.  Результаты измерений оформляют протоколом  и  заключениепосле них заносят в паспорт АЗС.     Сопротивление заземлителей,  а также удельное сопротивление грунтаизмеряют  в период наименьшей проводимости почвы:  летом при наибольшемвысыхании, а зимой при наибольшем промерзании почвы. Одновременно изме-ряют сопротивление изоляции проводов электрической сети.     4.33. После каждого ремонта электрооборудования необходимо  прове-рять  надежность  присоединения к нему защитных проводников зануления изаземления.     4.34. Пускатели,  магнитные выключатели должны соответствовать ус-тановленным мощностям электрооборудования.     4.35. Запрещается  эксплуатация  взрывозащищенного оборудования соснятыми деталями оболочек.     4.36. Технологические армированные трубопроводы,  топливораздаточ-ные колонки и сливные рукава должны быть  надежно  соединены  в  единуюэлектрическую цепь.     4.37. Резервуары и трубопроводы должны сохранять  герметичность  втечение 10 лет,  при соблюдении требований технико-эксплуатационной до-кументации.     4.38. Резервуары  для хранения топлива должны оборудоваться систе-мами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при заполнении ре-зервуара на 90% оповещение световым и звуковым сигналами персонала АЗС,а при 95% заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуаране более чем за 5 сек.  Если особенности технологической системы позво-ляют осуществлять прекращение наполнения резервуара более чем за 5 сек.или  если  особенности  технологической  системы позволяют осуществлятьпрекращение наполнения резервуара топливом только в автоматическом  ре-жиме,  то допускается вместо указанного оповещения предусматривать опо-вещение об автоматическом прекращении наполнения при достижении 95%-но-го заполнения.     4.39. Наполнение резервуаров топливом из автоцистерн  должно  осу-ществляться через трубопровод налива с подземной прокладкой и с исполь-зованием устройств, препятствующих распространению пламени на наполняе-мые резервуары. Во время слива запрещается отпускать ГСМ колонками, ко-торые подключены к заполняемому резервуару.     4.40. Между устройством для присоединения напорно-всасывающего ру-кава автоцистерны и трубопроводом налива должна быть установлена запор-ная арматура. При применении специальных соединений устройств (для сое-динения напорно-всасывающими рукавами цистерн),  установку запорной ар-матуры допускается не предусматривать. Оборудование, устанавливаемое натрубопроводе налива (соединительные устройства,  запорная арматура, ог-непреградители, фильтры и т.п.) должно размещаться в приямке или колод-це,  находящемся у площадки для автоцистерн или на  самой  площадке,  собеспечением  мер по предотвращению повреждения указанного оборудованияв результате наезда  транспортных  средств.  Стенки  приямка  (колодца)должны  быть выполнены из негорючих материалов и располагаться на расс-тоянии не менее 2 м от наземно (подземно) расположенного  технологичес-кого оборудования АЗС, а также от технологических шахт подземных резер-вуаров.     4.41. Все трубопроводы для топлива и его паров,  расположенные подземлей как в свободном пространстве шахт резервуаров и  технологическихколодцев, должны удовлетворять следующим требованиям:     - выполнены из металла;     - соединение фланцев должно осуществляться по принципу "шип-паз";     - соединения трубопроводов должны обеспечивать их надежность в ус-ловиях и в течение времени эксплуатации, регламентированных требованиемтехнико-эксплуатационной документации.     4.42. Подземные  трубопроводы для топлива и его паров следует рас-полагать на глубине не менее 0,4 м в заглубленных  лотках,  исключающихпроникновение возможных утечек топлива за их пределы. Лотки следует за-полнять (с уплотнением) негорючим материалом (песком).  При использова-нии двустенных трубопроводов (труба в трубе) с разъемными соединениями,обеспечивающими раздельную герметизацию внутреннего и внешнего  трубоп-роводов, устройство лотка не предусматривается.     4.43. На АЗС следует предусматривать  централизованное  отключениеэлектропитания.     4.44. Ответственность за безопасную эксплуатацию АЗС несет началь-ник (владелец), мастер или оператор АЗС, контроль за безопасной эксплу-атацией осуществляет технический руководитель объекта.                       5. Особенности эксплуатации                     контейнерных АЗС (КАЗС, АБП)      5.1. Устройство контейнерных АЗС должно соответствовать требовани-ям действующих СНиП Кыргызской Республики 21-01-99  и  Правил  пожарнойбезопасности  для предприятий,  организаций,  учреждений и жилого фондаКыргызской Республики.     5.2. Контейнерные АЗС должны изготовляться в соответствии с техни-ческой документацией, утвержденной в установленном порядке.     5.3. Проекты привязки АЗС должны быть согласованы с местными орга-нами государственного надзора Кыргызской Республики.     5.4. Контейнерные АЗС изготавливаются 2-х видов:     АБП - автозаправочный блок-пункт;     КАЗС, состоящая их контейнера хранения топлива и контейнера управ-ления (операторской).     5.5. Периодически,  не реже 1 раза в три года,  каждая КАЗС должнаподвергаться испытаниям для подтверждения соответствия требованиям тех-нических условий.     Места соединения стеновых  блоков  в  контейнере  управления  КАЗСдолжны быть заполнены герметизирующей мастикой по ГОСТ 14791-79.  Нали-чие щелей между блоками, после крепления их болтами, не допускается.     5.6. Все металлические части, которые могут оказаться под напряже-нием, должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ.     5.7. Глухие  стены  контейнера  управления  должны иметь обшивку сдвух сторон. Пространство между обшивками должно быть заполнено теплои-золяционным материалом.     5.8. Фундаменты контейнеров должны исключить скопление топлива подрезервуарами. Высота фундамента должна быть не менее 0,2 м по отношениюк прилегающей к нему площадке,  его размеры в  плане  должны  превышатьразмеры контейнера хранения топлива не менее чем на 0,5 м во все сторо-ны, а верхняя поверхность фундамента должна иметь уклоны от резервуаровв сторону краев фундамента не менее чем 2 градуса.     5.9. Слив топлива из автоцистерны через замерный люк строго запре-щается.     5.10. Для удобства контроля за  технологическим  оборудованием  накрыше контейнера КАЗС и блок пункта должна быть устроена площадка с пе-рилами и лестница.     5.11. В  контейнере хранение КАЗС топливораздаточные колонки (ТРК)должны быть расположены с учетом  обеспечения  свободного  доступа  длятехнического  обслуживания  и управления,  обзора информации отсчетногоустройства с расстояния до 4 м при освещенности площадки в соответствиис действующими нормами.     5.12. Операторская КАЗС должна быть оборудована дистанционным  уп-равлением колонками, средствами связи, пожаротушения, звуковой охраннойсигнализацией. В операторской должно быть санитарно-бытовое помещение.     5.13. При  эксплуатации  контейнерных  АЗС необходимо руководство-ваться паспортом,  настоящими Правилами и инструкцией по их  эксплуата-ции.     5.14. Перед работой автозаправочного блок пункта необходимо:     - открыть двери и закрепить их в фиксаторах;     - проветрить помещение в течение 15 мин.;     - подготовить  к  применению  противопожарный инвентарь и средствапожаротушения;     - проверить  осмотром герметичность соединений трубопроводов и ко-лонки, в случае обнаружения подтекания нефтепродукта устранить неполад-ки или немедленно вызвать дежурного службы эксплуатации АЗС;     - убедиться в исправном состоянии заземления корпуса  блок-пункта,в  отсутствии  внутри и вокруг АБП посторонних предметов,  сухой травы,бумаг, промасленных тряпок и пр.;     - включить электропитание колонки на выносном электрощите.     5.15. Запрещается прием нефтепродуктов при неплотностях в соедине-ниях вентилей и трубопроводах, при подтеках.     5.16. Запрещается производить прием топлива во время заправки  ав-тотранспорта.     5.17. Необходимо очищать от загрязнения сетки фильтров  напорного,всасывающего и воздушного трубопровода при проведении плановых ремонтови технического обслуживания.     5.18. После  окончания  работы необходимо отключить электропитаниена щите.     5.19. В помещении блок-пункта,  предназначенном только для сохран-ности установленного оборудования,  постоянное рабочее место не предус-матривается.  Операторы  одиночных АБП по договоренности с руководствоморганизаций,  на территории которых они устанавливаются,  размещаются вслужебных  помещениях и пользуются санитарно-бытовыми устройствами объ-ектов размещения.     5.20. При установке АБП на охраняемых автостоянках,  кооперативныхгаражах,  стоянках катеров, моторных лодок режим работы устанавливаетсятолько в течение светового дня.     5.21. При размещении одного или группы АБП на отдельно  выделеннойплощадке, функционирующей как самостоятельные АЗС, дополнительно должнаустанавливаться операторная. Установка АБП в сельской местности при ра-боте  неполный  рабочий  день  (не более 2-х часов подряд) возможна безоператорной.     5.22. Запрещается  оставлять  без  надзора  открытые блок-пункты иконтейнер хранения.     5.23. Автомобили, ожидающие очередь на заправку, должны находитьсяпри въезде на территорию контейнерных АЗС.     5.24. В  паспорт (инструкцию) контейнерных АЗС должны быть внесеныномера телефона, фамилия и должность лица, ответственного за безопаснуюэксплуатацию контейнерных АЗС.                          6. Эксплуатация ПАЗС      6.1. Передвижные  автозаправочные  станции  (ПАЗС)  используются вместах стоянок автотранспорта,  на автотрассах, туристических автомарш-рутах, для заправки автомобилей и другой техники в полевых условиях, напристанях моторных лодок и катеров,  а также на территории стационарныхАЗС в случае остановки их работы для производства ремонта, зачистки ре-зервуаров и по другим причинам.  Запрещается использование ПАЗС в горо-дах, районных центрах, населенных пунктах и на предприятиях.     6.2. Рабочее место ПАЗС должно располагаться на  специально  отве-денной площадке, согласованной с соответствующими административными ор-ганами.  Площадки под АЗС должны быть ровными, обеспечивать возможностьсвободного  подъезда  автотранспорта  для заправки с соблюдением правилбезопасности и пожарной безопасности. Место установки ПАЗС должно иметьсоответствующую охранную разметку.     6.3. На подъездах к месту работы ПАЗС устанавливают дорожные знаки"Автозаправочная станция" (ГОСТ 10807-81).  Места стоянок (работы) ПАЗСдолжны оформляться рекламными щитами с указанием режима работы,  номераПАЗС,  ее ведомственной принадлежности, а также порядка отпуска нефтеп-родуктов.     6.4. Местом стоянки ПАЗС в нерабочее время должен быть гараж (отк-рытая площадка и т.д.).     6.5. Выезд ПАЗС из гаража разрешается при наличии правильно оформ-ленного путевого листа и оформляется диспетчером  при  наличии  отметкимеханика в путевом листе об исправности и укомплектовании ПАЗС.  Отпуски перевозка ГСМ на ПАЗС разрешается только при наличии у водителя тало-на  специального  образца,  выданного  Государственной  противопожарнойслужбой.     6.6. Эксплуатация  ПАЗС  осуществляется  как в составе автопоезда,так и отдельно.     6.7. Запрещается  эксплуатировать  ПАЗС при неисправном автомобилеили прицепе.     6.8. Запрещается  использование ПАЗС как транспортное средство дляперевозки нефтепродуктов с нефтебаз,  наливных пунктов потребителям илина автозаправочные станции.     6.9. Лицо,  ответственное за эксплуатацию ПАЗС, назначается прика-зом по нефтебазе, управлению.     6.10. Каждая ПАЗС должна быть поставлена на учет в ГАИ.     6.11. На каждой ПАЗС должны быть нанесены несмываемой краской над-писи "Передвижная ПАЗС",  "Огнеопасно" и знак классификации  груза.  Навнутренней  стороне  дверцы  шкафа ПАЗС должна быть помещена табличка суказанием отпускаемых марок нефтепродуктов и технологической схемы зап-равочного оборудования.     6.12. Техническое обслуживание  и  ремонт  автомобилей  (прицепов)ПАЗС выполняют в соответствии с инструкцией,  согласно графика, утверж-денного техническим руководителем объекта. Обслуживание и ремонт прово-дят  рабочие  соответствующих профессий под руководством ответственногоспециалиста,  на которого приказом возложено исполнение этой обязаннос-ти.     6.13. На ПАЗС должна быть следующая документация:     - должностная инструкция;     - формуляр на топливораздаточный агрегат;     - техническое описание топливораздаточного устройства;     - паспорт и протокол проверки цистерны ПАЗС;     - паспорта и инструкции для шасси автомобиля, прицепа, бензоэлект-рического агрегата, агрегата раздачи топлива и масла;     - журнал учета ремонта оборудования;     - книга предложений.     6.14. Перед началом отпуска нефтепродуктов водитель-заправщик дол-жен:     - установить ПАЗС на площадке, обеспечив надежное торможение авто-мобиля и прицепа;     - надежно заземлить ПАЗС;     - подготовить к применению противопожарный  инвентарь  и  средствапожаротушения;     - открыть дверцы шкафа топливораздаточных агрегатов, установить ихна защелке, протереть пол шкафа;     - проверить герметичность трубопроводов и топливораздаточных агре-гатов, выявленные подтекания нефтепродуктов немедленно устранить;     - подключить электропитание к внешней электросети или  привести  врабочее состояние бензоэлектроагрегат;     - проверить погрешность работы колонки  образцовым  мерником,  ре-зультаты проверки занести в сменный журнал.     6.15. ПАЗС подаются под налив нефтепродуктов на нефтебазу и налив-ной  пункт  без  остатка нефтепродуктов в цистерне.  Наполняют цистернутопливом до планки. Количество нефтепродуктов, принятых в ПАЗС, опреде-ляют по полной вместимости цистерны,  указанной в паспорте ПАЗС, или попоказаниям счетчика наливного пункта.     6.16. При работе на ПАЗС должны строго выполняться требования тех-ники безопасности и пожарной безопасности.     6.17. В связи с транспортной тряской при движении ПАЗС должны бытьприняты меры против ослабления болтовых контактов заземления.     6.18. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 10Ом.  Вертикальный заземлитель при установке забивают в землю на глубину0,5-0,6 м.     6.19. Все соединения электропроводов должны быть тщательно  заизо-лированы и исключать искрение.     6.20. При получении электропитания от внешних сетей, оно подсоеди-няется  через отключающее устройство в соответствии с требованиями ПУЭ.Водитель должен иметь II квалификационную группу по  электробезопаснос-ти.     6.21. Во время движения дверцы шкафов раздаточных устройств и ящи-ков должны быть плотно и надежно закрыты. Не допускается самопроизволь-ное открывание их во время движения.  Крышка горловины цистерны  должнаобеспечивать  надежную герметичность,  легко открываться и закрываться,при этом должно исключаться ее самопроизвольное открывание, а заземляю-щая цепь, по длине 100-200 мм, должна касаться земли.     6.22. Не допускается обледенение поверхности цистерн ПАЗС,  поруч-ней  рабочих площадок,  которое может привести к травмам обслуживающегоперсонала.     6.23. Каждая ПАЗС должна быть укомплектована:     - специальным оборудованием и инструментом;     - комплектом запасных частей;     - мерником стандартным,  вместимостью 10 л,  двумя огнетушителями:одним - для тушения пожара на транспортном средстве, другим - для туше-ния пожара при загорании перевозимого нефтепродукта;     - кошмой (асбестовым полотном);     - ящиком с песком;     - лотком для сбора пролитых нефтепродуктов;     - индивидуальной медицинской аптечкой.     6.24. Использование ПАЗС на территории стационарных АЗС разрешает-ся только в случае остановки АЗС на ремонт или зачистку резервуаров.     6.25. Запрещается  оставлять  ПАЗС в рабочем положении без водите-ля-заправщика,  эксплуатировать ее с неустановленным  заземлением,  беззаземляющей цепи.     6.26. Технологическая система ПАЗС  должна  отвечать  требованиям,предъявляемым  к  технологической  системе АЗС с наземным расположениемрезервуаров при этом:     - система  непрерывного автоматического контроля за герметичностьюмежстенного пространства резервуара ПАЗС должна обеспечивать сохранениесвоей работоспособности как во время движения ПАЗС,  так и при останов-ке;     - предохранительные мембраны резервуаров ПАЗС должны быть защищеныот механических повреждений с обеспечением сохранения площади сбросногосечения  при  возможном опрокидывании ПАЗС.  Оснащение резервуаров ПАЗСпредохранительными клапанами взамен предохранительных мембран не допус-кается;     - высота верхнего среза трубопровода  линии  деаэрации  резервуараПАЗС  определяется от уровня проездов для транспортных средств и должнабыть не менее 2,5 м;     - дыхательный клапан должен устанавливаться над резервуаром ПАЗС собеспечением проветривания окружающего  его  пространства.  Конструкциядыхательного  клапана  должна  обеспечивать предотвращение выхода черезнего жидкой фазы топлива при опрокидывании ПАЗС.     6.27. Все  подходящие к резервуару ПАЗС трубопроводы должны выпол-няться только с верхней разводкой.  Места соединения патрубков, смотро-вых  окон,  штуцеров  и т.п.  с резервуаром.  Должны располагаться вышеуровня топлива при номинальном заполнении резервуара.     6.28. ТРК должны устанавливаться в технологическом отсеке,  распо-лагаемом в задней торцевой части (днище) резервуара ПАЗС. Технологичес-кий отсек должен быть оборудован поддоном для сбора малых утечек топли-ва.     6.29. Электропитание ТРК должно осуществляться от независимого ис-точника, либо от электрогенератора или аккумулятора ПАЗС. Расстояние оттехнологического  отсека и дыхательного клапана до моторного отсека вы-пускной трубы базового автомобиля,  электрогенераторов и  аккумуляторовдолжно быть не менее 3 м.     6.30. На линии выдачи рекомендуется предусматривать погружные  на-сосы,  жестко  устанавливаемые  в резервуаре на расстоянии не менее чем0,05 м выше нижнего среза трубопровода наполнения.     6.31. При возникновении пожара на площадке ПАЗС необходимо эвакуи-ровать в безопасное место. При невозможности эвакуации ПАЗС или при за-горании  самой  станции заправщик должен немедленно прекратить заправкуавтотранспорта, вызвать пожарную команду, принять меры по тушению пожа-ра и сообщить о случившимся нефтебазе или управлению АЗС.     6.32. Начальник АЗС (старший оператор)  осуществляет  повседневныйконтроль  за  состоянием техники безопасности и пожарной безопасности инесет персональную ответственность, указанные в п. 2.23, 2.24 Правил.                         7. Прием нефтепродуктов      7.1. Нефтепродукты поступают на АЗС автомобильным транспортом.     7.2. Прием   нефтепродуктов  осуществляется  в  соответствии  ГОСТ1510-84 "Нефть и нефтепродукты", ГОСТ 2084-77 "Бензин автомобильный" ТУ(техусловия), ГОСТ 305-82 "Топливо дизельное" ТУ.     7.3. Перед началом слива нефтепродуктов оператор обязан:     - убедиться в исправности резервуара и его оборудовании,  техноло-гических трубопроводов и правильности переключения  запорной  арматуры,соответствии полученного нефтепродукта продукту,  находящемуся в резер-вуаре, в который он будет слит;     - измерить уровень и температуру нефтепродукта в резервуаре;     - убедиться в наличии и исправности  средств  пожаротушения,  пра-вильности заземления автоцистерны и исправности ее сливного устройства;     - принять меры по предотвращению разлива нефтепродуктов;     - убедиться,  что двигатель автоцистерны выключен (при сливе само-теком или насосом АЗС);     - прекратить  заправку  автомашин  до  окончания слива в резервуарнефтепродукта из цистерны;     - проверить  уровень заполнения до планки и убедиться в отсутствииводы с помощью водочувствительной ленты перед сливом  нефтепродукта  изцистерны, если цистерна не опломбирована;     - отобрать пробу из цистерны и измерить температуру  нефтепродуктав ней (в опломбированных автоцистернах подтоварную воду не проверяют, апроверяют сохранность пломб).     7.4. Объем и масса нефтепродуктов,  принятого на АЗС из железнодо-рожной цистерны,  определяется путем измерения уровня, плотности и тем-пературы нефтепродуктов в цистерне, а также определения подтоварной во-ды.     7.5. Нефтепродукты, доставленные на АЗС в автомобильных цистернах,должны быть слиты полностью.  Оператор, принимающий нефтепродукты, дол-жен лично убедиться в этом, осмотрев цистерны после слива.     В процессе приема нефтепродуктов оператор обязан следить за  уров-нем продукта в резервуаре, не допуская переполнения резервуара и розли-ва нефтепродуктов.     Нефтепродукты сливают  из  цистерны через сливной фильтр самотекомили под напором.     7.6. Запрещается принимать нефтепродукты при следующих условиях:     - неисправность сливного устройства автомобильной цистерны;     - неправильное оформление товарных и отгрузочно-транспортных доку-ментов;     - недостача нефтепродуктов;     - содержание воды в нефтепродуктах;     - присутствие в нефтепродукте других примесей и явное сомнение со-ответствия качества нефтепродукта требованиям стандарта.     7.7. Объем нефтепродуктов, принятых по трубопроводу, оператор неф-тебазы и оператор АЗС определяют в присутствии представителя  админист-рации нефтебазы, измеряя температуру до перекачки нефтепродукта и посленее,  а также уровень подтоварной воды в резервуаре АЗС.  По  окончанииперекачки  нефтепродуктов  задвижку на нефтепроводе от нефтебазы до АЗСпломбирует представитель администрации нефтебазы,  пломбир  хранится  уруководителя нефтебазы.     7.8. На АЗС назначается ответственный за прием и хранение  нефтеп-родуктов с указанием его прав и обязанностей.     7.9. Для контроля за поступлением и оприходыванием  нефтепродуктовна АЗС ведется журнал учета поступивших нефтепродуктов по форме N 24-НП(приложение 1).  Страницы журнала нумеруют и скрепляют  печатью.  Числолистов в журнале заверяется подписью руководителя нефтебазы, управленияАЗС.                       8. Хранение нефтепродуктов      8.1. Нефтепродукты на АЗС хранятся в подземных и наземных металли-ческих резервуарах, отвечающих требованиям ГОСТ 1510-84.     8.2. Все изменения в расположении резервуаров,  колонок, трубопро-водов и арматуры должны проводиться в соответствии с документацией, ут-вержденной техническим руководителем нефтебазы  или  управления  АЗС  ивноситься в технологическую схему АЗС.     8.3. Уровень масла в заполненном резервуаре при  подогреве  долженподдерживаться на 150-200 мм ниже предельного.     8.4. Масла и смазки в таре должны храниться в специально  отведен-ных местах на стеллажах.     8.5. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей в мелкой  расфасовкеразрешается в количестве, необходимом для пятисуточной продажи, за иск-лючением тормозной жидкости,  запасы которой в торговом зале не  должныпревышать 20 бутылок.                        9. Отпуск нефтепродуктов      9.1. Заправка  автомобилей  и других транспортных средств произво-дится только через ТРК.     9.2. Разрешается отпуск нефтепродуктов в канистры на АЗС. При этомполучатель предъявляет письменное разрешение руководителя соответствую-щего  предприятия  системы  нефтепродуктообеспечения на право получениянефтепродуктов в канистры данным лицом,  а также документ, удостоверяю-щий его личность и место работы.     9.3. Оператор, отпускающий нефтепродукт, обязан:     - следить за исправностью и нормальной работой колонок;     - требовать от водителя заправляемого транспорта выполнения насто-ящих Правил и Правил пожарной безопасности;     - проверять наличие и исправность пломб по схеме, указанной в фор-муляре данной колонки;     - поддерживать чистоту на рабочем месте и территории АЗС.     9.4. Поверка  топливораздаточных колонок проводится по МИ 1864-88,маслораздаточных по ГОСТ 8.220-76. Колонки, не удовлетворяющие требова-ниям указанных стандартов, к эксплуатации не допускаются.     9.5. Отпуск нефтепродуктов через  колонку  с  погрешностями  болееуказанных в ГОСТ 9018-89 запрещается.     9.6. Контроль функционирования аппаратуры отпуска нефтепродуктов иколонок включает в себя:     - проверку колонок на точность отпуска нефтепродуктов;     - отключение  колонок  в  случае неисправностей (гаснет или мигаетиндикатор на какой-либо колонке и включается звуковая сигнализация).     9.7. При  заправке  автотранспорта не должны допускаться розливы ипереливы нефтепродуктов.     9.8. Отпускать  бензин в полиэтиленовые канистры и стеклянную тарузапрещается.                10. Защита металлоконструкций от коррозии      10.1. Противокоррозионную защиту  наружной  поверхности  подземныхемкостей  и  трубопроводов  осуществляют  согласно ГОСТ 9.602-89 и ГОСТ25812-83 комплексно путем нанесения покрытий на основе битумных матери-алов на катодных станциях или протекторами.     10.2. При выполнении работ по защите подземных и наземных резерву-аров  стационарных  передвижных  и контейнерных АЗС от коррозии следуетруководствоваться требованиями СНиП II-28-73,  СНиП 2.03-11-85  и  ГОСТ1510-84.     10.3. Защиту от коррозии внутренних поверхностей резервуаров  ста-ционарных,  передвижных АЗС рекомендуется осуществлять с помощью масло-бензостойких покрытий ХС-717 и ХС-5132 или металлозащитных покрытий:     - цинковых (толщиной 0,1 мм);     - алюминиевых (толщиной 0,2 мм).     10.4. Работы  по подготовке поверхностей перед нанесением покрытийвыполняют по ГОСТ 9.402-80 (СТСЭВ 5732-86).     10.5. Подготовку  внутренней  поверхности металлоконструкций передокраской и окраску следует проводить согласно временной  инструкции  поокраске  резервуаров антикоррозийной эмалью ХС-717 и ХС-5132 с соблюде-нием стандарта ГОСТ 9.402-86 (СТСЭВ 5732-86).     10.6. Очистка  поверхностей  перед  металлизацией осуществляется спомощью пескоструйных или дробеструйных установок.     10.7. Работы  по  защите наружной поверхности наземных резервуаровАЗС необходимо проводить согласно инструкции по  окраске  наружной  по-верхности резервуаров со светлыми нефтепродуктами теплоотражающими эма-лями ПФ-5135 и ЭФ-5144.     10.8. Состояние  защитных покрытий подземных сооружений необходимоконтролировать согласно ГОСТ 9.602-89 и ГОСТ 25812-83.                       11. Охрана окружающей среды      11.1. Источниками загрязнения окружающей  среды  на  АЗС  являютсяутечки  нефтепродуктов через неплотности запорной арматуры,  фланцевых,муфтовых соединений,  сварных стыков, коррозийные повреждения резервуа-ров, трубопроводов, продукты зачистки резервуаров и трубопроводов, роз-ливы нефтепродуктов, а также выхлопные газы автотранспорта.     11.2. Для  уменьшения испарения на АЗС нефтепродуктов и предотвра-щения загрязнения окружающей среды следует:     - поддерживать  в полной технической исправности резервуары и тех-нологическое оборудование и обеспечивать их герметичность;     - отрегулировать  дыхательные клапаны резервуаров на требуемое из-быточное давление и вакуум и следить за их исправностью;     - оборудовать резервуары обвязкой по газовой фазе;     - герметично закрывать сливные и замерные устройства, люки смотро-вых  и сливных колодцев после приема нефтепродуктов и измерения уровня,температуры, плотности;     - не допускать переливов нефтепродуктов при заполнении резервуарови заправке автомашин;     - сливать нефтепродукт из автоцистерн только с применением быстро-разъемных герметичных муфт МС-1;     - осуществлять постоянный надзор за герметичностью технологическо-го оборудования сальниковых устройств,  фланцевых и резьбовых  соедине-ний, съемных деталей, люков и т.п.     11.3. Во избежание потерь нефтепродуктов от переливов следует при-менять пневматические и другие предохранительные устройства,  автомати-чески прекращающие подачу продукта по достижении заданного  уровня  илиразгерметизации коммуникаций.     11.4. На территории АЗС необходимо периодически проверять  загазо-ванность окружающего воздуха.  Отбор и анализ проб проводят в соответс-твии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88. Частота и место отбора проб опре-деляются по согласованию с местными санитарно-эпидемиологическими стан-циями (СЭС) и фиксируются в журнале  лаборатории,  проводящей  отбор  ианализ проб.  Для жилых районов ПДК (предельно допустимая концентрация)бензиновых паров составляет в мг куб.м - среднесуточная -  1,5,  макси-мально-разовая - 5.     11.5. АЗС должна быть оборудована производственно-ливневой канали-зацией  для сбора производственных и дождевых стоков.  Разлившийся неф-тепродукт собирают в нефтеловушки,  а площадку очищают  сильной  струейводы,  направляя  сток  в  канализацию.  Сточные воды из производствен-но-ливневой канализации направляют на очистные сооружения, состоящие изколодца-отстойника, фильтра и колодца-сборника или в накопитель сточныхвод, из которого их вывозят на очистные сооружения.     Вопрос о  наличии  очистных сооружений или вывоз стоков решается вкаждом конкретном случае.     11.6. Очистные  сооружения  эксплуатируют  в соответствии с произ-водственной инструкцией,  составленной на основании требований типовогопроекта  АЗС и Инструкции по эксплуатации очистных сооружений нефтебаз,наливных пунктов перекачивающих станций и АЗС и утвержденных  руководс-твом нефтебазы или управления АЗС.     11.7. Сброс неочищенных стоков в водоемы категорически  запрещает-ся.     Смену фильтрующих материалов,  а также удаление  нефтепродуктов  иосадка  из очистных сооружений необходимо производить по мере необходи-мости.  Загрязненный фильтрующий материал и осадки отвозят в специальноотведенные места и уничтожают.     11.8. Необходимо систематически следить за чистотой  канализацион-ных колодцев, не допускать заиливания их выходов, не реже 2-х раз в год(весной и осенью) проводить внутренний осмотр действующего оборудованияканализационной сети, колодцев и необходимый ремонт.     11.9. Обо всех изменениях,  проведенных на  очистных  сооружениях,необходимо делать запись в паспорте АЗС.                     12. Противопожарные мероприятия      12.1. При эксплуатации АЗС необходимо руководствоваться настоящимиПравилами,  Правилами пожарной безопасности для предприятий,  организа-ций,  учреждений  и  жилого фонда Кыргызской Республики и СНиП 21-01-99Кыргызской Республики.     12.2. Классификация  помещений,  установок  и  оборудования АЗС повзрывопожаробезопасности определяется в соответствии приложения 5.     12.3. Все  производственные,  подсобные  участки  и  помещения АЗСдолжны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения по  установ-ленным нормам (приложение 6).     12.4. Автоцистерны должны быть укомплектованы двумя  огнетушителя-ми,  кошмой (асбестовым полотном), ящиком с сухим песком, лопатой, иск-рогасителем на глушитель автомобиля и иметь информационные  таблицы  обопасности.  Один из огнетушителей может быть малогабаритный (порошковыйили углекислотный).     12.5. Средства  пожаротушения должны быть в постоянной исправностии готовности к немедленному использованию.  Использование противопожар-ного инвентаря и оборудования не по назначению категорически запрещает-ся.     12.6. Кабельные приямки, патроны с трубопроводами, лотки, колодцы,разводки трубопроводов и другие места,  где возможно  скопление  паров,должны быть засыпаны песком.     12.7. АЗС должны иметь санитарно-бытовые помещения в  соответствиис типовыми проектами.     12.8. В помещении АЗС запрещается использовать временную электроп-роводку,  электроплитки, рефлекторы и другие электроприборы с открытыминагревательными элементами.     12.9. Оператору  АЗС  запрещается  производить какие-либо работы сэлектрооборудованием.     12.10. Огневые  и газоопасные (очистка резервуаров) работы на тер-ритории АЗС должны осуществляться по письменному разрешению,  выданномутехническим руководителем нефтебазы или управления АЗС в соответствии стребованиями "Типовой инструкции по организации  проведения  огневых  игазоопасных работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах", ут-вержденной Госгортехнадзором при МЧС и ГО Кыргызской Республики.     12.11. Вырытые на территории АЗС траншеи и ямы для технических це-лей должны быть ограждены, а по окончании работ - немедленно засыпаны.     12.12. На территории АЗС запрещается:     - проводить без согласования с руководством нефтебазы или управле-ния АЗС какие-либо работы,  не связанные с приемом или отпуском нефтеп-родуктов;     - курить и пользоваться открытым огнем;     - мыть руки,  стирать одежду и протирать полы помещения легковосп-ламеняющимися жидкостями;     - присутствовать посторонним лицам,  не связанных с заправкой  илисливом нефтепродуктов и обслуживанием;     - заправлять транспорт,  водители которого находятся  в  нетрезвомсостоянии;     - заправлять трактора на резиновом  ходу,  у  которых  отсутствуютискрогасители, и гусеничные тракторы;     - заправлять автомобили,  кроме легковых, в которых находятся пас-сажиры.     12.13. При заправке транспорта на АЗС должны соблюдаться следующиеправила:     - мотоциклы,  мотороллеры, мопеды необходимо перемещать к ТРК и отних  вручную с заглушенным двигателем,  пуск и остановка которых должныпроизводиться на расстоянии не менее 15 м от колонок;     - все  операции  при  заправке  автотранспорта  должны проводитьсятолько в присутствии водителя и при заглушенном двигателе,  разрешаетсязаправка автомобильного транспорта с работающим двигателем только в ус-ловиях низких температур,  когда запуск  заглушенного  двигателя  можетбыть затруднен;     - облитые нефтепродуктами части транспорта до пуска двигателя  во-дители  обязаны протереть насухо,  пролитые при заправке водителями ав-тотранспорта нефтепродукты должны быть засыпаны ими песком, а пропитан-ный песок собран в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой;     - расстояние между автомобилем,  стоящим под заправкой и следующимза ним, должно быть не менее 3 м, а между последующими автомобилями на-ходящимися в очереди - не менее 1 м;     - при  скоплении  у  АЗС автотранспорта необходимо следить за тем,чтобы выезд с АЗС был свободным, и была возможность маневрирования.     12.14. Заправка  автомашин,  груженных горючими или взрывоопаснымигрузами, производится на специально оборудованной площадке, расположен-ной на расстоянии не менее 25 м от территории АЗС, нефтепродуктами, по-лученными на АЗС,  в металлические канистры, или ПАЗС, специально выде-ленную для этих целей.     12.15. Во время грозы сливать нефтепродукты в резервуары и заправ-лять автотранспорт на территории АЗС запрещается.     12.16. Здания и сооружения АЗС должны быть защищены от прямых уда-ров молний,  электростатической электромагнитной индукции, заноса высо-ких потенциалов в соответствии требований СНиП 2.11.03-93 "Склады нефтии нефтепродуктов",  Инструкции по проектированию и устройству молниеза-щиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 и Правил защиты от статическо-го электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтепе-рерабатывающей промышленности.     12.17. Молниезащитные устройства следует осматривать не реже 1 ра-за в год. При этом следует измерять сопротивление заземляющего устройс-тва,  а  результаты измерений и осмотров заносить в журнал эксплуатациимолниезащитных устройств.     12.18. Заземляющие и нулевые защитные проводники в электроустанов-ках напряжением до 1000 В должны иметь размеры не меньшие,  приведенныхв таблице 1.                                                               Таблица 1                           НАИМЕНЬШИЕ РАЗМЕРЫ              заземляющих и нулевых защитных проводников -----------------------------------------------------------------------    Заземляющие и нулевые   | Медь |Алю- |            Сталь     защитные проводники    |      |миний|-----------------------------                            |      |     |в зда-|в наружных|  в земле                            |      |     | ниях |установках|----------------------------|------|-----|------|----------|-----------Не изолированные проводники:|      |     |      |          |площадь сечения, кв.мм      |4     |  6  |   -  |    -     |      -диаметр, мм                 |   -  |  -  |   5  |    6     |     10Изолированные провода:      |      |     |      |          |площадь сечения, кв.мм      |1,5(*)|  2,5|   -  |    -     |      -Заземляющие и нулевые жилы  |      |     |      |          |кабелей и многожильных      |      |     |      |          |проводов в обшей защитной   |      |     |      |          |оболочке с фазными жилами:  |      |     |      |          |площадь сечения, кв.мм      |   -  |  -  |   -  |    -     |      -Угловая сталь толщина       |   -  |  -  |   2  |    2,5   |      4полки, мм                   |      |     |      |          |Полосовая сталь:            |      |     |      |          |площадь сечения, кв.мм      |   -  |  -  |  24  |   48     |     48толщина, мм                 |   -  |  -  |   3  |    4     |      4Водогазопроводные трубы     |      |     |      |          |(стальные):                 |      |     |      |          |толщина стенки, мм          |   -  |  -  |   2,5|    2,5   |      3,5Тонкостенные трубы          |      |     |      |          |(стальные):                 |      |     |      |          |толщина стенки, мм          |   -  |  -  |   1,5|    2,5   |Не                            |      |     |      |          |допускается-----------------------------------------------------------------------     (*) При прокладке проводов в трубах, допускается применять нулевыезащитные проводники площадью сечения 1 кв.мм,  если  фазные  проводникиимеют ту же площадь сечения.     12.19. В электроустановках напряжением до 1000 В с  глухозаземлен-ной нейтралью сопротивление заземляющего устройства, к которому присое-динены нейтрали трансформаторов или выводы источника однофазного  тока,в любое время года должно быть не более 4 и 8 Ом соответственно при ли-нейных напряжениях 380 и 220 В источника трехфазного тока или 220 и 127В источника однофазного тока. Сопротивление заземлителя, расположенногов непосредственной близости от нейтрали трансформатора или  вывода  ис-точника однофазного тока, должно быть не более 30 и 60 Ом соответствен-но при указанных напряжениях.     12.20. В  электроустановках  напряжением до 1000 В с изолированнойнейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более  4Ом.  При мощности трансформаторов 100 кв А и менее заземляющие устройс-тва могут иметь сопротивление не более 10 Ом.     12.21. При  эксплуатации защитных средств должны соблюдаться нормыи сроки эксплуатационных электрических испытаний, приведенных в таблице2. Для учета и содержания средств защиты необходимо вести журнал по ре-комендуемой форме (приложение 7).     12.22. Эксплуатация  резервуаров для хранения светлых нефтепродук-тов с неисправными дыхательными клапанами и  огневыми  предохранителямине допускается.     12.23. Слив нефтепродуктов в резервуары АЗС должен быть  герметич-ным, особенно на КАЗС, места слива должны быть оборудованы устройствамидля заземления автоцистерны.  Заземляющее устройство должно быть  уста-новлено вне взрывоопасной зоны, слив падающей струей категорически зап-рещается.     12.24. Допускается  при необходимости слив нефтепродуктов из авто-цистерн и топливозаправщиков с применением на  них  насосной  установкипри работающем двигателе только через герметизированные сливные приборы(типа МС-1 и др.).     12.25. Наконечники  сливных рукавов должны быть изготовлены из не-искрящего металла и заземлены.     12.26. Автоцистерны  во время слива должны быть присоединены к за-земляющему устройству.  Гибкий заземляющий проводник должен быть посто-янно  присоединен к корпусу автоцистерны и иметь на конце струбцину илинаконечник под болт для присоединения к  заземляющему  устройству.  Приналичии  инвентарного  проводника заземление надо проводить в следующемпорядке: заземляющий проводник сначала присоединяют к корпусу цистерны,а затем - к заземляющему устройству. Не допускается подсоединять зазем-ляющие проводники к окрашенным и загрязненным металлическим частям  ав-тоцистерн.     Каждая цистерна автопоезда должна быть заземлена отдельно до  пол-ного слива из нее нефтепродукта.     12.27. Все соединения токоотводов в заземляющих устройствах должныбыть сварными.     12.28. Трубопроводы должны быть проложены с уклоном  и  выходом  вколодцы резервуаров для контроля за возможной утечкой нефтепродуктов.     12.29. Соединения трубопроводов в патронах  (лотках)  должны  бытьвыполнены только сваркой.                                                               Таблица 2                                                             к п. 12-21                              НОРМЫ И СРОКИ          эксплуатации электрических испытаний средств защиты -----------------------------------------------------------------------Средства защиты|Напряжение|  Испыта-  | Продолжи- |   Ток,   |Периодич-               | электро- |  тельное  | тельность |протекаю- |  ность               |установок |напряжение,|испытания, |щий через,|               | и линий, |    кВ     |   мин.    | изделие, |               |    кВ    |           |           |  мА, не  |               |          |           |           |  более   |---------------|----------|-----------|-----------|----------|---------Указатели      |          |Не выше    |     -     |    -     |1 раз внапряжения(*)  |          |           |           |          |12до 100 В       |          |           |           |          |месяцевНапряжение     |До 1,0    |    0,09   |           |          |зажигания      |          |           |           |          |Изоляция       |До 0,5    |    1      |     1     |    -     |корпусов и     |До 0,66   |    2      |     1     |    -     |соединительного|          |           |           |          |провода        |          |           |           |          |Резиновые      |Все       |    6      |     1     |   6,0    |1 раз вдиэлектрические|напряжения|           |           |          |6 месяцевперчатки       |          |           |           |          |Резиновые      |Все       |   15      |     1     |   7,5    |1 раз вдиэлектрические|напряжения|           |           |          |3-6боты           |          |           |           |          |месяцевРезиновые      |До 1,0    |    3,5    |     1     |   2,0    |1 раз вдиэлектрические|          |           |           |          |12калоши         |          |           |           |          |месяцевРезиновые      |Все       |        В соответствии с ГОСТ 4997-75диэлектрические|напряжения|           |           |          |ковры          |          |           |           |          |Изолирующие    |          |           |           |          |накидки:       |          |           |           |          |жесткие        |До 1,0    |    2      |     1     |    -     |резиновые      |До 1,0    |    2      |     1     |   6      |Изолирующие    |До 1,0    |    2      |     5     |    -     |1 раз вклещи          |          |           |           |          |24 месяцаЭлектроизмери- |До 0,65   |    2      |     5     |    -     |1 раз втельные клещи  |          |           |           |          |24 месяцаСлесарномонтаж-|До 1,0    |    2      |     1     |    -     |1 раз вный инструмент |          |           |           |          |месяцс изолирующими |          |           |           |          |рукоятками     |          |           |           |          |-----------------------------------------------------------------------     Примечания:     1. Все средства защиты необходимо  осматривать  перед  применениемнезависимо от сроков периодических осмотров.     2. Продолжительность испытания изолирующих шланг и  электроизмери-тельных клещей, имеющих изолирующую часть из фарфора, может быть сокра-щена до 1 мин.     3. Изолирующие  штанги,  применяемые  для  работы под напряжением,следует испытывать по нормам и в сроки для изолирующих штанг  на  соот-ветствующее напряжение.     4. В процессе эксплуатации резиновые диэлектрические ковры испыта-ниям не подвергаются, их отбраковывают при осмотрах. Ковры следует очи-щать от грязи и осматривать не реже 1 раза в 6 месяцев. При обнаружениидефектов в виде проколов, надрывов их следует заменять новыми.     12.30. Для работников АЗС должна быть разработана и согласована  сорганами  государственного  надзора инструкция по технике безопасности,утвержденная главным инженером объекта.  Инструкция разрабатывается  наоснове Правил по технике безопасности и промышленной санитарии при экс-плуатации нефтебаз и АЗС, Правил пожарной безопасности и настоящих Пра-вил.     12.31. Для целей пожаротушения АЗС следует предусматривать:     - первичные средства пожаротушения;     - стационарные установки пожаротушения;     - наружный противопожарный водопровод или водоемы.     12.32. Тип,  необходимое количество и размещение первичных средствпожаротушения следует выбирать в соответствии с требованиями Правил по-жарной безопасности для предприятий,  организаций,  учреждений и жилогофонда Кыргызской Республики.     12.33. Наружное пожаротушение должно осуществляться не меньше  чемот  двух  пожарных гидрантов или от противопожарного водоема (водоемов)общей вместимостью не менее 100 куб.м,  расположенных на расстоянии  неболее 200 м от АЗС.  Расход воды на наружное пожаротушение определяетсярасчетом - как суммарный расход воды, включающий максимальное из значе-ний расходов на пожаротушение зданий, и общий расход воды на охлаждениеназемных резервуаров.     Расход воды  на  пожаротушение  зданий  АЗС  определяется  по СНиП2.04.02-84 (для зданий сервисного обслуживания водителей и  пассажиров,а  также  зданий  для персонала АЗС - как для общественных зданий,  длязданий сервисного обслуживания транспортных средств -  как  для  произ-водственных зданий). Общий расход воды на охлаждение наземных резервуа-ров следует принимать не менее 15 л/с.     12.34. Помещения АЗС должны оборудоваться пожарной сигнализацией иавтоматическими установками пожаротушения в  соответствии  с  "Перечнемзданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автома-тическими системами обнаружения и тушения пожара".  Оборудование пожар-ной сигнализацией помещений для персонала АЗС с круглосуточным пребыва-нием в них людей допускается не предусматривать.  ТРК рекомендуется ос-нащать самосрабатывающими огнетушителями.     12.35. Наружное противопожарное водоснабжение  АЗС,  располагаемыхвне населенных пунктов,  допускается не предусматривать,  если на такихАЗС применяются подземные резервуары, и отсутствуют помещения сервисно-го обслуживания.     12.36. На указанных в п.12.35 АЗС необходимо  предусматривать  до-полнительные  стационарные  или передвижные огнетушители.  Тип дополни-тельных огнетушителей и их количество определяется  по  согласованию  стерриториальными подразделениями ГПС.     12.37. Ответственность за необходимые мероприятия по пожарной  бе-зопасности  возлагается на директора нефтебазы,  начальника (владельца)или мастера АЗС.     12.38. Начальник  АЗС (старший оператор) осуществляет повседневныйконтроль за состоянием техники  безопасности  и  пожарной  безопасности(первая помощь контроля).                    13. Прием на работу и инструктаж                        по технике безопасности      13.1. Каждый работник, вновь поступивший или переведенный с другойработы  на  АЗС,  должен пройти инструктаж и производственное обучение,согласно Положению о порядке обучения и проверки знаний по охране трударабочих,  служащих и инженерно-технических работников предприятий и ор-ганизаций,  утвержденного постановлением Правительства Кыргызской  Рес-публики N 84 от 26.02.93 года.     13.2. При приеме на работу администрация нефтебазы или  управленияАЗС  обязана заключить с каждым работником АЗС договор о полной бригад-ной материальной ответственности.     13.3. Все работники АЗС должны проходить предварительный медицинс-кий осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмот-ры  в  соответствии  с приказом Министерства здравоохранения КыргызскойРеспублики.     13.4. Каждый  работник  АЗС  должен  быть ознакомлен с должностнойинструкцией под роспись в журнале.     13.5. Инструкции  по  технике безопасности и пожарной безопасностидолжны быть вывешены на видном месте в операторной АЗС.     13.6. Каждый работник, связанный с эксплуатацией АЗС, несет личнуюответственность за соблюдение настоящих Правил и должен дать  следующееобязательство о выполнении их: "Правила технической эксплуатации стаци-онарных,  передвижных и контейнерных автозаправочных станций  изучил  иобязуюсь их выполнять".                                                             Приложение 1                                                             (к п.2.3)                                                        Утверждаю                                               Технический руководитель                                               предприятия, организации                                               ________________________                                               "___" _________ 20___ г.                                 ЖУРНАЛ                   учета поступивших нефтепродуктов                                            По АЗС _____________________                                           Начато _____________________                                           Окончено ___________________ -----------------------------------------------------------------------№|Да-|Фами-|Неф-|Гос. |  Объем  | Объем  |Но- |  Время    |   Замер   | |та |лия и|те- |номер|  авто-  | нефте- |мер |(ч., мин.) |  уровня   | |за-|ини- |про-|авто-|цистерны |продукта|ре- |-----------| нефтепро- | |пи-|циалы|дукт|цис- |(прицепа)|   по   |зер-|нача-|окон-| дукта, см | |си |опе- |    |терны|по кали- |товарно-|вуа-| ло  |чание|-----------| |   |рато-|    |(при-|бровочной| транс- |ра  |слива|слива| до  |после| |   | ра  |    |цепа)| таблице,|портной |    |неф- |неф- |слива|слива| |   |     |    |     |    л    |наклад- |    | те- |те-  |     |     | |   |     |    |     |         | ной, л |    |про- |про- |     |     | |   |     |    |     |         |        |    |дукта|дукта|     |     |-|---|-----|----|-----|---------|--------|----|-----|-----|-----|-----|1| 2 |  3  |  4 |  5  |    6    |    7   |  8 |  9  |  10 |  11 |  12 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Факти- |Фактическое|Допустимая | Разность |Но- |Плот- |Темпера- |Под-| ческое |количество |погрешность|  между   |мер |ность |  тура   |пись| коли-  | принятого |до 0,5% от |показанием|о-  | неф- | нефте-  |опе-| чество |  нефте-   | принятого | замера в |тоб-|тепро-|продукта,|ра-| приня- |продукта по|  нефте-   |резервуаре|ран-|дукта,|при сливе|тора|  того  | показанию | продукта  | и коли-  |ной |  г/  | градус  || нефте- |жидкостного|  по ТТН   | чеством  |про-|куб.см| Цельсия ||продукта|  сечения  |           |  нефте-  |бы  |      |         ||        |           |           | продукта |    |      |         ||        |           |           |          |    |      |         ||--------|-----------|-----------|----------|----|------|---------|----|   13   |    14     |     15    |    16    | 17 |  18  |    19   | 20-----------------------------------------------------------------------                                                             Приложение 2                                                             (к п.2.3)                                                        Утверждаю                                               Технический руководитель                                               предприятия, организации                                               ________________________                                               "___" _________ 20___ г.                                 ЖУРНАЛ                      учета ремонта оборудования                                            По АЗС № ___________________                                           Начато _____________________                                           Окончено ___________________ -----------------------------------------------------------------------Обо- | Ин- |Обору- |Причина|Показа- |Снята пломба|Пере-|Осно- | Вызов |рудо-| вен-|дование|прекра-|  ния   |с оттиском  |чень |вание | гос.  |вание| тар-|прекра-| щения |суммар- |------------| ре- |  на  |повери-|     | ный | тило  |работы |  ного  |с ко-|с аг- |монт-|прове-| теля, |     |номер|работу,|обору- |счетчика|жуха |регата| ных |дения | дата, |     |     | дата, |дования| до ре- |     |      |работ|работ |  ч.,  |     |     |  ч.,  | (ТРК, | монта  |     |      |     |      | мин.  |     |     | мин.  | МРК)  |        |     |      |     |      |       |-----|-----|-------|-------|--------|-----|------|-----|------|-------|  1  |  2  |   3   |   4   |    5   |  6  |   7  |  8  |   9  |   10  |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     Оборудование пущено      |Исполни- |Роспись в приеме|  Простой|        в эксплуатацию        |  тель   | и сдаче работ  | оборудова-|------------------------------|(фамилия,|----------------|  ния, ч.|дата,|показа- |установка пломб|  имя,   | сдал | принял  || ч., |  ния   |  с оттиском   |отчество)|      |         || мин |суммар- |---------------|         |      |         ||     |  ного  |на аг- |  на   |         |      |         ||     |счетчика|регате |корпусе|         |      |         ||-----|--------|-------|-------|---------|------|---------|------------|  11 |   12   |   13  |   14  |    15   |  16  |    17   |     18-----------------------------------------------------------------------                                                             Приложение 3                                                             (к п.2.3)                                                        Утверждаю                                               Технический руководитель                                               предприятия, организации                                               ________________________                                               "___" _________ 20___ г.                              ЖУРНАЛ ______              посещения и осмотра АЗС должностными лицами                                            По АЗС _____________________                                           Начато _____________________                                           Окончено ___________________ ----------------------------------------------------------------------- Должность, |Объект| Дата |Замечания и| N вы- | Срок |Принятие|  Дата,   Ф.И.О.,  |осмот-|осмот-|предложения|данного|устра-|  меры  |подпись,проводившего|  ра  |  ра  |           | акта  |нения |по уст- | устра-   осмотр   |      |      |           |предпи-|недос-|ранению |нившего            |      |      |           | сания |татков| недос- |            |      |      |           |       |      | татков |------------|------|------|-----------|-------|------|--------|--------      1     |   2  |   3  |     4     |   5   |   6  |    7   |   8-----------------------------------------------------------------------                                                             Приложение 4                                                            (к п.2.19)                                 АПТЕЧКА                для оказания первой медицинской помощи      Индивидуальный перевязочный пакет           5 шт.     Бинты марлевые стерильные                   10 шт.     Салфетки марлевые                           5 пакетов     Вата белая                                  5 пакетов по 50 г.     Настойка йода                               100 г.     Валериановые капли                          50 г.     Нашатырный спирт                            50 г. (смачивать вату)     Кристаллы марганцовокислого калия           10 г.     Сода двууглекислая                          50 г.     Борная кислота                              30 г.     Лейкопластырь                               Одна коробка     Валидол                                     2 пачки     Кордиамин                                   Флакон     Анальгин                                    2 пачки     Амидопирин                                  2 пачки     Пирамен                                     2 пачки     Мензурка-стаканчик на 30 г.                 1 шт.     Термометр медицинский                       1 шт.     Жгут матерчатый или резиновый               1 шт.     Шины для рук и ног                          По одному комплекту     Ножницы медицинские                         1 шт.      По мере расходования аптечку необходимо пополнять.                                                             Приложение 5                                                            (к п.12.2)                              КЛАССИФИКАЦИЯ                     помещений и оборудования АЗС                      по взрывопожарной опасности -----------------------------------------------------------------------   Здания и   |Катего- | Класс |  Зона и   | Краткая  |   Примечания  сооружения  |  рия   |взрыво-|  группа   | характе- |              | произ- |пожаро-|  взрыво-  | ристика  |              |водства | опас- |  пожаро-  |  среды   |              |по пожа-| ности |  опасной  |помещения |              | ро- и  |по ПУЭ |  смеси    |          |              |взрыво- |       |  по ГОСТ  |          |              |опаснос-|       |12.1.011-78|          |              |   ти   |       |           |          |--------------|--------|-------|-----------|----------|----------------Здания АЗС    |    Д   |Нор-   |     -     |    -     |Операторные(КАЗС),       |        |мальное|           |          |отделяются отоператорные   |        |       |           |          |помещения              |        |       |           |          |масляных колонок              |        |       |           |          |и склада              |        |       |           |          |расфасовок              |        |       |           |          |несгораемыми              |        |       |           |          |стенами              |        |       |           |          |(перегородками).              |        |       |           |          |Дверные проемы              |        |       |           |          |защищаются              |        |       |           |          |противопожарными              |        |       |           |          |дверями. Пол              |        |       |           |          |здания АЗС не              |        |       |           |          |должен быть ниже              |        |       |           |          |планируемой              |        |       |           |          |отметки земли.              |        |       |           |          |Запрещается              |        |       |           |          |также оставлять              |        |       |           |          |(иметь)              |        |       |           |          |свободное              |        |       |           |          |подпольное              |        |       |           |          |пространство и              |        |       |           |          |подпольное              |        |       |           |          |помещениеТопливо-      |    А   |В-Iг   |IIА ТЗ     |Бензин,   |Взрывоопаснойраздаточные   |        |       |           |дизтопливо|считается зона,колонки       |        |       |           |          |равная 3 м              |        |       |           |          |вокруг топливо-              |        |       |           |          |раздаточной              |        |       |           |          |колонки (по              |        |       |           |          |шару)Масляные      |    В   |II-III |     -     |Масла     |колонки,      |        |       |           |          |резервуары    |        |       |           |          |для масел,    |        |       |           |          |маслоагрегаты,|        |       |           |          |перемешивающие|        |       |           |          |устройства    |        |       |           |          |Резервуары для|    А   |В-Iг   |IIА ТЗ     |Бензин,   |Взрывоопаснойприема и      |        |       |           |дизтопливо|считается зона вхранения      |        |       |           |и другие  |пределах 5 м побензинов,     |        |       |           |ЛВЖ       |горизонтали идизельных     |        |       |           |          |вертикали оттоплив и      |        |       |           |          |дыхательныхдругих ЛВЖ    |        |       |           |          |клапанов              |        |       |           |          |емкостей с              |        |       |           |          |бензиномСтоянки       |    А   |В-Iг   |IIА ТЗ     |Тоже      |автоцистерн   |        |       |           |          |при сливе     |        |       |           |          |бензинов и    |        |       |           |          |дизтоплив и   |        |       |           |          |смотровые     |        |       |           |          |колодцы       |        |       |           |          |подземных     |        |       |           |          |резервуаров   |        |       |           |          |для бензинов, |        |       |           |          |дизтоплива и  |        |       |           |          |других ЛВЖ    |        |       |           |          |Дыхательные   |    А   |В-Iг   |IIА ТЗ     |Бензин,   |устройства для|        |       |           |дизтопливо|бензинов,     |        |       |           |и другие  |дизельных     |        |       |           |ЛВЖ       |топлив и      |        |       |           |          |других ЛВЖ    |        |       |           |          |-----------------------------------------------------------------------                                                             Приложение 6                                                            (к п.12.3)                                  НОРМЫ                    потребностей первичных средств                         пожаротушения на АЗС -----------------------------------------------------------------------      АЗС      |Углекис-|Пенные | Порош-| Порош-|   Ящик с   | Войлок,               | лотные |огнету-| ковые | ковые |   песком   |кошма или               |огнету- |шители |огнету-|огнету-|вместимостью| асбест               | шители |ОХП-10,|шители |шители |  0,5:1,0   |  1х1,5               |  ОУ-5  |ОВП-10 |ОП-100 | ОП-5  |   куб.м    |  кв.м---------------|--------|-------|-------|-------|------------|---------       1       |    2   |   3   |   4   |   5   |     6      |    7---------------|--------|-------|-------|-------|------------|---------На 750 и более |    1   |   4   |   2   |   6   |2(1 кв.м)   |    2заправок       |        |       |       |       |            |в сутки        |        |       |       |       |            |На 750 и менее |    1   |   2   |   1   |   3   |2(0,5 кв.м) |    2заправок       |        |       |       |       |            |в сутки        |        |       |       |       |            |-----------------------------------------------------------------------     Примечание: конструкция ящика должна обеспечивать размещение в немлопаты и исключать попадания в ящик атмосферных осадков.                                                             Приложение 7                                                            (к п.12.21)                                 ЖУРНАЛ                   учета и содержания средств защиты                         (рекомендуемая форма) -----------------------------------------------------------------------Инвентарный|  Дата   |   Дата   |Дата и результат|  Место   |Примечание   номер   |испытания|следующего| периодического |нахождения|           |         |испытания |    осмотра     |          |-----------|---------|----------|----------------|----------|----------      1    |    2    |     3    |        4       |     5    |    6-----------------------------------------------------------------------     Примечание: при выдаче протокола об испытании сторонними организа-циями номер протокола записывают в графе "Примечание".                                                             Приложение 8                                ПЕРЕЧЕНЬ       действующих правил, норм, стандартов, инструкций и других          руководящих указаний, связанных с эксплуатацией АЗС      1. МИ 1864-88.  Колонки топливораздаточные.  Методы и средства по-верки.     2. ГОСТ 3900-85. Нефтепродукты. Методы определения плотности.     З. ГОСТ 7502-80.  Рулетки измерительные металлические. Техническиеусловия.     4. ГОСТ 9018-89. Колонки топливораздаточные. Технические условия.     5. ГОСТ 11537-81.  Колонки маслораздаточные. Общие технические ус-ловия.     6. ГОСТ 18987-73.  Метрошток для измерения уровня нефтепродуктов втранспортных и стационарных емкостях.     7. ГОСТ 8.220-76.  Колонки маслораздаточные. Методы и средства по-верки.     8. ГОСТ 12.1.004-85. Пожарная безопасность. Общие требования.     9. ГОСТ 12.1.005-88. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиени-ческие требования.     10. ГОСТ 2517-80. Нефть и нефтепродукты. Отбор проб.     11. ГОСТ  1510-84.  Нефть и нефтепродукты.  Упаковка,  маркировка,транспортировка и хранение.     12. ГОСТ 1516.1-76. Электрооборудование переменного тока на напря-жение от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.     13. СНиП II-89-80. Нормы проектирования. Генеральные планы промыш-ленных предприятий.     14. СНиП 2.11.03-93.  Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожар-ные нормы.     15. СНиП II-89-90. Строительные нормы и правила.     16. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы.     17. РД  34.21.122-87.  Инструкция  по  проектированию и устройствумолниезащиты зданий и сооружений.     18. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителейи правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре-бителей (ПТЭ и ПТБ).     19. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания.     20. Правила устройства электроустановок ПУЭ-86.     21. Правила и инструкция по технической эксплуатации металлическихрезервуаров.     22. ГОСТ 9.015-74.  Подземные сооружения. Общие технические требо-вания.     23. ГОСТ 25812-83. Трубопроводы стальные магистральные. Общие тре-бования к защите от коррозии.     24. СНиП 2.03-II-85.  Нормы  проектирования.  Защита  строительныхконструкций от коррозии.     25. СНиП III-23-76.  Правила производства и приемки работ.  Защитастроительных конструкций от коррозии.     26. ГОСТ 9.402-80 (СТ СЭВ 5732-86). Покрытия лакокрасочные. Подго-товка металлических поверхностей перед окрашиванием.     27. Сборник инструкций по защите резервуаров от коррозии.     28. Инструкция 36-55 по поверке автоцистерн калиброванных.     29. Методические указания.  Государственный надзор  за  состояниемизмерений    нефтепродуктов.    Организация    и   порядок   проведенияРД-50-190-80.     30. СНиП  КР  21-01-99.  Автозаправочные станции.  Противопожарныенормы.     31. Табель оснащенности АЗС средствами измерения.     32. Правила пожарной безопасности  для  предприятий,  организаций,учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики.     33. ОНТП 24-86.  (Отраслевые нормы  технологического  проектирова-ния).     34. ГОСТ 2084-77. "Бензин автомобильный" (технические условия).     35. ГОСТ 305-82. "Топливо дизельное" (технические условия).     36. DIN EN 1360 1997-01-00. Шланги для раздаточных колонок и такиешланги из резины.     37. DIN EN 1761 1999-04-00.  Резиновые шланги и проводники для ав-томобилей цистерн.     38. ATV A  109  1983-01-00.  Руководящее  указание  по  соединениюпредприятий (АЗС), работающих на автодорогах к отстойникам.     39. FGSV 219* RAT 1985-00-00. Руководящие указания по строению АЗСна дорогах.     40. LWA Merkblatt 8 1992-04-00.  Обработанная вода, содержащая ми-неральное масло, из автомастерских, промывных установок и АЗС.     41. TRbF 40 1996-02-00 АЗС.     42. TRbF 40 Aend 1997-06 1997-06-00. АЗС (изменение).     43. TRbF 40 Aend 1998-10 1998-10-00. АЗС (изменение).     44. TRbF 40 Anhand,  Teil 2 1996-02-00.  АЗС - требования к свойс-твам, общие требования к безопасности.     45. TRbF  211  1982-12-00.  Разливные  и выпускные установки (АЗС,требования к безопасности).     46. TRbF 40 1998-10-00. АЗС.     47. ZH 1/292 1996-01-00.  Правила безопасности и  защиты  здоровьяпри работе в АЗС.     48. RAL-RG 977 Teil 1 1982-10-00. Защита цистерн - часть 1: Запра-вочные установки и растворители.
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