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                      ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года № 241

         "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики19 июня 2000 года. Регистрационный номер 123                                                      Утверждены                                                приказом Министерства                                              по чрезвычайным ситуациям                                                и гражданской обороне                                                Кыргызской Республики                                             от 12 июня 2000 года № 100                                   ОБЩИЕ ПРАВИЛА        взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических,          нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств          Общие положения     1.  Общие требования     2.  Требования к обеспечению взрывобезопасности технологических         процессов     3.  Специфические требования к отдельным типовым технологическим         процессам     4.  Аппаратурное оформление технологических процессов     5.  Системы контроля, управления, сигнализации и противоаварийной         автоматической защиты технологических процессов     6.  Электрообеспечение и электрооборудование взрывоопасных         технологических систем     7.  Отопление и вентиляция     8.  Водопровод и канализация     9.  Планировочные решения     10. Обслуживание и ремонт технологического оборудования         и трубопроводов      Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных  химичес-ких,  нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (ОПВ) состав-лены на основании действующих "Правил безопасности  для  взрывопожароо-пасных   химических,  нефтехимических  и  нефтеперерабатывающих  произ-водств", утвержденных Госгортехнадзором СССР в 1983 г.     В Правилах учтены требования законодательных актов Кыргызской Рес-публики в части промышленной безопасности,  норм и правил, используемыхв  международной практике,  по оснащению производственных процессов но-вейшими системами автоматического регулирования и управления, средства-ми контроля при переработке жидких, твердых взрывопожароопасных продук-тов,  проведении сливо-наливных операций,  а  также  предложения минис-терств, ведомств, предприятий, ведущих проектных организаций. Правиламизначительно уменьшено количество требуемых ранее согласований и  заклю-чений для субъектов предпринимательства.     Правила обязательны для всех юридических и физических лиц, занима-ющихся проектированием и эксплуатацией взрывопожароопасных объектов.     Настоящие правила могут быть использованы как учебное пособие  длястудентов технических учебных заведений.               Термины и определения, принятые в правилах      Взрыв - быстропротекающий процесс высвобождения  внутренней  энер-гии,  создающий избыточное давление. Взрыв может происходить с горением(процессом окисления) или без него.     Детонационный взрыв  -  взрыв парогазовой смеси,  при котором ско-рость распространения горения  определяется  скоростью  распространенияударной волны.     Дефлаграционный взрыв - взрыв парогазовой смеси,  при котором ско-рость распространения горения определяется теплопроводностью среды.     Взрывопожароопасность - условное определение взрыво- и (или) огне-опасности среды в процессе; блоке и т.д.     Взрывоопасные вещества - вещества (материалы), способные образовы-вать самостоятельно или в смеси с окислителем взрывоопасную среду.     Предупредительное значение параметра - значение параметра на  гра-нице регламентированных (допустимых) значений параметра технологическо-го процесса.     Опасное значение параметра - значение параметра,  вышедшее за пре-делы регламентированного и приближающееся к предельно допустимому  зна-чению.     Предельно допустимые значения параметров - докритические  значенияпараметров  взрывопожароопасной  среды,  отличающиеся от критических навеличину; равную сумме ошибки его экспериментального (расчетного) опре-деления  и погрешности средств измерения контроля,  регулирования пара-метров и ПАЗ в технологическом процессе.     Критические значения  параметров  - значения одного или несколькихвзаимосвязанных параметров (по  составу  материальных  сред,  давлению,температуре,  скорости  движения,  времени пребывания в зоне с заданнымрежимом, соотношению смешиваемых компонентов, разделению смеси и т.д.),при  которых возможны:  возникновение взрыва в технологической системе,разгерметизация технологической аппаратуры и выбросы рабочих сред в ат-мосферу.     Технологическая система - совокупность взаимосвязанных  технологи-ческими потоками и действующих как одно целое аппаратов, в которых осу-ществляется определенная последовательность технологических операций.     Технологический объект - часть технологической системы, содержащаяобъединенную территориально и связанную технологическими потоками груп-пу аппаратов.     Взрывоопасный технологический процесс -  технологический  процесс,проводимый  в  случае наличия в технологической аппаратуре материальныхсред,  способных вызвать взрыв при отклонении  от  заданных  параметровпроцесса или состояния оборудования.     Технологическая среда - сырьевые материалы. Реакционная масса, по-лупродукты,  находящиеся  и перемещающиеся в технологической аппаратуре(технологической системе).     Технологический процесс - совокупность физико-химических или физи-ко-механических превращений веществ и изменение значений параметров ма-териальных  сред,  целенаправленно проводимых в аппарате (системе взаи-мосвязанных аппаратов, агрегате, машине и т.д.).     Технологический блок  -  аппарат или группа (с минимальным числом)аппаратов,  которые в заданное время могут быть отключены (изолированы)от  технологической  системы  (выведены  из  технологической схемы) безопасных изменений режима,  приводящих к развитию аварии в смежной аппа-ратуре или системе.     Регламентированные значения параметров технологической среды - со-вокупность установленных значений параметров технологической среды, ха-рактеризующих ее состояние,  при которых технологический процесс  можетбезопасно протекать в заданном направлении.     Аварийная разгерметизация - неконтролируемое нарушение целостностии  (или)  герметичности элементов оборудования технологической системы,приводящее к возникновению взрыва в аппаратуре или выбросу горючих средв атмосферу.     Залповый выброс - кратковременный выброс большого количества горю-чих  и  (или)  взрывоопасных  и (или) токсичных веществ в атмосферу приаварийной разгерметизации оборудования либо по иным причинам.     Общий энергетический  потенциал  технологического блока - совокуп-ность энергий адиабатического  расширения  парогазовой  среды,  полногосгорания  имеющихся  и  образующихся  из жидкости паров (газов) за счетвнутренней и внешней (окружающей среды) энергий при внезапном аварийномраскрытии технологического блока.     Относительный энергетический  потенциал  -  показатель  степени  имасштабов  возможных  разрушений,  вызванных  взрывом парогазовой среды(ПГС) в технологическом блоке,  при условии расхода общего энергетичес-кого  потенциала  технологического блока непосредственно на образованиеударной волны.     Приведенная масса  парогазовой  среды - масса горючего вещества вовзрывоопасной парогазовой среде, энергия полного сгорания которой опре-деляется по единой удельной теплоте сгорания 46-103 кДж/кг.     Классификация технологических блоков по уровням взрывоопасности  -градация технологических блоков по значениям относительных энергетичес-ких потенциалов и приведенным массам горючей парогазовой среды, которыемогут выбрасываться в атмосферу при типичных авариях на технологическихблоках и участвовать во взрыве парогазовых облаков, в замкнутых объемахтехнологических систем и производственных помещениях.     Предупредительная сигнализация - сигнализация,  срабатывающая  придостижении  предупредительного значения параметра технологического про-цесса.     Предаварийная сигнализация - сигнализация,  срабатывающая при дос-тижении предельно допустимого значения параметра технологического  про-цесса.     ПАЗ -  противоаварийная  автоматическая  защита,  базирующаяся  насредствах элементах КИПиА, вычислительной техники и управляемых ими ис-полнительных устройствах.     Автоматическое управление  -  управление технологическим процессомили его частью (стадией, стадиями) либо осуществление отдельных функцийс использованием микропроцессорной,  вычислительной техники по заданнымпрограммам и управляемыми ими исполнительными механизмами.     Автоматизированные системы - системы, оснащенные средствами вычис-лительной техники (АСУ, АСУП, АСУ ТП), осуществляющие заданные им функ-ции в сочетании со средствами автоматического управления или без них.     Энергетическая устойчивость технологического блока - характеристи-ка  возможности  (вероятности)  возникновения и развития типовых аварийпри внезапном прекращении энергообеспечения,  которая определяется  прикомплексном анализе взрывоопасности конкретных технологических блоков.     Нештатная ситуация - ситуация, при которой технологический процесс(состояние  оборудования) выходит за рамки нормального функционированияи может привести к аварии.     Аварийная ситуация  - ситуация,  когда произошла авария и возможендальнейший ход ее развития.     "Как правило"  - требование является преобладающим,  а отступлениеот него должно быть обосновано.     "Допускается" -  данное  решение применяется в виде исключения каквынужденное.     "Рекомендуется" -  данное решение является одним из лучших,  но необязательным.     Предохраняющие конструкции - конструктивные элементы здания, кото-рые при взрыве  внутри  помещения  обеспечивают  высвобождение  энергиивзрыва, предохраняя от разрушения основные элементы здания.     Технический регламент - соглашением по техническим барьерам в тор-говле "Генерального соглашения по тарифам и торговле Всемирной торговойорганизации (ВТО)" Технический регламент определен как документ, соблю-дение требований которого обязательно в международной практике.     Разработчик процесса - предприятие или организация, осуществляющаяразработку исходных данных на проектирование технологического процесса,основанных на научно-исследовательских и опытных работах.                                  Общие положения      1. Настоящие  Правила  распространяются  на  вновь  проектируемые,строящиеся,  реконструируемые и действующие предприятия,  организации иобъекты (независимо от их организационно-правового статуса и форм собс-твенности) химической,  нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей про-мышленности,  а также на другие объекты (в соответствии  с  действующимперечнем организаций, производств, объектов и работ, надзор за которымиосуществляется Госгортехнадзором Кыргызской Республики),  в которых об-ращаются вещества, образующие паро-, газо- и пылевоздушные  взрывопожа-роопасные смеси.     2. Настоящие Правила имеют статус технического регламента.     3. Все предприятия, организации, функционирующие в области эксплу-атации, проектирования, разработки нормативно-технической документации,разработки процессов,  монтажа и ремонта оборудования объектов, указан-ных в п.1, участвующие в разработке проектно-конструкторской документа-ции для изготовления оборудования,  трубопроводной арматуры и приборнойтехники,  других устройств и изделий,  а также в их производстве (изго-товлении) для указанных объектов обязаны соблюдать требования законода-тельства  Кыргызской Республики,  настоящих Правил и других нормативныхактов в области обеспечения промышленной безопасности.     4. Специфические  требования  по обеспечению промышленной безопас-ности,  характерные для  отдельных  технологических  процессов  или  ихгрупп, должны устанавливаться отдельными нормативами (правилами), кото-рые не противоречат требованиям настоящих Правил.     5. Нормативы (правила) для отдельных технологических процессов илиих групп утверждаются Госгортехнадзором Кыргызской Республики.     6. Все виды деятельности,  связанные с проектированием,  монтажом,пуско-наладкой,  эксплуатацией, разработкой (пересмотром) технологичес-ких регламентов, нормативно-технической и технологической документации,разработкой процессов,  ремонтом объектов, указанных в п.1, подготовкойкадров, экспертизой безопасности, осуществляемой на территории Кыргызс-кой Республики,  включая иностранные фирмы, а также разработкой проект-но-конструкторской документации для изготовления оборудования,  трубоп-роводной арматуры и приборной техники,  других устройств и  изделий,  атакже  их  производством (изготовлением) для указанных объектов,  могутосуществляться только при наличии специального разрешения Госгортехнад-зора Кыргызской Республики, оформленного в установленном порядке.     7. На выпуск и применение оборудования,  трубопроводной  арматуры,средств защиты, измерения, контроля, управления, связи, автоматизации идругих изделий,  изготовляемых на территории Кыргызской Республики  дляобъектов,  указанных в п.1,  требуется разрешение Госгортехнадзора Кыр-гызской Республики, а для ввозимых из-за рубежа - разрешение Госгортех-надзора Кыргызской Республики на их применение.     8. Приведение действующих производств (объектов) в соответствие  стребованиями  настоящих Правил осуществляется в сроки,  согласованные сорганами Госгортехнадзора Кыргызской Республики.     9. Требования настоящих Правил и иных нормативов,  касающихся обо-рудования,  трубопроводной арматуры, средств защиты, измерения, контро-ля,  управления, связи, автоматизации и других изделий, обязательны приразработке, изготовлении, а также при сертификации этого оборудования иизделий.     10. В целях организации работы по предупреждению аварий  и  произ-водственного  травматизма  предприятия  и организации,  имеющие в своемсоставе взрывопожароопасные объекты,  разрабатывают систему  стандартовпо  управлению промышленной безопасностью и обеспечивают их эффективноефункционирование.     11. Предприятия  и организации,  осуществляющие проектную деятель-ность,  а также монтаж, ремонт оборудования и сооружений, обучение пер-сонала,  разрабатывают и обеспечивают эффективное функционирование сис-темы своих стандартов по обеспечению безопасного ведения работ.     12. Руководящие и инженерно-технические работники подразделений  ислужб предприятий и организаций, ответственные за промышленную безопас-ность, должны иметь специальную подготовку по специализации "Промышлен-ная  безопасность",  удостоверенную  документом соответствующих учебныхзаведений.                                1. Общие требования      1.1. Разработка  технологического процесса,  разделение технологи-ческой схемы на отдельные блоки, ее аппаратурное оформление, выбор типаотключающих устройств и мест их установки, средств контроля, управленияи противоаварийной защиты при обоснованной технологической целесообраз-ности  должны обеспечивать минимальный уровень взрывоопасности техноло-гических блоков, входящих в эту систему.     1.2. Проектная организация для каждого технологического блока про-изводит оценку энергетического уровня и определяет  расчетом  категориюего  взрывоопасности  (приложение 1),  дает обоснование эффективности инадежности мер и технических средств защиты,  их способности  обеспечи-вать  взрывобезопасность данного блока и всей технологической системы вцелом.     1.3. Категорию взрывоопасности блоков, определяемую расчетом, сле-дует принимать на одну выше,  если обращающиеся в технологическом блокевещества  (сырье,  полупродукт,  готовый  продукт) относятся к I или IIклассу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 или обладают механизмом  остронап-равленного действия по ГОСТ 12.1.005-88.     1.4. При наличии в технологической аппаратуре вредных веществ (иливозможности  их  образования)  руководством предприятия разрабатываютсянеобходимые меры защиты персонала от воздействия этих веществ при взры-вах, пожарах и других авариях.     1.5. Проектирование взрывопожароопасных производств,  осуществляе-мое по проектам иностранных фирм,  на базе комплектного импортного обо-рудования  или  оборудования,  изготовляемого по иностранным лицензиям,может осуществляться в соответствии с требованиями зарубежных норм, ес-ли они не ниже действующих на территории Кыргызской Республики.     1.6. Надзор за обеспечением промышленной безопасности опасных про-мышленных объектов,  а также за изготовлением оборудования для них осу-ществляется органами Госгортехнадзора Кыргызской Республики в соответс-твии с "Положением о Госгортехнадзоре Кыргызской Республики".     1.7. Управление  взрывопожароопасными  технологическими процессамиосуществляется в соответствии с технологическими регламентами. Требова-ния  к  разработке  и утверждению технологических регламентов,  а такжевнесению в них изменений и дополнений устанавливаются  соответствующиминормативами, согласованными с Госгортехнадзором Кыргызской Республики вчасти обеспечения промышленной безопасности.     Внесение изменений в технологическую схему, аппаратное оформление,системы управления,  контроля,  связи и оповещения,  ПАЗ может произво-диться только при наличии нормативно-технической и проектной документа-ции, согласованной с проектной организацией-разработчиком проекта, име-ющей  специальное  разрешение Госгортехнадзора Кыргызской Республики напроектирование аналогичных объектов.  Внесенные изменения не должны от-рицательно  влиять  на работоспособность и безопасность всей технологи-ческой системы в целом.  Согласование не требуется, если изменения вне-сены проектной организацией,  имеющей специальное разрешение Госгортех-надзора Кыргызской Республики на проектирование данного объекта.     1.8. Для  производств и отдельных технологических процессов,  свя-занных с получением, переработкой и применением конденсированных взрыв-чатых  веществ  (ВВ)  в  жидкой или твердой фазах,  меры взрывозащиты ивзрывопредупреждения разрабатываются по соответствующим нормативным до-кументам.     1.9. Предприятие обязано своевременно,  до начала работ,  извещатьорганы Госгортехнадзора Кыргызской Республики о намечаемом новом строи-тельстве, реконструкции или изменении технологической схемы.     Органы Госгортехнадзора Кыргызской Республики по получении извеще-ния организуют предварительный надзор (преднадзор) и контроль за прове-дением этих работ.     1.10. В производствах,  имеющих в  своем  составе  технологическиеблоки I категории взрывоопасности, проведение опытных работ по отработ-ке новых технологических процессов или их отдельных  стадий,  испытаниюголовных  образцов  вновь  разрабатываемого  оборудования,  опробованиюопытных средств и систем автоматизации оформляется специальным разреше-нием Госгортехнадзора Кыргызской Республики.     1.11. Для каждого взрывопожароопасного объекта,  с учетом техноло-гических и других специфических особенностей, предприятием разрабатыва-ется план ликвидации аварий (ПЛА), в котором предусматриваются действияперсонала по ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению аварий, а вслучае их возникновения - по локализации и максимальному  снижению  тя-жести последствий, а также технические системы и средства, используемыепри этом.     Планы ликвидации  аварийных ситуаций составляются в соответствии стребованиями руководящих документов Госгортехнадзора Кыргызской Респуб-лики.     1.12. Расследование производственных неполадок  на  взрывопожароо-пасных производствах, анализ причин опасных отклонений от норм техноло-гического режима и контроль за соблюдением этих норм  осуществляются  всоответствии  с  требованиями  руководящих  документов ГосгортехнадзораКыргызской Республики.     1.13. Случаи производственного травматизма, аварии, происшедшие наподконтрольных Госгортехнадзору Кыргызской Республики объектах,  подле-жат расследованию и учету в установленном порядке.     1.14. Персонал, связанный с эксплуатацией опасных производственныхобъектов, а также персонал газоспасательных аварийных служб должен про-ходить профессиональный отбор с обязательным медицинским  освидетельст-вованием  и  психологическим  тестированием на профессиональную пригод-ность по методикам,  согласованным с Госгортехнадзором Кыргызской  Рес-публики.     1.15. Требования действующего "Положения о порядке проверки знанийруководящих и инженерно-технических работников правил,  норм и инструк-ций по технике безопасности" обязательны для всех руководителей и  спе-циалистов,  имеющих отношение к организации и эксплуатации производств,подконтрольных Госгортехнадзору Кыргызской Республики.     Порядок проведения обучения, инструктажа и аттестации персонала назнание требований нормативно-технической  документации  по  техническойбезопасности  и допуска к самостоятельной работе определяется соответс-твующими нормативными документами,  разрабатываемыми на основе требова-ний государственного стандарта. Программы обучения по технической безо-пасности согласовываются с Госгортехнадзором Кыргызской Республики.     1.16. Для приобретения практических навыков безопасного выполненияработ,  предупреждения аварий и ликвидации их последствий на технологи-ческих  объектах с блоками I и II категорий взрывоопасности все рабочиеи инженерно-технические работники,  занятые технологическим процессом иэксплуатацией оборудования,  проходят курс теоретической и практическойподготовки с использованием современных  технических  средств  обучения(тренажеров,  учебно-тренировочных полигонов и т.д.). С этой целью ука-занные предприятия должны иметь компьютерные тренажеры с  динамическимимоделями процессов,  максимально приближенными к существующим, и реаль-ными средствами управления (функциональными клавиатурами,  графическимиэкранными форматами и т.д.).  Обучение и отработка практических навыковна компьютерных тренажерах должны включать вопросы освоения  технологи-ческого процесса и системы управления,  пуска, плановой и аварийной ос-тановки, типовых и специфических, нештатных и аварийных ситуаций.     Допуск персонала к самостоятельной работе должен осуществляться наосновании документально оформленных результатов обучения и тренинга.     Начальный тренинг  должен  обеспечивать отработку знаний и навыковпо пуску, остановке, действиям в нештатных и аварийных ситуациях и ава-рийной остановке обслуживаемой аппаратуры (объекта).  Начальный тренингпроходят: все вновь принимаемые на работу (данную установку, объект), ивсе работающие со стажем самостоятельной работы на данной установке ме-нее двух лет.     Повторный тренинг  должен обеспечивать отработку навыков по той жепрограмме,  что и начальный.  Его проходят все, кто перерывал работу напериод свыше одного месяца.     Периодический тренинг должен  обеспечивать  отработку  навыков  попуску  и остановке действий в нештатных и аварийных ситуациях,  а такжепо аварийной остановке обслуживаемой аппаратуры (объекта).  Периодичес-кий тренинг проходит весь персонал ежеквартально.     Программы для отработки навыков пуска,  нормального функционирова-ния,  остановки  и аварийной остановки производства (объекта) создаютсяна основании технологических регламентов и других технологических  нор-мативов.     Программы для отработки навыков в нештатных и аварийных  ситуацияхсоздаются по сценариям. Для вновь создаваемых и реконструируемых объек-тов сценарии,  по поручению предприятия, должны разрабатываться проект-ной  организацией-разработчиком проекта,  а для действующих производствмогут быть разработаны самим предприятием (по согласованию с  проектнойорганизацией-разработчиком проекта или с проектной организацией,  имею-щей специальное разрешение Госгортехнадзора  Кыргызской  Республики  напроектирование данных технологических процессов).     1.17. На производствах, имеющих технологические блоки I и II кате-гории  взрывоопасности,  должны  разрабатываться меры по предотвращениюпостороннего несанкционированного вмешательства в  ход  технологическихпроцессов и по противодействию террористическим проявлениям.             2. Требования к обеспечению взрывобезопасности                       технологических процессов      2.1. Для каждой технологической системы  должны  предусматриватьсяследующие  меры по максимальному снижению взрывоопасности технологичес-ких блоков, входящих в нее:     - предотвращение  взрывов и пожаров внутри технологического обору-дования;     - защита  технологического оборудования от разрушения и максималь-ное ограничение выбросов из него горючих веществ в атмосферу  при  ава-рийной разгерметизации;     - исключение возможности взрывов и пожаров в производственных зда-ниях, сооружениях и наружных установках.     2.2. Технологические процессы организуются  так,  чтобы  исключитьвозможность  взрыва в системе при регламентированных значениях парамет-ров.  Регламентированные значения параметров,  определяющих взрывоопас-ность процесса,  допустимый диапазон их изменений, организация процесса(аппаратурное оформление и конструкция технологических аппаратов, фазо-вое  состояние  обращающихся веществ,  гидродинамические режимы и т.п.)устанавливаются разработчиком процесса на основании данных о  критичес-ких  значениях  параметров (их совокупности) участвующих в процессе ве-ществ.     2.3. Для  каждого  технологического процесса определяется совокуп-ность критических значений параметров.  Допустимый  диапазон  измененияпараметров устанавливается с учетом характеристик технологического про-цесса. Технические характеристики системы управления и противоаварийнойавтоматической  защиты  (ПАЗ) должны соответствовать скорости изменениязначений параметров процесса в требуемом диапазоне (класс точности при-боров, инерционность систем измерения, диапазон измерения и т.п.).     2.4. Способы и средства,  исключающие выход параметров за установ-ленные пределы,  указываются в проектной документации и технологическомрегламенте.     2.4.1. Взрывопожаробезопасность  отдельного  технологического про-цесса или его стадий обеспечивается:     - рациональным подбором взаимодействующих компонентов путем сниже-ния или исключения образования взрывопожароопасных смесей  или  продук-тов;     - выбором рациональных режимов дозирования компонентов, предотвра-щением  возможного отклонения их соотношений от регламентированных зна-чений и образования взрывоопасных концентраций в системе;     - введением в технологическую среду (при необходимости, устанавли-ваемой разработчиком),  исходя из физико-химических  условий  процесса,дополнительных веществ (инертных разбавителей-флегматизаторов, веществ,препятствующих образованию взрывопожароопасных смесей);     - рациональным  выбором гидродинамических (способы и режим переме-щения среды и смешивания компонентов, напор и скорость потока) и тепло-обменных (тепловой напор, коэффициент теплопередачи, поверхность тепло-обмена и т.п.) параметров процесса,  а также геометрических характерис-тик аппаратов и т.п.;     - выбором параметров  состояния  технологической  среды  (состава,давления, температуры), снижающих ее взрывопожароопасность;     - надежным энергообеспечением.     2.4.2. Оптимальные  условия взрывопожаробезопасности технологичес-кой системы обеспечиваются:     - рациональным  выбором  технологической системы с минимально воз-можными относительными энергетическими потенциалами (Qв) входящих в неетехнологических блоков, которые определяются на стадии проектирования;     - разделением отдельных технологических операций на ряд  процессовили стадий (смещение компонентов в несколько стадий, разделение процес-сов на реакционные и массообменные и т.п.) или  совмещением  несколькихпроцессов  в  одну технологическую операцию (реакционный с реакционным,реакционный с массообменным и т.д.), позволяющими снизить уровень взры-воопасности;     - введением в технологическую систему дополнительного процесса илистадии  с целью предотвращения образования взрывопожароопасной среды напоследующих операциях  (очистка  от  примесей,  способных  образовыватьвзрывопожароопасные  смеси или повышать степень опасности среды на пос-ледующих стадиях, и т.п.).     2.5. Для  технологических  систем непрерывного действия,  в составкоторых входят отдельные аппараты периодического действия, предусматри-ваются меры, обеспечивающие взрывобезопасность отключения (подключения)периодически действующих аппаратов от (к)  непрерывной  технологическойлинии, а также операций, проводимых в них после отключения.     2.6. Технологические установки (оборудование,  трубопроводы, аппа-раты,  технологические линии и т.п.), в которых при отклонениях от рег-ламентированного режима технологического процесса возможно  образованиевзрывопожароопасных  смесей,  обеспечиваются  системами подачи инертныхгазов или флегматизирующих добавок, предотвращающих образование взрыво-опасных смесей или возможность взрыва при наличии источника инициирова-ния.  Управление системами подачи инертных газов и флегматизирующих до-бавок осуществляется дистанционно, вручную или автоматически (в зависи-мости от особенностей проведения технологического процесса). Для произ-водств, имеющих в своем составе блоки I и II категорий взрывоопасности,предусматривается автоматическое управление подачей  инертных  сред;  сблоками III категории - дистанционное, не автоматическое, а при Qв < 10="" допускается="" ручное="" управление.="" 2.7.="" для="" обеспечения="" взрывобезопасности="" технологической="" системы="" при="" пуске="" или="" остановке="" оборудования="" (аппаратов,="" участков="" трубопроводов="" и="" т.п.)="" предусматриваются="" специальные="" меры="" (в="" том="" числе="" продувка="" инерт-="" ными="" газами),="" предотвращающие="" образование="" взрывоопасных="" смесей.="" в="" проектной="" документации="" разрабатываются="" и="" регламентируются="" режим,="" порядок="" пуска="" и="" остановки="" оборудования,="" а="" также="" способы="" его="" продувки="" инертными="" газами,="" исключающими="" образование="" застойных="" зон.="" контроль="" за="" эффективностью="" продувки="" осуществляется="" по="" содержанию="" кислорода="" и="" (или)="" горючих="" веществ="" в="" отходящих="" газах,="" с="" учетом="" конкрет-="" ных="" условий="" продувки="" в="" автоматическом="" режиме,="" или="" методом="" периодическо-="" го="" отбора="" проб.="" 2.8.="" количество="" инертных="" газов="" для="" каждого="" технологического="" объек-="" та="" и="" система="" их="" транспортирования="" определяются="" проектом="" и="" выбираются="" с="" учетом="" особенностей="" работы="" технологической="" системы,="" одновременности="" загрузки.="" параметры="" инертной="" среды="" определяются="" условиями="" обеспечения="" взрывобезопасности="" технологического="" процесса.="" 2.9.="" технологические="" системы="" оснащаются="" средствами="" контроля="" пара-="" метров,="" значения="" которых="" определяют="" взрывоопасность="" процесса,="" с="" регист-="" рацией="" показаний="" и="" предаварийной="" (а="" при="" необходимости="" -="" предупредитель-="" ной)="" сигнализацией="" их="" значений,="" а="" также="" средствами="" автоматического="" ре-="" гулирования="" и="" противоаварийной="" защиты.="" требования="" к="" системам="" и="" средс-="" твам="" автоматизации="" определяются="" разделом="" 5="" настоящих="" правил.="" если="" автоматический="" контроль="" за="" тем="" или="" иным="" параметром="" и="" его="" ре-="" гулирование="" в="" заданном="" диапазоне="" невозможны,="" методы="" и="" средства,="" обеспе-="" чивающие="" взрывобезопасность="" процесса,="" определяются="" для="" каждого="" конкрет-="" ного="" случая="" с="" учетом="" условий="" проведения="" процесса.="" 2.10.="" для="" взрывоопасных="" технологических="" процессов="" предусматривают-="" ся="" системы="" противоаварийной="" автоматической="" защиты,="" предупреждающие="" воз-="" никновение="" аварийной="" ситуации="" при="" отклонении="" от="" предельно="" допустимых="" параметров="" процесса="" во="" всех="" режимах="" работы="" и="" обеспечивающие="" безопасную="" остановку="" или="" перевод="" процесса="" в="" безопасное="" состояние.="" 2.11.="" системы="" противоаварийной="" автоматической="" защиты,="" как="" правило,="" включаются="" в="" общую="" систему="" управления="" технологическим="" процессом.="" усло-="" вия="" срабатывания="" должны="" базироваться="" на="" регламентированных="" предельно="" допустимых="" значениях="" параметров,="" определяемых="" свойствами="" обращающихся="" веществ="" и="" характером="" процесса.="" 2.12.="" для="" систем="" противоаварийной="" автоматической="" защиты="" объектов,="" имеющих="" в="" своем="" составе="" технологические="" блоки="" i="" и="" ii="" категории="" взрывоо-="" пасности,="" предусматривается="" применение="" микропроцессорной="" и="" вычислитель-="" ной="" техники,="" а="" для="" объектов="" с="" блоками="" iii="" категории="" взрывоопасности="" достаточно="" применение="" микропроцессорной="" техники.="" 2.13.="" технологические="" объекты="" с="" периодическими="" процессами,="" имеющие="" в="" своем="" составе="" технологические="" блоки="" i="" категории="" взрывоопасности,="" ос-="" нащаются="" системами="" контроля,="" управления="" и="" противоаварийной="" защиты="" пуска="" и="" выхода="" на="" регламентированный="" режим="" работы.="" 2.14.="" энергетическая="" устойчивость="" технологической="" системы="" (с="" уче-="" том="" категории="" взрывоопасности="" входящих="" в="" нее="" блоков,="" особенностей="" тех-="" нологического="" процесса)="" обеспечивается="" выбором="" рациональной="" схемы="" энер-="" госнабжения,="" количеством="" (основных="" и="" резервных)="" источников="" электропита-="" ния,="" их="" надежностью="" и="" должна="" исключать="" возможность:="" -="" нарушения="" герметичности="" системы="" (разгерметизации="" уплотнений="" под-="" вижных="" соединений,="" разрушения="" оборудования="" от="" превышения="" давления="" и="" т.п.);="" -="" образования="" в="" системе="" взрывоопасной="" среды="" (за="" счет="" увеличения="" времени="" пребывания="" продуктов="" в="" реакционной="" зоне,="" нарушения="" соотношений="" поступающих="" в="" нее="" продуктов,="" развития="" неуправляемых="" процессов="" и="" т.п.).="" параметры,="" характеризующие="" энергоустойчивость="" технологического="" процесса,="" средства="" и="" методы="" обеспечения="" определяются="" и="" регламентируются="" при="" разработке="" процесса.="" 2.15.="" запрещается,="" как="" правило,="" проведение="" технологических="" процес-="" сов="" при="" критических="" значениях="" параметров,="" в="" том="" числе="" в="" области="" взрыва-="" емости.="" в="" случае="" обоснованной="" необходимости="" проведения="" процесса="" в="" об-="" ласти="" критических="" значений="" (области="" взрываемости)="" предусматриваются="" ме-="" тоды="" и="" средства,="" предотвращающие="" наличие="" или="" возникновение="" источников="" инициирования="" взрыва="" внутри="" оборудования="" с="" энергией="" или="" температурой,="" превышающей="" минимальную="" (искры="" механического="" и="" электрического="" происхож-="" дения,="" нагретых="" тел="" и="" поверхностей="" и="" др.)="" обращающихся="" в="" процессе="" про-="" дуктов.="" выбор="" методов="" и="" средств,="" исключающих="" образование="" этих="" источников="" зажигания="" или="" обеспечивающих="" снижение="" их="" энергий,="" в="" каждом="" конкретном="" случае="" определяется="" исходя="" из="" категории="" взрывоопасности,="" особенностей="" технологического="" процесса="" и="" требований="" настоящих="" правил.="" 2.16.="" технологические="" системы="" с="" взрывоопасной="" средой,="" в="" которых="" невозможно="" исключить="" опасные="" источники="" зажигания,="" оснащаются="" средствами="" взрывопредупреждения="" (мембранными="" предохранительными="" устройствами,="" взрывными="" клапанами,="" системами="" флегматизации="" инертным="" газом,="" средствами="" локализации="" пламени="" и="" т.д.).="" 2.17.="" технологические="" системы,="" в="" которых="" обращаются="" горючие="" про-="" дукты="" (газообразные,="" жидкие,="" твердые),="" способные="" образовывать="" взрывоо-="" пасные="" смеси="" с="" воздухом,="" должны="" быть="" герметизированы="" и="" исключать="" созда-="" ние="" опасных="" концентраций="" этих="" веществ="" в="" окружающей="" среде="" при="" всех="" режи-="" мах="" работы.="" требования="" к="" герметизации="" определяются="" разделом="" 4="" настоящих="" правил.="" 2.18.="" мероприятия="" по="" предотвращению="" взрывов="" и="" пожаров="" в="" оборудова-="" нии="" разрабатываются="" с="" учетом="" показателей="" взрывопожароопасности="" обращаю-="" щихся="" веществ="" при="" рабочих="" параметрах="" процесса.="" 2.19.="" при="" разработке="" мероприятий="" по="" предотвращению="" взрывов="" и="" пожа-="" ров="" в="" зданиях="" и="" сооружениях="" дополнительно="" учитываются="" требования="" онтп="" 24-86.="" 2.20.="" для="" технологических="" систем="" на="" стадиях,="" связанных="" с="" примене-="" нием="" твердых="" пылящих="" и="" дисперсных="" веществ,="" предусматриваются="" меры="" и="" средства,="" максимально="" снижающие="" попадание="" горючей="" пыли="" в="" атмосферу="" по-="" мещения="" (рабочей="" зоны),="" наружных="" установок="" и="" накопление="" ее="" на="" оборудо-="" вании="" и="" строительных="" конструкциях,="" а="" также="" средства="" и="" периодичность="" пы-="" леуборки,="" как="" правило,="" механизированной,="" контроль="" запыленности="" воздуха.="" твердые="" дисперсные="" горючие="" вещества,="" как="" правило,="" загружаются="" в="" аппаратуру="" и="" перерабатываются="" в="" виде="" растворов,="" паст="" или="" в="" увлажненном="" состоянии.="" 2.21.="" для="" каждого="" технологического="" блока,="" с="" учетом="" его="" энергети-="" ческого="" потенциала,="" проектной="" организацией="" предусматриваются="" меры="" и="" средства,="" направленные="" на="" предупреждение="" выбросов="" горючих="" продуктов="" в="" окружающую="" среду="" или="" максимальное="" ограничение="" их="" количества,="" а="" также="" на="" предупреждение="" взрывов="" и="" предотвращение="" травмирования="" производственного="" персонала.="" достаточность="" выбранных="" мер="" и="" средств="" обосновывается="" в="" каждом="" конкретном="" случае.="" 2.21.1.="" для="" производств,="" имеющих="" в="" своем="" составе="" технологические="" блоки="" i="" и="" ii="" категорий="" взрывоопасности,="" разрабатываются="" специальные="" ме-="" ры:="" -="" размещение="" технологического="" оборудования="" в="" специальных="" взрывоза-="" щитных="" конструкциях;="" -="" оснащение="" технологической="" системы="" автоматизированным="" управлением="" и="" противоаварийной="" защитой="" с="" применением="" микропроцессорной="" техники,="" обеспечивающими="" автоматическое="" регулирование="" процесса="" и="" безаварийную="" остановку="" производства="" по="" специальным="" программам,="" определяющим="" последо-="" вательность="" и="" время="" выполнения="" операций="" отключения="" при="" аварийных="" выбро-="" сах,="" а="" также="" снижающие="" или="" исключающие="" возможность="" ошибочных="" действий="" производственного="" персонала="" при="" ведении="" процесса,="" пуске="" и="" остановке="" производства,="" управлении="" процессом.="" 2.21.2.="" производства,="" имеющие="" в="" своем="" составе="" технологические="" бло-="" ки="" iii="" категории="" взрывоопасности,="" оснащаются="" системами="" автоматического="" (с="" применением="" вычислительной="" техники="" или="" без="" нее)="" регулирования,="" средствами="" контроля="" параметров,="" значения="" которых="" определяют="" взрывоопас-="" ность="" процесса,="" эффективными="" быстродействующими="" системами="" приведения="" технологических="" параметров="" к="" регламентированным="" значениям="" (а="" при="" оста-="" новке="" процесса="" -="" к="" нулевым).="" для="" технологических="" блоков,="" имеющих="" qв="" 10,="" допускается="" применение="" ручного="" регулирования="" при="" автоматическом="" контроле="" параметров,="" значения="" которых="" определяют="" взрывоопасность="" процесса.="" 2.21.3.="" для="" максимального="" снижения="" выбросов="" в="" окружающую="" среду="" го-="" рючих="" и="" взрывопожароопасных="" веществ="" при="" аварийной="" разгерметизации="" сис-="" темы="" предусматривается:="" -="" для="" технологических="" блоков="" i="" категории="" взрывоопасности="" -="" уста-="" новка="" автоматических="" быстродействующих="" запорных="" и="" (или)="" отсекающих="" уст-="" ройств="" с="" временем="" срабатывания="" не="" более="" 12="" секунд;="" -="" для="" технологических="" блоков="" ii="" и="" iii="" категорий="" взрывоопасности="" -="" установка="" запорных="" и="" (или)="" отсекающих="" устройств="" с="" дистанционным="" управ-="" лением="" и="" временем="" срабатывания="" не="" более="" 120="" секунд;="" -="" для="" блоков="" с="" относительным="" значением="" энергетического="" потенциала="" qв=""><=) 10="" допускается="" установка="" запорных="" устройств="" с="" ручным="" приводом,="" причем="" минимальное="" время="" приведения="" их="" в="" действие="" предусматривается="" за="" счет="" рационального="" размещения="" (по="" отношению="" к="" рабочему="" месту="" операто-="" ра),="" но="" не="" более="" 300="" секунд.="" при="" этом="" должны="" обеспечиваться="" условия="" безопасного="" отсечения="" пото-="" ков="" и="" исключаться="" гидравлические="" удары.="" 2.21.4.="" для="" технологических="" блоков="" всех="" категорий="" взрывоопасности="" и="" отдельных="" аппаратов,="" в="" которых="" обращаются="" взрывопожароопасные="" продук-="" ты,="" предусматриваются="" системы="" аварийного="" освобождения,="" комплектующиеся="" запорными="" быстродействующими="" устройствами.="" системы="" аварийного="" освобождения="" технологических="" блоков="" i,="" ii="" кате-="" горий="" взрывоопасности="" обеспечиваются="" запорными="" устройствами="" с="" дистанци-="" онно="" и="" (или)="" автоматически="" управляемыми="" приводами,="" для="" iii="" категории="" допускается="" применение="" средств="" с="" ручным="" приводом,="" размещаемым="" в="" безо-="" пасном="" месте,="" и="" минимальным="" регламентированным="" временем="" срабатывания.="" 2.22.="" для="" аварийного="" освобождения="" технологических="" блоков="" от="" обра-="" щающихся="" продуктов="" могут="" использоваться="" оборудование="" технологических="" установок="" или="" специальные="" системы.="" специальные="" системы="" аварийного="" освобождения="" должны:="" -="" находиться="" в="" постоянной="" готовности;="" -="" исключать="" образование="" взрывоопасных="" смесей="" (как="" в="" самих="" систе-="" мах,="" так="" и="" в="" окружающей="" их="" атмосфере),="" а="" также="" развитие="" аварий;="" -="" обеспечить="" минимально="" возможное="" время="" освобождения;="" -="" оснащаться="" средствами="" контроля="" и="" управления.="" использовать="" специальные="" системы="" аварийного="" освобождения="" для="" дру-="" гих="" целей="" запрещается.="" 2.23.="" вместимость="" специальной="" системы="" аварийного="" освобождения="" рассчитывается="" исходя="" из="" условий="" безопасной="" остановки="" технологического="" процесса.="" 2.24.="" сбрасываемые="" горючие="" газы="" и="" мелкодисперсные="" материалы="" должны="" направляться="" в="" закрытые="" системы="" для="" дальнейшей="" утилизации="" или="" в="" системы="" организованного="" сжигания.="" исключение="" может="" составлять="" чистый="" водород.="" 2.25.="" запрещается="" объединение="" газовых="" выбросов,="" содержащих="" вещест-="" ва,="" способные="" при="" смешивании="" образовывать="" взрывоопасные="" смеси="" или="" нес-="" табильные="" соединения.="" при="" объединении="" линий="" сбросов="" парогазовых="" сред="" из="" аппаратов="" с="" раз-="" личными="" давлениями="" необходимо="" предусматривать="" меры,="" предотвращающие="" пе-="" реток="" среды="" из="" аппаратов="" с="" высоким="" давлением="" в="" аппараты="" с="" низким="" давле-="" нием.="" 2.26.="" при="" наличии="" жидкой="" фазы="" в="" газовом="" потоке="" на="" линиях="" сброса="" газов="" должны="" предусматриваться="" устройства,="" исключающие="" ее="" унос.="" 2.27.="" при="" отклонении="" от="" заданных="" технологических="" режимов,="" при="" ко-="" торых="" возможно="" попадание="" взрывопожароопасных="" продуктов="" в="" линию="" подачи="" инертов,="" на="" последнюю="" устанавливается="" обратный="" клапан.="" 3.="" специфические="" требования="" к="" отдельным="" типовым="" технологическим="" процессам="" 3.1.="" перемещение="" горючих="" парогазовых="" сред,="" жидкостей="" и="" мелкодисперсных="" твердых="" продуктов="" 3.1.1.="" допустимые="" значения="" скоростей,="" давлений,="" температур="" переме-="" щаемых="" горючих="" продуктов="" устанавливаются="" разработчиком="" процесса="" с="" уче-="" том="" взрывоопасных="" характеристики="" физико-химических="" свойств="" транспорти-="" руемых="" веществ.="" 3.1.2.="" для="" насосов="" и="" компрессоров="" (их="" групп),="" перемещающих="" горючие="" продукты,="" должны="" предусматриваться="" дистанционное="" отключение="" и="" установка="" на="" линиях="" всасывания="" и="" нагнетания="" запорных="" или="" отсекающих="" устройств,="" как="" правило,="" с="" дистанционным="" управлением.="" вопрос="" о="" дистанционном="" отключении="" участков="" трубопроводов="" со="" взры-="" воопасными="" продуктами,="" типе="" арматуры="" и="" ее="" расположении="" решается="" при="" проектировании="" в="" каждом="" конкретном="" случае,="" в="" зависимости="" от="" диаметра="" и="" протяженности="" трубопровода,="" а="" также="" от="" характеристики="" транспортируемой="" среды.="" 3.1.3.="" при="" перемещении="" горючих="" газов="" и="" паров="" по="" трубопроводам="" пре-="" дусматриваются="" меры,="" исключающие="" конденсацию="" перемещаемых="" сред="" или="" обеспечивающие="" надежное="" и="" безопасное="" удаление="" жидкости="" из="" транспортной="" системы,="" а="" также="" кристаллизацию="" горючих="" продуктов="" в="" трубопроводах="" и="" ап-="" паратах.="" 3.1.4.="" для="" разогрева="" (плавления)="" закристаллизовавшегося="" продукта="" запрещается="" применение="" открытого="" огня.="" перед="" разогревом="" обязательно="" предварительное="" надежное="" отключение="" обогреваемого="" участка="" от="" источника="" (источников)="" давления="" и="" смежных,="" связанных="" с="" ним="" технологически,="" участ-="" ков="" систем="" транспорта="" (трубопроводов,="" аппаратов),="" а="" также="" принятие="" дру-="" гих="" мер,="" исключающих="" возможность="" динамического="" (гидравлического="" и="" т.п.)="" воздействия="" разогреваемой="" среды="" на="" смежные="" объекты="" (трубопроводы,="" аппа-="" ратуру)="" и="" их="" разрушение.="" 3.1.5.="" компримирование="" и="" перемещение="" горючих="" газов="" производится,="" как="" правило,="" центробежными="" компрессорами.="" 3.1.6.="" выбор="" конструкции="" и="" материалов,="" уплотнительных="" устройств="" для="" насосов="" и="" компрессоров="" осуществляется="" в="" зависимости="" от="" свойств="" пе-="" ремещаемой="" среды="" и="" требований="" действующих="" нормативных="" документов.="" 3.1.7.="" для="" насосов="" и="" компрессоров="" должны="" предусматриваться="" спосо-="" бы,="" средства="" контроля="" герметичности="" уплотняющих="" устройств="" и="" давления="" затворной="" жидкости.="" 3.1.8.="" для="" отделения="" жидкой="" фазы="" из="" перемещаемой="" газовой="" среды="" на="" всасывающую="" линию="" компрессора="" устанавливается="" сепаратор.="" сепаратор="" ос-="" нащается:="" приборами="" контроля="" уровня;="" сигнализацией="" по="" максимальному="" уровню;="" средствами="" автоматизации,="" обеспечивающими="" удаление="" жидкости="" при="" достижении="" регламентированного="" уровня;="" устройством="" автоматического="" отк-="" лючения="" компрессора="" при="" превышении="" предельно="" допустимого="" значения="" уров-="" ня.="" 3.1.9.="" всасывающие="" линии="" компрессоров,="" как="" правило,="" находятся="" под="" избыточным="" давлением.="" при="" работе="" этих="" линий="" необходимо="" осуществлять="" контроль="" за="" содержанием="" кислорода="" в="" горючем="" газе;="" места="" размещения="" про-="" боотборников="" и="" способы="" контроля="" определяются="" проектной="" организацией;="" предусматриваются="" блокировки,="" обеспечивающие="" отключение="" привода="" комп-="" рессора="" или="" подачу="" инертного="" газа="" в="" случае="" повышения="" предельно="" допусти-="" мого="" содержания="" кислорода="" в="" горючем="" газе.="" 3.1.10.="" в="" системах="" транспорта="" горючих="" веществ,="" на="" внутренних="" по-="" верхностях="" трубопроводов="" и="" аппаратов="" которых="" возможны="" отложения="" продук-="" тов="" осмоления,="" полимеризации,="" поликонденсации="" и="" т.п.,="" должны="" предусмат-="" риваться="" эффективные="" и="" безопасные="" методы="" и="" средства="" очистки="" от="" этих="" от-="" ложений,="" а="" также="" устанавливаться="" периодичность="" проведения="" этой="" опера-="" ции.="" 3.1.11.="" в="" трубопроводах="" пневмотранспорта="" и="" самотечных="" линиях="" пере-="" мещения="" горючих="" жидкостей="" и="" мелкодисперсных="" твердых="" горючих="" продуктов="" необходимо="" предусматривать="" способы="" контроля="" за="" движением="" продукта="" и="" разрабатывать="" меры,="" исключающие="" засорение="" трубопроводов.="" 3.1.12.="" насосы,="" применяемые="" для="" нагнетания="" сжиженных="" горючих="" га-="" зов,="" легковоспламеняющихся="" и="" горючих="" жидкостей,="" должны="" оснащаться:="" -="" блокировками,="" исключающими="" пуск="" или="" прекращающими="" работу="" насоса="" во="" время="" отсутствия="" перемещаемой="" жидкости="" в="" его="" корпусе="" или="" при="" откло-="" нениях="" ее="" уровней="" в="" приемной="" и="" расходной="" емкостях="" от="" предельно="" допусти-="" мых="" значений;="" -="" средствами="" сигнализации,="" срабатывающими="" при="" достижении="" опасных="" значений="" параметров="" в="" приемных="" и="" расходных="" емкостях.="" 3.1.13.="" для="" погружных="" насосов="" предусматриваются="" дополнительные="" средства="" блокирования,="" исключающие="" их="" пуск="" (работу)="" при="" токовой="" перег-="" рузке="" электродвигателя="" и="" прекращении="" подачи="" инертного="" газа="" в="" аппараты,="" в="" которых="" эти="" насосы="" установлены,="" если="" по="" условиям="" эксплуатации="" насосов="" подача="" инертного="" газа="" необходима.="" 3.1.14.="" для="" исключения="" опасных="" отклонений="" в="" технологическом="" про-="" цессе,="" вызываемых="" остановкой="" насоса="" (насосов),="" разрабатываются="" меры="" по="" повышению="" надежности="" систем="" подачи="" горючих="" жидкостей="" другими="" способами.="" 3.1.15.="" в="" системах="" транспорта="" жидких="" продуктов,="" в="" которых="" возможно="" образование="" локальных="" объемов="" парогазовых="" смесей,="" при="" необходимости="" предусматриваются="" устройства="" для="" удаления="" скопившихся="" газов="" и="" паров="" в="" закрытые="" системы.="" 3.1.16.="" перемещение="" сжиженных="" горючих="" газов,="" легковоспламеняющихся="" и="" горючих="" жидкостей="" (лвж,="" гж)="" методом="" передавливания="" осуществляется="" с="" помощью="" инертных="" газов;="" для="" сжиженных="" газов="" допускается="" их="" передавлива-="" ние="" собственной="" газовой="" фазой,="" а="" для="" лвж="" и="" гж="" при="" соответствующем="" обос-="" новании="" -="" горючими="" газами.="" 3.1.17.="" перемещение="" твердых="" горючих="" материалов="" осуществляется="" спо-="" собами,="" исключающими="" образование="" взрывоопасных="" смесей="" внутри="" оборудова-="" ния="" и="" коммуникаций.="" при="" использовании="" инертного="" газа="" для="" транспортирования="" или="" флегма-="" тизации="" предусматриваются="" способы="" и="" средства="" контроля="" за="" содержанием="" кислорода="" в="" системе,="" а="" также="" меры,="" прекращающие="" перемещение="" при="" дости-="" жении="" предельно="" допустимой="" концентрации="" кислорода.="" 3.1.18.="" при="" обоснованной="" необходимости="" перемещения="" мелкодисперсных="" горючих="" материалов="" с="" возможным="" образованием="" взрывоопасных="" смесей="" разра-="" батываются="" меры,="" предотвращающие="" распространение="" пламени="" в="" системе.="" 3.1.19.="" системы="" перемещения="" мелкодисперсных="" твердых="" горючих="" мате-="" риалов="" оснащаются="" блокировками,="" прекращающими="" подачу="" в="" них="" продуктов="" при="" достижении="" верхнего="" предельного="" уровня="" этих="" материалов="" в="" приемных="" аппаратах="" или="" при="" прекращении="" процесса="" выгрузки="" из="" них.="" 3.1.20.="" запрещается="" удаление="" горючей="" пыли="" с="" поверхности="" при="" помощи="" сжатого="" воздуха="" или="" другого="" сжатого="" газа,="" а="" также="" иными="" способами,="" при-="" водящими="" к="" образованию="" взрывоопасных="" пылевоздушных="" смесей.="" 3.2.="" процессы="" разделения="" материальных="" сред="" 3.2.1.="" технологические="" процессы="" разделения="" химических="" продуктов="" (горючих="" или="" их="" смесей="" с="" негорючими)="" должны="" проводиться="" вне="" области="" взрывоопасности.="" при="" этом="" предусматриваются="" меры,="" предотвращающие="" обра-="" зование="" взрывоопасных="" смесей="" на="" всех="" стадиях="" процесса.="" степень="" разделе-="" ния="" сред="" и="" меры="" взрывобезопасности="" определяются="" и="" регламентируются="" при="" разработке="" технологического="" процесса.="" 3.2.2.="" при="" разделении="" горючих="" паров="" (газов)="" и="" жидкостей="" предусмат-="" риваются="" средства="" автоматического="" контроля="" и="" регулирования="" уровня="" раз-="" деления="" фаз.="" необходимость="" применения="" средств="" контроля="" уровня="" разделе-="" ния="" фаз="" определяется="" на="" стадии="" разработки="" процесса="" и="" проектирования="" производства.="" 3.2.3.="" емкостная="" аппаратура="" разделения="" горючих="" и="" негорючих="" жидких="" продуктов="" оснащается="" закрытыми="" системами="" дренирования,="" исключающими="" поступление="" в="" окружающую="" среду="" горючих="" паров.="" 3.2.4.="" при="" наличии="" в="" негорючей="" жидкости,="" подлежащей="" сбросу="" в="" кана-="" лизацию,="" растворенных="" горючих="" газов="" разрабатываются="" меры="" по="" их="" выделе-="" нию.="" остаточное="" содержание="" растворенных="" горючих="" газов="" и="" негорючей="" жид-="" кости="" должно="" контролироваться,="" а="" периодичность="" контроля="" и="" допустимое="" содержание="" газов="" -="" регламентироваться.="" 3.2.5.="" системы="" разделения="" газожидкостных="" смесей="" оборудуются="" фазо-="" разделителями,="" предотвращающими="" попадание="" газовой="" фазы="" в="" жидкость="" и="" унос="" жидкости="" с="" парогазовой="" фазой.="" 3.2.6.="" оборудование="" для="" разделения="" суспензий="" оснащается="" блокиров-="" ками,="" исключающими="" его="" пуск="" либо="" обеспечивающими="" отключение="" и="" прекраще-="" ние="" подачи="" суспензий="" при="" недопустимых="" отклонениях="" параметров="" инертной="" среды.="" 3.2.7.="" разработка="" и="" осуществление="" процесса="" разделения="" суспензий="" в="" центрифугах="" должны="" исключать="" образование="" взрывоопасных="" смесей="" как="" в="" са-="" мой="" центрифуге,="" так="" и="" в="" атмосфере="" рабочей="" зоны="" помещения.="" 3.2.8.="" для="" технологических="" процессов="" разделения="" горючих="" аэрозолей="" (газ="" -="" твердая="" фаза)="" в="" фильтрах="" (электрофильтрах)="" и="" циклонах="" предусмат-="" риваются="" меры,="" обеспечивающие="" взрывобезопасность,="" в="" том="" числе="" автомати-="" ческий="" контроль="" за="" разрежением="" в="" этих="" аппаратах,="" а="" при="" необходимости="" -="" автоматический="" контроль="" за="" содержанием="" кислорода="" в="" исходной="" аэрозоли="" или="" в="" отходящей="" газовой="" фазе,="" а="" также="" меры,="" предотвращающие="" возникнове-="" ние="" опасных="" значений="" напряженности="" электростатического="" поля.="" 3.2.9.="" при="" разделении="" аэрозолей="" должны="" предусматриваться="" надежные="" и="" эффективные="" меры="" по="" предотвращению="" образования="" отложений="" твердой="" фазы="" на="" внутренних="" поверхностях="" аппаратов="" или="" их="" удаление="" (антиадгезионные="" покрытия,="" механические="" встряхиватели,="" вибраторы,="" введение="" добавок="" и="" т.п.).="" периодичность="" и="" безопасные="" способы="" проведения="" операций="" по="" удале-="" нию="" отложений="" (обеспыливанию)="" регламентируются="" инструкцией="" по="" эксплуа-="" тации.="" 3.3.="" массообменные="" процессы="" 3.3.1.="" при="" разработке="" и="" осуществлении="" массообменных="" процессов,="" в="" которых="" из-за="" отклонений="" технологических="" параметров="" от="" регламентирован-="" ных="" значений="" возможно="" образование="" неустойчивых="" взрывоопасных="" соедине-="" ний,="" для="" объектов="" с="" технологическими="" блоками="" i="" и="" ii="" категории="" взрывоо-="" пасности="" должны="" предусматриваться="" средства="" автоматического="" регулирова-="" ния="" этих="" параметров.="" для="" объектов="" с="" технологическими="" блоками="" iii="" категории="" взрывоопас-="" ности="" допускается="" выполнение="" операции="" регулирования="" вручную="" (производс-="" твенным="" персоналом)="" при="" обеспечении="" автоматического="" контроля="" указанных="" параметров="" процесса="" и="" сигнализации="" о="" превышении="" их="" допустимых="" значений.="" 3.3.2.="" в="" колоннах,="" работающих="" под="" разрежением,="" в="" которых="" обращают-="" ся="" вещества,="" способные="" образовывать="" с="" кислородом="" в="" воздухе="" взрывоопас-="" ные="" смеси,="" предусматривается="" автоматический="" контроль="" за="" содержанием="" кислорода="" в="" парогазовой="" фазе.="" для="" объектов="" с="" технологическими="" блоками="" iii="" категории="" взрывоопасности="" допускается="" предусматривать="" методы="" и="" средства="" периодического="" контроля.="" 3.3.3.="" колонны="" ректификации="" горючих="" жидкостей="" оснащаются="" средства-="" ми="" контроля="" и="" автоматического="" регулирования:="" уровня="" и="" температуры="" жид-="" кости="" в="" кубовой="" части;="" температуры="" поступающих="" на="" разделение="" продукта="" и="" флегмы;="" средствами="" сигнализации="" об="" опасных="" отклонениях="" значений="" пара-="" метров,="" определяющих="" взрывобезопасность="" процесса,="" и,="" при="" необходимости,="" перепада="" давления="" между="" нижней="" и="" верхней="" частями="" колонны.="" 3.3.4.="" в="" тех="" случаях,="" когда="" прекращение="" поступления="" флегмы="" в="" ко-="" лонну="" ректификации="" может="" привести="" к="" опасным="" отклонениям="" параметров="" про-="" цесса,="" предусматриваются="" меры,="" обеспечивающие="" непрерывность="" подачи="" флегмы.="" 3.3.5.="" при="" осуществлении="" процессов="" адсорбции="" и="" десорбции="" предус-="" матриваются="" меры="" по="" исключению="" самовозгорания="" поглотителя,="" а="" также="" по="" оснащению="" адсорберов="" средствами="" автоматического="" контроля="" за="" очагами="" са-="" мовозгорания="" и="" устройствами="" для="" их="" тушения.="" 3.4.="" процессы="" смешивания="" 3.4.1.="" методы="" и="" режимы="" смешивания="" горючих="" продуктов,="" конструкция="" оборудования="" и="" перемешивающих="" устройств="" должны="" обеспечивать="" эффективное="" перемешивание="" этих="" продуктов="" и="" исключать="" возможность="" образования="" зас-="" тойных="" зон.="" 3.4.2.="" в="" непрерывных="" процессах="" смешивания="" веществ,="" которые="" могут="" привести="" к="" развитию="" самоуправляемых="" экзотермических="" реакций,="" определя-="" ются="" безопасные="" объемные="" скорости="" дозирования="" этих="" веществ,="" разрабаты-="" ваются="" эффективные="" методы="" отвода="" тепла,="" предусматриваются="" средства="" ав-="" томатического="" контроля,="" регулирования="" процессов,="" противоаварийной="" защи-="" ты="" и="" сигнализации.="" в="" периодических="" процессах="" смешивания,="" при="" возможности="" развития="" са-="" моускоряющихся="" экзотермических="" реакций,="" для="" исключения="" их="" неуправляемо-="" го="" течения,="" регламентируются="" последовательность,="" допустимые="" количества="" загружаемых="" в="" аппаратуру="" веществ="" и="" скорость="" загрузки="" (поступления)="" реа-="" гентов.="" 3.4.3.="" в="" технологических="" процессах="" смешивания="" горючих="" продуктов,="" а="" также="" горючих="" продуктов="" с="" окислителями="" предусматривается="" автоматическое="" регулирование="" соотношения="" компонентов="" перед="" смесителями,="" а="" для="" парога-="" зовых="" сред="" -="" дополнительно="" к="" нему="" регулирование="" давления.="" 3.4.4.="" при="" смешивании="" горючих="" парогазовых="" сред="" с="" окислителем,="" в="" необходимых="" случаях,="" предусматривается="" контроль="" его="" регламентированного="" содержания="" в="" материальных="" потоках="" на="" выходе="" из="" смесителя="" или="" других="" па-="" раметров="" технологического="" процесса,="" определяющих="" соотношение="" компонен-="" тов="" в="" системе,="" и="" средства="" противоаварийной="" защиты,="" прекращающие="" поступ-="" ление="" компонентов="" на="" смешивание="" при="" отклонении="" концентраций="" окислителя="" от="" регламентированных="" значений.="" 3.4.5.="" в="" технологических="" блоках="" i="" категории="" взрывоопасности="" конт-="" роль="" состава="" смеси="" и="" регулирования="" соотношения="" горючих="" веществ="" с="" окис-="" лителем,="" а="" также="" содержания="" окислителя="" в="" материальных="" потоках="" после="" смешивания="" должен="" осуществляться="" автоматически.="" 3.4.6.="" подводящие="" к="" смесителям="" коммуникации="" оборудуются="" обратными="" клапанами="" или="" другими="" устройствами,="" исключающими="" (при="" отклонениях="" от="" регламентированных="" параметров="" процесса)="" поступление="" в="" эти="" коммуникации="" подаваемых="" на="" смешивание="" горючих="" веществ,="" окислителей="" или="" смесей="" обрат-="" ным="" ходом.="" если="" попадание="" реакционной="" смеси="" в="" подводящие="" коммуникации="" исклю-="" чается="" условиями="" проведения="" процесса,="" установка="" вышеуказанных="" устройств="" не="" обязательна.="" 3.4.7.="" измельчение,="" смешивание="" измельченных="" твердых="" горючих="" про-="" дуктов,="" для="" исключения="" образования="" в="" системе="" взрывоопасных="" смесей,="" осу-="" ществляется="" в="" среде="" инертного="" газа.="" оборудование="" для="" измельчения="" и="" смешивания="" оснащается="" средствами="" контроля="" за="" давлением="" подаваемого="" инертного="" газа,="" сигнализацией="" об="" отк-="" лонении="" давления="" от="" регламентированных="" значений="" и="" автоматическими="" бло-="" кировками,="" не="" допускающими="" запуск="" в="" работу="" оборудования="" без="" предвари-="" тельной="" подачи="" инертного="" газа="" или="" обеспечивающими="" остановку="" этого="" обо-="" рудования="" при="" прекращении="" поступления="" в="" него="" инертного="" газа.="" 3.5.="" теплообменные="" процессы="" 3.5.1.="" организация="" теплообмена,="" выбор="" теплоносителя="" (хладагента)="" и="" его="" параметров="" осуществляются="" с="" учетом="" физико-химических="" свойств="" нагре-="" ваемого="" (охлаждаемого)="" материала="" с="" целью="" обеспечения="" необходимого="" теп-="" лосъема,="" исключения="" возможности="" перегрева="" и="" разложения="" продукта.="" 3.5.2.="" в="" теплообменном="" процессе="" не="" допускается="" применение="" теплоно-="" сителей,="" образующих="" при="" химическом="" взаимодействии="" с="" технологической="" средой="" взрывоопасные="" продукты.="" 3.5.3.="" при="" разработке="" процессов="" с="" передачей="" тепла="" через="" стенку="" не-="" обходимо="" предусматривать="" методы="" и="" средства="" контроля="" (а="" также="" сигнализа-="" ции),="" предупреждающие="" о="" взаимопроникновении="" теплоносителя="" и="" продукта="" в="" случае="" возможного="" образования="" взрывоопасной="" среды.="" 3.5.4.="" в="" случае,="" когда="" снижение="" уровня="" нагреваемой="" горючей="" жидкос-="" ти="" в="" аппаратуре="" и="" оголение="" поверхности="" теплообмена="" могут="" привести="" к="" пе-="" регреву,="" высушиванию="" и="" разложению="" горючего="" продукта,="" развитию="" неуправ-="" ляемых="" процессов,="" предусматриваются="" средства="" контроля="" и="" регулирования="" процесса,="" а="" также="" блокировки,="" прекращающие="" подачу="" греющего="" агента.="" 3.5.5.="" в="" поверхностных="" теплообменниках="" давление="" негорючих="" теплоно-="" сителей="" (хладагентов)="" должно,="" как="" правило,="" превышать="" давление="" нагревае-="" мых="" (охлаждаемых)="" горючих="" веществ.="" в="" случаях="" невозможности="" выполнения="" этого="" требования="" необходимо="" предусматривать="" контроль="" за="" содержанием="" го-="" рючих="" веществ="" в="" негорючем="" теплоносителе.="" 3.5.6.="" при="" разработке="" теплообменных="" процессов,="" в="" том="" числе="" и="" реак-="" ционных,="" необходимо="" предусматривать="" средства,="" предотвращающие="" развитие="" неуправляемых,="" самоускоряющихся="" экзотермических="" реакций,="" происходящих="" вследствие="" отклонений="" технологических="" параметров="" от="" регламентированных.="" 3.5.7.="" в="" теплообменных="" процессах,="" в="" случае="" возможности="" кристалли-="" зации="" продукта="" или="" образования="" кристаллогидратов,="" предусматривается="" ввод="" реагентов,="" предотвращающих="" образование="" этих="" продуктов,="" а="" также="" применяются="" другие="" меры,="" обеспечивающие="" непрерывность,="" надежность="" про-="" ведения="" технологических="" процессов="" и="" их="" взрывобезопасность.="" 3.5.8.="" при="" организации="" теплообменных="" процессов="" с="" огневым="" обогревом="" необходимо="" предусматривать="" меры="" и="" средства,="" исключающие="" возможность="" об-="" разования="" взрывоопасных="" смесей="" в="" нагреваемых="" элементах,="" топочном="" прост-="" ранстве="" и="" рабочей="" зоне="" печи.="" 3.5.8.1.="" противоаварийная="" автоматическая="" защита="" топочного="" прост-="" ранства="" нагревательных="" печей="" оснащается:="" -="" системами="" регулирования="" заданного="" соотношения="" топлива,="" воздуха="" и="" водяного="" пара;="" -="" блокировками,="" прекращающими="" поступление="" газообразного="" топлива="" и="" воздуха="" при="" снижении="" их="" давления="" ниже="" установленных="" параметров,="" а="" также="" при="" прекращении="" электро-="" (пневмо-)="" снабжения="" кипиа;="" -="" средствами="" сигнализации="" о="" прекращении="" поступления="" топлива="" и="" воз-="" духа="" при="" принудительной="" подаче="" в="" топочное="" пространство;="" -="" средствами="" контроля="" за="" уровнем="" тяги="" и="" автоматического="" прекраще-="" ния="" подачи="" топливного="" газа="" в="" зону="" горения="" при="" остановке="" дымососа="" или="" недопустимом="" снижении="" разрежения="" в="" печи;="" -="" средствами="" автоматической="" подачи="" водяного="" пара="" в="" топочное="" прост-="" ранство="" и="" в="" змеевики="" при="" прогаре="" труб.="" 3.5.8.2.="" противоаварийная="" автоматическая="" защита="" нагреваемых="" эле-="" ментов="" (змеевиков)="" нагревательных="" печей="" обеспечивается:="" -="" аварийным="" освобождением="" змеевиков="" печи="" от="" нагреваемого="" жидкого="" продукта="" при="" повреждении="" труб="" или="" прекращении="" его="" циркуляции;="" -="" блокировками="" по="" отключению="" подачи="" топлива="" при="" прекращении="" подачи="" сырья;="" -="" средствами="" дистанционного="" отключения="" подачи="" сырья="" и="" топлива="" в="" случаях="" аварий="" в="" системах="" змеевиков;="" -="" средствами="" сигнализации="" о="" падении="" давления="" в="" системах="" подачи="" сырья.="" 3.5.8.3.="" для="" изоляции="" печей="" с="" открытым="" огневым="" процессом="" от="" газо-="" вой="" среды="" при="" авариях="" на="" наружных="" установках="" или="" в="" зданиях="" печи="" должны="" быть="" оборудованы="" паровой="" завесой,="" включающейся="" автоматически="" или="" дис-="" танционно.="" при="" включении="" завесы="" должна="" срабатывать="" сигнализация.="" 3.5.9.="" топливный="" газ="" для="" нагревательных="" печей="" должен="" соответство-="" вать="" регламентированным="" требованиям="" по="" содержанию="" в="" нем="" жидкой="" фазы,="" влаги="" и="" механических="" примесей.="" предусматриваются="" средства,="" исключающие="" наличие="" жидкости="" и="" механических="" примесей="" в="" топливном="" газе,="" поступающем="" на="" горелки.="" 3.5.10.="" при="" организации="" теплообменных="" процессов="" с="" применением="" вы-="" сокотемпературных="" органических="" теплоносителей="" (вот)="" -="" ароматических="" ма-="" сел="" и="" других="" -="" предусматриваются="" системы="" удаления="" летучих="" продуктов,="" образующихся="" в="" результате="" частичного="" их="" разложения.="" при="" ведении="" процесса="" вблизи="" верхнего="" допустимого="" предела="" примене-="" ния="" вот="" должен="" устанавливаться="" контроль="" за="" изменением="" состава="" теплоно-="" сителя;="" допустимые="" значения="" показателей="" состава="" вот="" регламентируются="" инструкцией="" по="" эксплуатации.="" 3.5.11.="" сушильный="" агент="" и="" режимы="" сушки="" выбираются="" с="" учетом="" взрыво-="" пожароопасных="" свойств="" высушиваемого="" материала,="" теплоносителя="" и="" возмож-="" ности="" снижения="" взрывоопасности="" блока.="" 3.5.11.1.="" при="" сушке="" в="" среде="" инертного="" газа="" предусматривается="" авто-="" матический="" контроль="" содержания="" кислорода="" в="" инертном="" газе="" на="" входе="" и="" (или)="" выходе="" из="" сушилки="" (в="" зависимости="" от="" особенностей="" процесса).="" на="" случай="" возможного="" превышения="" допустимой="" концентрации="" кислорода="" предусматривается="" автоматическая="" блокировка,="" останавливающая="" процесс="" сушки,="" и="" разрабатываются="" другие="" меры,="" исключающие="" возможность="" образова-="" ния="" взрывоопасных="" смесей="" в="" аппаратуре.="" 3.5.11.2.="" при="" работе="" сушильных="" агрегатов="" предусматриваются="" меры,="" исключающие="" поступление="" взрывоопасной="" смеси="" из="" сушилки="" в="" нагревательное="" устройство="" обратным="" ходом.="" 3.5.11.3.="" при="" обоснованной="" необходимости="" сушки="" в="" газовоздушной="" среде="" предусматриваются="" следующие="" меры="" взрывопредупреждения="" процесса="" и="" взрывозащиты="" оборудования:="" -="" оснащение="" устройствами,="" исключающими="" искрообразование="" фрикцион-="" ного="" (удар,="" трение)="" и="" электрического="" происхождения;="" -="" поддержание="" режима="" сушки,="" предотвращающего="" местные="" перегревы,="" образование="" застойных="" зон,="" увеличение="" времени="" нахождения="" материала="" в="" области="" высоких="" температур="" и="" отложение="" продукта="" на="" стенках="" сушильных="" камер;="" -="" оснащение="" распылительных="" сушилок="" средствами="" автоматического="" отк-="" лючения="" подачи="" материала="" и="" сушильного="" агента="" при="" прекращении="" поступле-="" ния="" одного="" из="" них;="" -="" оснащение="" сушильных="" агрегатов="" средствами="" автоматического="" регули-="" рования="" температур,="" блокировками,="" исключающими="" возможность="" повышения="" температуры="" выше="" допустимых="" значений="" (отключение="" подачи="" сушильного="" агента,="" включение="" подачи="" хладагента="" и="" т.д.).="" 3.5.12.="" при="" сушке="" горючих="" веществ="" под="" вакуумом,="" как="" правило,="" пре-="" дусматривается="" продувка="" сушилки="" инертным="" газом="" перед="" ее="" запуском="" и="" во="" время="" остановки.="" продолжительность="" подачи="" инертного="" газа="" определяется="" и="" регламентируется="" исходя="" из="" конкретных="" условий="" проведения="" технологичес-="" кого="" процесса.="" кроме="" того,="" сушильные="" агрегаты="" оснащаются="" системами="" ав-="" томатизации,="" предотвращающими="" включение="" их="" обогрева="" при="" отсутствии="" ва-="" куума="" или="" снижении="" его="" уровня="" в="" рабочем="" пространстве="" ниже="" допустимого.="" 3.5.13.="" сушильные="" агрегаты="" для="" горючих="" веществ="" оснащаются="" средс-="" твами="" пожаротушения.="" способы="" пожаротушения="" должны="" исключать="" пылеобразо-="" вание,="" выброс="" горючих="" продуктов="" в="" окружающую="" среду="" и="" образование="" взры-="" воопасных="" смесей="" как="" в="" аппаратуре,="" так="" и="" в="" рабочей="" зоне="" установки.="" 3.5.14.="" сушильные="" установки,="" в="" которых="" происходит="" непосредственный="" контакт="" высушиваемого="" продукта="" с="" сушильным="" агентом,="" должны="" оснащаться="" устройствами="" очистки="" отработанного="" сушильного="" агента="" от="" пыли="" высушивае-="" мого="" продукта="" и="" средствами="" контроля="" очистки.="" способы="" очистки="" и="" перио-="" дичность="" контроля="" регламентируются.="" 3.6.="" химические="" (реакционные)="" процессы="" 3.6.1.="" технологические="" системы,="" совмещающие="" несколько="" процессов="" (гидродинамических,="" тепломассообменных,="" реакционных),="" оснащаются="" прибо-="" рами="" контроля="" параметров.="" средства="" управления,="" регулирования="" и="" противо-="" аварийной="" защиты="" должны="" обеспечивать="" стабильность="" и="" взрывобезопасность="" процесса.="" 3.6.2.="" технологическая="" аппаратура="" реакционных="" процессов="" для="" блоков="" всех="" категорий="" взрывоопасности="" оборудуется="" средствами="" автоматического="" контроля,="" регулирования="" и="" защитными="" блокировками="" одного="" или="" группы="" па-="" раметров,="" определяющих="" взрывоопасность="" процесса="" (количество="" и="" соотноше-="" ние="" исходных="" веществ,="" концентрация="" компонентов="" в="" материальных="" потоках,="" давление="" и="" температура="" среды,="" количество,="" расход="" и="" параметры="" теплоноси-="" теля="" -="" хладагента="" и="" др.).="" при="" этом="" технологическое="" оборудование,="" входя-="" щее="" в="" состав="" установки="" с="" блоками="" i="" категории="" взрывоопасности,="" оснащает-="" ся="" не="" менее="" чем="" двумя="" датчиками="" на="" каждый="" опасный="" параметр="" (на="" зависи-="" мые="" параметры="" -="" по="" одному="" датчику="" на="" каждый),="" средствами="" регулирования="" и="" противоаварийной="" автоматической="" защиты,="" а="" при="" необходимости="" -="" дубли-="" рующими="" системами="" управления="" и="" защиты.="" 3.6.3.="" срабатывание="" автоматических="" систем="" противоаварийной="" защиты="" должно="" осуществляться="" по="" заданным="" программам="" (алгоритмам).="" 3.6.4.="" в="" технологических="" блоках="" систем="" управления="" реакционными="" процессами,="" имеющих="" qв=""><=) 10,="" допускается="" использование="" средств="" руч-="" ного="" регулирования="" при="" условии="" автоматического="" контроля="" опасных="" пара-="" метров="" и="" сигнализации,="" срабатывающей="" при="" их="" выходе="" за="" допустимые="" значе-="" ния.="" 3.6.5.="" для="" реакционных="" процессов,="" протекающих="" с="" возможным="" образо-="" ванием="" промежуточных="" перекисных="" соединений,="" побочных="" взрывоопасных="" про-="" дуктов="" осмоления="" и="" уплотнения="" (полимеризации,="" поликонденсации)="" и="" других="" нестабильных="" веществ,="" которые="" могут="" откладываться="" в="" аппаратуре="" и="" тру-="" бопроводах,="" предусматриваются:="" -="" контроль="" за="" содержанием="" в="" поступающем="" сырье="" примесей,="" способс-="" твующих="" образованию="" взрывоопасных="" веществ,="" а="" также="" за="" наличием="" в="" проме-="" жуточных="" продуктах="" нестабильных="" соединений="" и="" обеспечением="" заданного="" ре-="" жима;="" -="" ввод="" ингибиторов,="" исключающих="" образование="" в="" аппаратуре="" опасных="" концентраций="" нестабильных="" веществ;="" выполнение="" особых="" требований,="" предъ-="" являемых="" к="" качеству="" применяемых="" конструкционных="" материалов="" и="" чистоте="" обработки="" поверхностей="" аппаратов,="" трубопроводов,="" арматуры,="" датчиков="" приборов,="" контактирующих="" с="" обращающимися="" продуктами;="" -="" непрерывная="" циркуляция="" продуктов,="" сырья="" в="" емкостной="" аппаратуре;="" -="" вывод="" обогащенной="" опасными="" компонентами="" реакционной="" массы="" из="" ап-="" паратуры;="" -="" обеспечение="" режимов="" и="" времени="" хранения="" продуктов,="" способных="" по-="" лимеризоваться="" или="" осмоляться,="" включая="" сроки="" их="" транспортирования.="" выбор="" необходимых="" и="" достаточных="" условий="" организации="" процесса="" опре-="" деляется="" разработчиком.="" способы="" и="" периодичность="" контроля="" за="" содержанием="" примесей="" в="" сырье,="" нестабильных="" соединений="" в="" реакционной="" массе="" промежуточных="" и="" конечных="" продуктов,="" порядок="" вывода="" реакционной="" массы,="" содержащей="" опасные="" побоч-="" ные="" вещества,="" режимы="" и="" время="" хранения="" продуктов="" устанавливаются="" разра-="" ботчиком="" процесса,="" отражаются="" в="" проектной="" документации="" и="" технологичес-="" ком="" регламенте.="" 3.6.6.="" при="" возможности="" отложения="" твердых="" продуктов="" на="" внутренних="" поверхностях="" оборудования="" и="" трубопроводов,="" в="" том="" числе="" и="" устройств="" ава-="" рийного="" слива="" из="" технологических="" систем,="" предусматриваются="" контроль="" за="" наличием="" этих="" отложений="" и="" меры="" по="" их="" безопасному="" удалению,="" а="" в="" необхо-="" димых="" случаях="" -="" резервное="" оборудование.="" 3.6.7.="" при="" применении="" катализаторов,="" в="" том="" числе="" металлоорганичес-="" ких,="" которые="" при="" взаимодействии="" с="" кислородом,="" содержащемся="" в="" воздухе,="" и="" (или)="" водой="" могут="" самовозгораться="" и="" (или)="" взрываться,="" необходимо="" пре-="" дусматривать="" меры,="" предотвращающие="" подачу="" в="" систему="" сырья,="" материалов="" и="" инертного="" газа,="" содержащих="" кислород="" и="" (или)="" влагу="" в="" количествах,="" превы-="" шающих="" предельно="" допустимые.="" допустимые="" концентрации="" кислорода="" и="" влаги,="" способы="" и="" периодичность="" контроля="" за="" их="" содержанием="" в="" исходных="" продуктах="" определяются="" и="" регламентируются="" с="" учетом="" физико-химических="" свойств="" при-="" меняемых="" катализаторов,="" категории="" взрывоопасности="" технологического="" бло-="" ка.="" 3.6.8.="" дозировка="" компонентов="" в="" реакционных="" процессах="" должна="" осу-="" ществляться="" преимущественно="" автоматически="" и="" в="" последовательности,="" иск-="" лючающей="" возможность="" образования="" внутри="" аппаратуры="" взрывоопасных="" смесей="" или="" неуправляемого="" хода="" реакции,="" что="" определяется="" разработчиком="" процес-="" са.="" 3.6.9.="" для="" исключения="" возможности="" перегрева="" участвующих="" в="" процессе="" веществ,="" их="" самовоспламенения="" или="" термического="" разложения="" с="" образовани-="" ем="" взрывопожароопасных="" продуктов,="" в="" результате="" контакта="" с="" нагретыми="" элементами="" аппаратуры,="" определяются="" и="" регламентируются="" температурные="" режимы,="" оптимальные="" скорости="" перемещения="" продуктов,="" время="" пребывания="" их="" в="" зоне="" высоких="" температур.="" 3.6.10.="" для="" исключения="" опасности="" неуправляемого="" развития="" процесса="" следует="" принимать="" меры="" по="" его="" стабилизации="" или="" освобождению="" аппаратов.="" 3.6.11.="" использование="" остаточного="" давления="" среды="" в="" реакторе="" перио-="" дического="" действия="" для="" передавливания="" реакционной="" массы="" в="" другой="" аппа-="" рат="" допускается="" только="" в="" отдельных,="" обоснованных="" случаях.="" 3.6.12.="" аппаратура="" жидкофазных="" процессов="" оборудуется="" системами="" контроля="" и="" регулирования="" уровня="" жидкости,="" средствами="" автоматического="" отключения="" подачи="" этой="" жидкости="" при="" превышении="" заданного="" уровня="" или="" другими="" средствами,="" исключающими="" возможность="" перелива.="" 3.6.13.="" реакционные="" аппараты="" с="" перемешивающими="" устройствами,="" как="" правило,="" оснащаются="" средствами="" автоматического="" контроля="" за="" надежной="" ра-="" ботой="" и="" герметичностью="" уплотнений="" валов="" мешалок,="" а="" также="" блокировками,="" предотвращающими="" загрузку="" продуктов="" при="" неработающих="" перемешивающих="" устройствах="" (в="" тех="" случаях,="" когда="" это="" требуется="" по="" условиям="" ведения="" процесса="" и="" обеспечения="" безопасности).="" 3.6.14.="" реакционная="" аппаратура,="" в="" которой="" отвод="" избыточного="" тепла="" реакции,="" при="" теплопередаче="" через="" стенку,="" осуществляется="" за="" счет="" испаре-="" ния="" охлаждающей="" жидкости="" (хладагента),="" оснащается="" средствами="" автомати-="" ческого="" контроля,="" регулирования="" и="" сигнализации="" уровня="" хладагента="" в="" теп-="" лообменных="" элементах.="" 3.6.15.="" в="" системах="" охлаждения="" реакционной="" аппаратуры="" сжиженными="" газами="" необходимо:="" -="" обеспечивать="" температуру="" хладагента="" (температуру="" кипения="" сжижен-="" ного="" газа)="" поддержанием="" равновесного="" давления,="" значение="" которого="" должно="" регулироваться="" автоматически;="" -="" предусматривать="" меры,="" автоматически="" обеспечивающие="" освобождение="" (слив)="" хладагента="" из="" теплообменных="" элементов,="" а="" также="" меры,="" предотвра-="" щающие="" повышение="" давления="" выше="" допустимого="" при="" внезапном="" отключении="" системы.="" 3.6.16.="" разработка="" и="" проведение="" реакционных="" процессов="" при="" получе-="" нии="" или="" применении="" продуктов,="" характеризующихся="" высокой="" взрывоопас-="" ностью="" (ацетилен,="" этилен="" при="" высоких="" параметрах,="" пероксидные,="" металло-="" органические="" соединения="" и="" др.),="" склонных="" к="" термическому="" разложению="" или="" самопроизвольной="" спонтанной="" полимеризации,="" саморазогреву,="" а="" также="" спо-="" собных="" самовоспламеняться="" или="" взрываться="" при="" взаимодействии="" с="" водой="" и="" воздухом,="" должны="" осуществляться="" с="" учетом="" их="" свойств="" и="" предусматривать="" дополнительные="" специальные="" меры="" безопасности.="" 3.7.="" процессы="" хранения="" и="" слива="" (налива)="" сжиженных="" газов,="" легковоспламеняющихся="" и="" горючих="" жидкостей="" 3.7.1.="" устройство="" складов="" сжиженных="" газов="" (сг),="" легковоспламеняю-="" щихся="" и="" горючих="" жидкостей="" (лвж="" и="" гж),="" а="" также="" сливо-наливных="" эстакад="" (пунктов),="" резервуаров="" (сосудов)="" для="" хранения="" и="" транспортирования="" сг,="" лвж="" и="" гж="" должно="" соответствовать="" требованиям="" нормативов,="" для="" этих="" объек-="" тов="" и="" настоящих="" правил.="" 3.7.2.="" порядок="" выполнения="" технологических="" операций="" по="" хранению="" и="" перемещению="" горючих="" жидких="" веществ="" (сг,="" лвж="" и="" гж),="" заполнению="" и="" опорож-="" нению="" передвижных="" и="" стационарных="" резервуаров-хранилищ,="" выбор="" параметров="" процесса,="" значения="" которых="" определяют="" взрывобезопасность="" этих="" операций="" (давление,="" скорость="" перемещения,="" максимальные="" и="" минимальные="" предельно="" допустимые="" уровни,="" способы="" снятия="" вакуума="" и="" т.п.),="" осуществляются="" и="" регламентируются="" с="" учетом="" физико-химических="" свойств="" горючих="" продуктов.="" 3.7.3.="" резервуары="" для="" хранения="" и="" сливо-наливные="" эстакады="" сг,="" лвж="" и="" гж="" оборудуются="" средствами="" контроля="" и="" регулирования="" опасных="" параметров="" процесса,="" указанных="" в="" п.3.7.2.="" 3.7.4.="" при="" хранении="" сг,="" лвж="" и="" гж="" и="" проведении="" сливо-наливных="" опе-="" раций="" стационарные="" и="" передвижные="" резервуары="" (сосуды)="" и="" сливо-наливные="" устройства="" следует="" использовать="" только="" для="" тех="" продуктов,="" для="" которых="" они="" предназначены.="" при="" этом="" разрабатываются="" и="" осуществляются="" необходи-="" мые="" меры,="" исключающие="" возможность="" случайного="" смешивания="" продуктов="" на="" всех="" стадиях="" операций="" слива="" и="" налива.="" в="" необходимых="" случаях="" допускается="" заполнение="" порожних,="" специально="" подготовленных="" емкостей="" другими="" продуктами,="" сходными="" по="" физико-химичес-="" ким="" характеристикам="" и="" показателям="" хранения="" с="" теми="" жидкими="" горючими="" про-="" дуктами,="" для="" которых="" они="" предназначены.="" в="" этих="" случаях="" должна="" исклю-="" чаться="" возможность="" превышения="" допустимых="" для="" данной="" емкости="" давлений.="" порядок="" подготовки="" емкостей="" к="" заполнению="" (освобождение="" от="" остатков="" ра-="" нее="" находившихся="" в="" них="" продуктов,="" промывка,="" очистка,="" обезвреживание="" ем-="" костей="" и="" т.п.)="" и="" проведению="" работ="" по="" переключению="" (подсоединению)="" тру-="" бопроводов,="" арматуры="" регламентируется="" инструкцией="" по="" эксплуатации.="" 3.7.5.="" при="" хранении="" и="" сливо-наливных="" операциях="" с="" веществами,="" спо-="" собными="" образовывать="" побочные="" нестабильные="" соединения,="" накапливать="" при-="" меси,="" повышающие="" взрывоопасность="" основного="" продукта,="" должны="" предусмат-="" риваться="" меры,="" предотвращающие="" образование="" и="" накопление="" примесей="" и="" по-="" бочных="" соединений="" или="" уменьшающие="" его="" скорость,="" а="" также="" контроль="" за="" со-="" держанием="" последних="" в="" трубопроводах,="" стационарных="" передвижных="" резервуа-="" рах,="" другом="" оборудовании="" и="" способы="" своевременного="" их="" удаления.="" 3.7.6.="" при="" подготовке="" к="" заполнению="" сг="" и="" лвж="" стационарных="" и="" (или)="" передвижных="" резервуаров="" после="" монтажа,="" ремонта,="" очистки="" должны="" предус-="" матриваться="" меры,="" исключающие="" возможность="" взрыва="" в="" этом="" оборудовании.="" порядок="" подготовки="" к="" наливу,="" контроль="" за="" концентрацией="" кислорода="" в="" обо-="" рудовании,="" а="" также="" за="" другими="" параметрами,="" определяющими="" взрывоопас-="" ность,="" регламентируются="" инструкцией="" по="" эксплуатации.="" 3.7.7.="" вместимость="" стационарных="" резервуаров="" со="" сжиженным="" горючим="" газом,="" хранящимся="" под="" давлением,="" устанавливается="" соответствующими="" нор-="" мативными="" документами="" с="" учетом="" энергетических="" показателей="" взрывоопас-="" ности.="" при="" необходимости="" применения="" единичных="" емкостей,="" имеющих="" физи-="" ческий="" объем="" свыше="" 100="" куб.м,="" как="" правило,="" предусматриваются="" изотерми-="" ческие="" или="" комбинированные="" методы="" хранения.="" 3.7.8.="" резервуары="" сг,="" лвж="" и="" гж="" (для="" их="" освобождения="" в="" аварийных="" случаях="" от="" горючих="" продуктов)="" оснащаются,="" как="" правило,="" быстродействую-="" щей="" отключающей="" арматурой="" с="" дистанционным="" управлением,="" расположенным="" в="" доступных="" для="" обслуживания="" в="" аварийных="" условиях="" местах.="" быстродействие="" отключающей="" арматуры="" определяется="" в="" соответствии="" с="" требованиями="" п.2.21.3="" настоящих="" правил.="" 3.7.9.="" конструкция="" резервуаров="" с="" плавающими="" крышами="" (понтонами),="" порядок="" проведения="" операций="" по="" их="" наполнению,="" освобождению="" и="" система="" отбора="" продукта="" должны="" исключать="" местные="" перегревы,="" искрообразование="" (за="" счет="" трения="" перемещаемых="" деталей="" и="" их="" возможных="" соударений),="" а="" при="" неисправностях="" крыш="" (понтонов)="" предотвращать="" их="" разрушение="" и="" возможные="" взрывы="" в="" резервуарах.="" 3.7.10.="" цистерны,="" предназначенные="" для="" налива="" и="" перевозки="" сг,="" лвж="" и="" гж="" по="" железным="" дорогам,="" должны="" оснащаться="" запорной="" арматурой,="" средства-="" ми="" контроля,="" сливо-наливными,="" защитными="" и="" другими="" устройствами="" с="" учетом="" физико-химических="" свойств="" перевозимых="" продуктов,="" требований="" государс-="" твенных="" и="" отраслевых="" нормативных="" документов="" и="" в="" соответствии="" с="" "прави-="" лами="" безопасности="" при="" перевозке="" опасных="" грузов="" железнодорожным="" транс-="" портом".="" 3.7.11.="" порядок="" установки="" (подачи)="" железнодорожных="" цистерн="" под="" слив="" (налив)="" горючих="" продуктов="" должен="" обеспечивать="" безопасность="" прове-="" дения="" этих="" операций="" и="" определяться="" специальными="" отраслевыми="" норматив-="" но-техническими="" документами.="" при="" сливе="" (наливе)="" железнодорожных="" цистерн="" должны="" предусматриваться="" меры,="" предотвращающие="" самопроизвольное="" переме-="" щение="" находящихся="" под="" наливом="" цистерн,="" разгерметизацию="" наливных="" уст-="" ройств="" и="" выброс="" в="" атмосферу="" горючих="" продуктов,="" а="" также="" исключающие="" на-="" личие="" постоянных="" или="" случайных="" источников="" зажигания="" (механического,="" электрического="" и="" другого="" происхождения)="" в="" зоне="" возможной="" загазованнос-="" ти.="" 3.7.12.="" запрещается="" использовать="" железнодорожные="" цистерны="" с="" сг,="" лвж="" и="" гж,="" находящиеся="" на="" путях,="" в="" качестве="" стационарных,="" складских="" (расходных)="" емкостей.="" 3.7.13.="" слив="" из="" цистерн="" и="" налив="" в="" них="" сг,="" лвж="" и="" гж="" должны="" осущест-="" вляться="" на="" специальных="" сливо-наливных="" пунктах.="" для="" каждого="" вида="" налива-="" емого="" продукта,="" когда="" недопустимо="" его="" смешивание="" с="" другими="" продуктами,="" предусматриваются="" самостоятельные="" сливо-наливные="" пункты="" или="" отдельные="" наливные="" устройства="" на="" этих="" пунктах.="" запрещается="" использовать="" наливные="" пункты="" для="" попеременного="" налива="" несовместимых="" между="" собой="" продуктов.="" 3.7.14.="" на="" сливо-наливных="" пунктах="" должны="" предусматриваться="" методы="" и="" средства,="" в="" том="" числе="" специально="" оборудованные="" места,="" для="" выполнения="" операций="" по="" аварийному="" освобождению="" неисправных="" цистерн.="" меры="" безопас-="" ности="" при="" выполнении="" этих="" операций="" излагаются="" в="" инструкциях,="" согласо-="" ванных="" с="" госгортехнадзором="" кыргызской="" республики.="" 3.7.15.="" цистерны,="" резервуары,="" трубопроводы="" и="" другое="" оборудование="" систем="" слива="" (налива)="" сг,="" лвж="" и="" гж="" должны="" быть="" надежными,="" простыми="" и="" удобными="" в="" эксплуатации.="" их="" устройство="" должно="" исключать="" проливание="" го-="" рючих="" паров="" и="" газов="" и="" поступления="" их="" в="" атмосферу="" при="" проведении="" сли-="" во-наливных="" операций.="" 3.7.16.="" в="" сливо-наливных="" системах="" не="" допускается="" применение="" уст-="" ройств,="" изготовленных="" из="" материалов,="" нестойких="" к="" перекачиваемым="" средам.="" 3.7.17.="" для="" предотвращения="" перелива="" цистерн,="" сливо-наливные="" пункты="" сг,="" лвж="" и="" гж="" оборудуются="" надежными,="" преимущественно="" автоматическими="" устройствами.="" 3.7.18.="" при="" проведении="" операций="" налива="" сг,="" лвж="" и="" гж="" насосами="" необ-="" ходимо="" предусматривать="" средства="" их="" дистанционного="" отключения.="" отключаю-="" щие="" устройства="" должны="" располагаться="" в="" местах,="" легкодоступных="" и="" удобных="" при="" эксплуатации="" и="" обслуживании,="" и="" выбираться="" с="" учетом="" требований="" безо-="" пасности.="" 3.7.19.="" на="" трубопроводах,="" по="" которым="" поступают="" на="" эстакаду="" сг,="" лвж="" и="" гж,="" устанавливаются="" быстродействующие="" запорные="" устройства="" или="" задвиж-="" ки="" с="" дистанционным="" управлением="" для="" отключения="" этих="" трубопроводов="" на="" случай="" возникновения="" аварии="" на="" эстакаде.="" управление="" этими="" устройствами="" должно="" быть="" местным="" и="" дистанционным="" (из="" безопасного="" места).="" 3.7.20.="" для="" безопасного="" проведения="" операций="" налива="" (слива)="" сжижен-="" ных="" газов="" и="" низкокипящих="" горючих="" жидкостей="" (с="" температурой="" кипения="" ниже="" температуры="" окружающей="" среды)="" в="" цистерны="" (из="" цистерн)="" должны="" предусмат-="" риваться="" меры,="" исключающие="" возможность="" парообразования="" в="" трубопроводах,="" кавитации,="" гидравлических="" ударов="" и="" других="" явлений,="" способных="" привести="" к="" механическому="" разрушению="" элементов="" системы="" слива="" (налива).="" 3.7.21.="" при="" проведении="" сливо-наливных="" операций="" должны="" предусматри-="" ваться="" меры="" защиты="" от="" атмосферного="" и="" статического="" электричества.="" 3.7.22.="" на="" сливо-наливных="" эстакадах="" следует="" обеспечивать="" возмож-="" ность="" подключения="" системы="" слива="" (налива)="" к="" установкам="" организованного="" сбора="" и="" утилизации="" парогазовой="" фазы="" (при="" необходимости="" освобождения="" системы="" от="" этих="" продуктов).="" для="" предотвращения="" образования="" взрывоопас-="" ных="" смесей="" в="" системах="" трубопроводов="" и="" коллекторов="" слива="" и="" налива="" необ-="" ходимо="" предусматривать="" подвод="" к="" ним="" инертного="" газа="" и="" пара,="" а="" также="" воз-="" можность="" полного="" и="" надежного="" удаления="" из="" этих="" систем="" горючих="" веществ.="" 4.="" аппаратурное="" оформление="" технологических="" процессов="" 4.1.="" общие="" требования="" 4.1.1.="" выбор="" оборудования="" осуществляется="" в="" соответствии="" с="" исходны-="" ми="" данными="" на="" проектирование,="" требованиями="" действующих="" нормативных="" до-="" кументов="" и="" настоящих="" правил.="" исходя="" из="" категории="" взрывоопасности="" бло-="" ков,="" входящих="" в="" технологическую="" систему,="" осуществляется="" выбор="" оборудо-="" вания="" по="" показателям="" надежности.="" 4.1.2.="" для="" технологического="" оборудования="" и="" трубопроводной="" арматуры="" срок="" службы="" устанавливается="" с="" учетом="" конкретных="" условий="" эксплуатации.="" данные="" о="" сроке="" службы="" должны="" приводиться="" изготовителем="" в="" паспортах="" обо-="" рудования="" и="" трубопроводной="" арматуры.="" для="" трубопроводов="" устанавливается="" расчетный="" срок="" эксплуатации,="" что="" должно="" отражаться="" в="" проектной="" докумен-="" тации="" и="" вноситься="" в="" паспорт="" трубопроводов.="" для="" фланцевых="" соединений="" технологических="" блоков,="" подвергающихся="" периодической="" разборке="" и="" сборке,="" разрабатываются="" соответствующие="" норма-="" тивные="" документы,="" утверждаемые="" госгортехнадзором="" кыргызской="" республики,="" которые="" определяют="" срок="" эксплуатации,="" порядок="" контроля="" за="" состоянием="" и="" периодичность="" замены="" всех="" элементов,="" обеспечивающих="" прочностные="" харак-="" теристики="" крепежных="" деталей="" и="" герметичность="" соединений.="" эксплуатация="" технологического="" оборудования,="" трубопроводной="" армату-="" ры="" и="" трубопроводов,="" выработавших="" установленный="" срок="" службы,="" разрешается="" при="" получении="" технического="" заключения="" о="" возможности="" его="" дальнейшей="" ра-="" боты,="" которое="" выдается="" специализированной="" организацией,="" имеющей="" специ-="" альное="" разрешение="" госгортехнадзора="" кыргызской="" республики.="" 4.1.3.="" для="" оборудования="" (аппаратов="" и="" трубопроводов),="" в="" котором="" не-="" возможно="" исключить="" образование="" взрывоопасных="" сред="" и="" возникновение="" ис-="" точников="" энергии,="" превышающей="" минимальную="" энергию="" зажигания="" обращающих-="" ся="" в="" процессе="" веществ,="" предусматриваются="" методы="" и="" средства="" по="" взрывоза-="" щите="" и="" локализации="" пламени,="" а="" в="" обоснованных="" случаях="" -="" повышение="" меха-="" нической="" прочности,="" рассчитанное="" на="" полное="" давление="" взрыва.="" эффективность="" и="" надежность="" средств="" взрывозащиты,="" локализации="" пла-="" мени="" и="" других="" противоаварийных="" устройств="" должна="" подтверждаться="" испыта-="" нием="" на="" взрывозащищенность.="" 4.1.4.="" обеспечение="" оборудования="" противоаварийными="" устройствами="" не="" исключает="" необходимости="" разработки="" мер,="" направленных="" на="" предотвращение="" образования="" источников="" зажигания.="" 4.1.5.="" для="" изготовления="" оборудования="" и="" трубопроводов="" не="" допускает-="" ся="" применять="" материалы,="" которые="" при="" взаимодействии="" с="" рабочей="" средой="" мо-="" гут="" образовывать="" нестабильные="" соединения="" (инициаторы="" взрыва="" перерабаты-="" ваемых="" продуктов).="" 4.1.6.="" качество="" технологического="" оборудования="" и="" трубопроводов="" должно="" соответствовать="" требованиям="" действующих="" нормативных="" документов,="" паспортным="" данным="" и="" сертификатам="" завода-изготовителя.="" устройство="" аппаратов,="" работающих="" под="" избыточным="" давлением,="" должно="" соответствовать="" требованиям="" "правил="" устройства="" и="" безопасной="" эксплуата-="" ции="" сосудов,="" работающих="" под="" давлением"="" и="" настоящих="" правил.="" 4.1.7.="" монтаж="" технологического="" оборудования="" и="" трубопроводов="" произ-="" водится="" в="" соответствии="" с="" проектом,="" требованиями="" строительных="" норм="" и="" правил,="" стандартов="" и="" других="" нормативных="" документов.="" оборудование="" и="" трубопроводы,="" материалы="" и="" комплектующие="" изделия="" не="" допускаются="" к="" монтажу,="" если="" отсутствуют="" документы,="" подтверждающие="" ка-="" чество="" их="" изготовления="" и="" соответствие="" требованиям="" нормативно-техничес-="" ких="" документов.="" 4.1.8.="" в="" паспортах="" оборудования,="" трубопроводной="" арматуры,="" средств="" защиты="" и="" приборной="" техники="" должны="" указываться="" показатели="" надежности,="" предусматриваемые="" государственными="" стандартами.="" 4.1.9.="" на="" установках="" с="" технологическими="" блоками="" i="" категории="" взры-="" воопасности="" все="" сварные="" соединения="" трубопроводов,="" транспортирующих="" взрывопожароопасные="" продукты,="" подлежат="" 100%-ному="" контролю="" неразрушающи-="" ми="" методами="" (ультразвуковой="" дефектоскопией,="" просвечиванием="" проникающим="" излучением="" или="" другими="" равноценными="" методами).="" 4.1.10.="" технологические="" системы="" должны="" быть="" герметичными.="" в="" обос-="" нованных="" случаях="" для="" оборудования,="" по="" паспортным="" данным="" которого="" воз-="" можны="" регламентированные="" утечки,="" технической="" документацией="" на="" это="" обо-="" рудование="" указываются="" допустимые="" величины="" этих="" утечек="" в="" рабочем="" режиме,="" а="" проектом="" -="" определяется="" порядок="" их="" сбора="" и="" отвода.="" 4.1.11.="" для="" герметизации="" подвижных="" соединений="" оборудования,="" кон-="" тактирующих="" с="" легко="" воспламеняющимися="" жидкостями="" и="" сжиженными="" газами,="" применяются="" преимущественно="" уплотнения="" торцевого="" типа.="" 4.1.12.="" при="" необходимости="" устройства="" наружной="" теплоизоляции="" техно-="" логических="" аппаратов="" и="" трубопроводов="" предусматриваются="" меры="" защиты="" от="" попадания="" в="" нее="" горючих="" продуктов.="" температура="" наружных="" поверхностей="" оборудования="" и="" (или)="" кожухов="" теплоизоляционных="" покрытий="" не="" должна="" превышать="" температуры="" самовоспла-="" менения="" наиболее="" взрывопожароопасного="" продукта,="" а="" в="" местах,="" доступных="" для="" обслуживающего="" персонала,="" 45="" град.="" цельсия="" -="" внутри="" помещений="" и="" 60="" град="" цельсия="" -="" на="" наружных="" установках.="" 4.1.13.="" конструкция="" теплообменных="" элементов="" технологического="" обо-="" рудования="" должна="" исключать="" возможность="" взаимного="" проникновения="" теплоно-="" сителя="" и="" технологической="" среды.="" требования="" к="" устройству,="" изготовлению="" и="" надежности,="" порядок="" испытаний,="" контроль="" за="" состоянием="" и="" эксплуатацией="" теплообменных="" элементов,="" определяются="" отраслевыми="" нормативными="" докумен-="" тами="" (нормами).="" 4.1.14.="" для="" аппаратуры="" газофазных="" процессов="" и="" газопроводов,="" в="" ко-="" торых="" по="" условиям="" технологического="" процесса="" возможна="" конденсация="" паров,="" следует="" предусматривать="" устройства="" для="" сбора="" и="" удаления="" жидкой="" фазы.="" 4.1.15.="" для="" проведения="" периодических="" работ="" по="" очистке="" технологи-="" ческого="" оборудования,="" как="" правило,="" предусматриваются="" средства="" гидравли-="" ческой,="" механической="" или="" химической="" чистки,="" исключающей="" пребывание="" лю-="" дей="" в="" оборудовании.="" 4.1.16.="" аппараты="" с="" взрывопожароопасными="" продуктами="" оборудуются="" устройствами="" для="" подключения="" воды,="" пара,="" инертного="" газа,="" а="" также="" могут="" оснащаться="" устройствами="" для="" проветривания.="" 4.1.17.="" для="" взрывопожароопасных="" технологических="" систем,="" оборудова-="" ние="" и="" трубопроводы="" которых="" в="" процессе="" эксплуатации="" подвергаются="" вибра-="" циям,="" предусматриваются="" меры="" и="" средства,="" предотвращающие="" ее="" воздействие="" на="" уплотнительные="" элементы="" и="" снижающие="" воздействие="" на="" смежные="" элементы="" технологической="" системы="" и="" строительные="" конструкции.="" допустимые="" уровни="" вибрации="" для="" отдельных="" видов="" оборудования="" и="" его="" элементов,="" (узлов="" и="" деталей)="" методы="" и="" средства="" контроля="" за="" ними,="" спосо-="" бы="" снижения="" их="" значений="" должны="" соответствовать="" требованиям="" государс-="" твенных="" стандартов,="" нормативных="" документов="" и="" отражаться="" в="" технической="" документации="" на="" оборудование.="" 4.2.="" размещение="" оборудования="" 4.2.1.="" размещение="" технологического="" оборудования="" (трубопроводной="" арматуры="" и="" т.д.)="" в="" производственных="" зданиях="" и="" на="" открытых="" площадках="" должно="" обеспечивать="" удобство="" и="" безопасность="" их="" эксплуатации,="" возмож-="" ность="" проведения="" ремонтных="" работ="" и="" принятия="" оперативных="" мер="" по="" предотв-="" ращению="" аварийных="" ситуаций="" или="" локализации="" аварии.="" 4.2.2.="" размещение="" технологического="" оборудования="" и="" трубопроводов="" в="" помещениях,="" на="" наружных="" установках="" и="" трубопроводов="" на="" эстакадах="" должно="" осуществляться="" с="" учетом="" возможности="" проведения="" визуального="" контроля="" за="" их="" состоянием,="" выполнением="" работ="" по="" обслуживанию,="" ремонту="" и="" замене.="" 4.2.3.="" запрещается="" размещать="" технологическое="" оборудование="" взрыво-="" пожарных="" производств:="" -="" над="" и="" под="" вспомогательными="" помещениями;="" -="" под="" эстакадами="" технологических="" трубопроводов="" с="" горючими,="" едкими="" и="" взрывоопасными="" продуктами;="" -="" над="" площадками="" открытых="" насосных="" и="" компрессорных="" установок,="" кро-="" ме="" случаев="" применения="" герметичных="" бессальниковых="" насосов="" или="" осущест-="" вления="" специальных="" мер="" безопасности,="" исключающих="" попадание="" взрывопожа-="" роопасных="" веществ="" на="" нижеустановленное="" оборудование.="" 4.2.4.="" оборудование,="" выведенное="" из="" действующей="" технологической="" системы,="" должно="" быть="" демонтировано,="" если="" оно="" расположено="" в="" одном="" поме-="" щении="" с="" технологическими="" блоками="" i="" и="" ii="" категории="" взрывоопасности,="" а="" во="" всех="" остальных="" случаях="" -="" изолировано="" от="" действующих="" систем.="" 4.3.="" меры="" антикоррозионной="" защиты="" аппаратуры="" и="" трубопроводов="" 4.3.1.="" при="" эксплуатации="" технологического="" оборудования="" и="" трубопро-="" водов="" взрывопожароопасных="" производств,="" в="" которых="" обращаются="" коррозион-="" но-активные="" вещества,="" предусматриваются="" методы="" их="" защиты="" с="" учетом="" ско-="" рости="" коррозионного="" износа="" применяемых="" конструкционных="" материалов.="" 4.3.2.="" технологическое="" оборудование="" и="" трубопроводы,="" контактирующие="" с="" коррозионными="" веществами,="" изготавливаются="" из="" коррозийно-стойких="" спла-="" вов.="" в="" обоснованных="" случаях,="" для="" защиты="" оборудования="" и="" трубопроводов="" допускается="" применять="" коррозийно-стойкие="" неметаллические="" покрытия="" (фто-="" ропласт,="" полиэтилен="" и="" т.п.),="" а="" на="" установках="" с="" технологическими="" блоками="" iii="" категории="" взрывоопасности="" -="" использовать="" оборудование="" и="" трубопрово-="" ды="" из="" неметаллических="" коррозионно-стойких="" материалов="" (стекло,="" фарфор,="" фторопласт,="" полиэтилен="" и="" т.п.)="" при="" соответствующем="" обосновании,="" подт-="" вержденном="" результатами="" исследований,="" и="" разработке="" мер="" безопасности.="" 4.3.3.="" порядок="" контроля="" степени="" коррозионного="" износа="" оборудования="" и="" трубопроводов="" неразрушающими="" методами,="" способы,="" периодичность="" и="" места="" контрольных="" замеров="" определяются="" производственной="" инструкцией="" с="" учетом="" конкретных="" условий="" эксплуатации="" (для="" новых="" производств="" -="" результатами="" специальных="" исследований)="" и="" выполняются="" в="" соответствии="" с="" требованиями="" действующих="" норм="" и="" правил.="" 4.4.="" насосы="" и="" компрессоры="" 4.4.1.="" устройство="" и="" эксплуатация="" компрессоров="" и="" насосов="" должны="" от-="" вечать="" требованиям="" действующих="" нормативных="" документов="" и="" настоящих="" пра-="" вил.="" компрессоры="" и="" насосы,="" используемые="" для="" перемещения="" горючих,="" сжатых="" и="" сжиженных="" газов,="" легковоспламеняющихся="" и="" горючих="" жидкостей,="" выбирают-="" ся="" с="" учетом="" критических="" параметров,="" физико-химических="" свойств="" перемеща-="" емых="" продуктов="" и="" параметров="" технологического="" процесса.="" при="" этом="" коли-="" чество="" насосов="" и="" компрессоров="" определяется="" исходя="" из="" условий="" обеспече-="" ния="" непрерывности="" технологического="" процесса;="" в="" обоснованных="" (подтверж-="" денных="" расчетом="" надежности)="" случаях="" предусматривается="" их="" резервирова-="" ние.="" 4.4.2.="" порядок="" срабатывания="" блокировок="" насосов="" и="" компрессоров="" оп-="" ределяется="" программой="" (алгоритмом)="" срабатывания="" системы="" противоаварий-="" ной="" автоматической="" защиты="" технологической="" установки.="" 4.4.3.="" запорная="" арматура,="" устанавливаемая="" на="" нагнетательном="" и="" вса-="" сывающем="" трубопроводах="" насоса="" или="" компрессора,="" должна="" быть="" максимально="" приближена="" к="" нему="" и="" находиться="" в="" зоне,="" удобной="" для="" обслуживания.="" на="" нагнетательном="" трубопроводе="" предусматривается="" установка="" обрат-="" ного="" клапана,="" если="" нет="" другого="" устройства,="" предотвращающего="" перемещение="" транспортируемых="" веществ="" обратным="" ходом.="" 4.4.4.="" насосы="" и="" компрессоры="" технологических="" блоков,="" остановка="" ко-="" торых="" при="" падении="" напряжения="" или="" кратковременном="" отключении="" электроэ-="" нергии="" может="" привести="" к="" отклонениям="" технологических="" параметров="" процесса="" до="" критических="" значений="" и="" развитию="" аварии,="" должны="" выбираться="" с="" учетом="" возможности="" их="" повторного="" автоматического="" пуска="" и="" оснащаться="" системами="" самозапуска="" электродвигателей.="" время="" срабатывания="" системы="" самозапуска="" должно="" быть="" меньше="" времени="" выхода="" параметров="" за="" предельно="" допустимые="" значения.="" 4.4.5.="" компрессорные="" установки="" взрывопожароопасных="" производств="" должны="" проходить="" испытания="" и="" приемку="" на="" соответствие="" их="" дополнительным="" требованиям="" согласно="" специальным="" отраслевым="" нормативам.="" 4.4.6.="" запрещается="" эксплуатация="" компрессорных="" установок="" при="" от-="" сутствии="" или="" неисправном="" состоянии="" средств="" автоматизации,="" контроля="" и="" системы="" блокировок,="" указанных="" в="" паспорте="" завода-изготовителя="" и="" предус-="" мотренных="" конструкцией="" в="" соответствии="" с="" требованиями="" действующей="" норма-="" тивно-технической="" документации="" и="" настоящих="" правил.="" 4.4.7.="" для="" нагнетания="" легковоспламеняющихся="" жидкостей="" применяются,="" как="" правило,="" центробежные="" бессальниковые,="" с="" двойным="" торцевым="" уплотнени-="" ем="" насосы,="" а="" в="" обоснованных="" случаях="" -="" с="" одинарным="" торцевым="" и="" дополни-="" тельным.="" для="" сжиженных="" углеводородных="" газов="" применяются,="" как="" правило,="" центробежные="" герметичные="" (бессальниковые)="" насосы.="" допускается="" примене-="" ние="" центробежных="" насосов="" с="" двойным="" торцевым="" уплотнением="" типа="" тандем.="" в="" качестве="" затворной="" жидкости="" используются,="" как="" правило,="" негорючие="" и="" (или)="" нейтральные="" к="" перекачиваемой="" среде="" жидкости.="" для="" гж="" насосы="" подби-="" раются="" в="" соответствии="" с="" требованиями="" отраслевых="" нормативов.="" в="" исключительных="" случаях,="" для="" нагнетания="" лвж="" и="" гж="" при="" малых="" объем-="" ных="" скоростях="" подачи,="" в="" том="" числе="" в="" системах="" дозирования,="" допускается="" применение="" поршневых="" насосов.="" 4.4.8.="" центробежные="" насосы="" с="" двойным="" торцевым="" уплотнением="" должны="" оснащаться="" системами="" контроля="" и="" сигнализации="" утечки="" уплотняющей="" жидкос-="" ти.="" последовательность="" операций="" по="" остановке="" насосов,="" переключению="" на="" резерв="" и="" необходимость="" использования="" блокировок="" в="" системе="" паз="" определя-="" ется="" разработчиком="" проекта.="" 4.4.9.="" в="" установках="" с="" технологическими="" блоками="" i="" и="" ii="" категорий="" взрывоопасности="" центробежные="" компрессоры="" и="" насосы="" с="" торцевыми="" уплотне-="" ниями="" должны="" оснащаться="" системами="" контроля="" и="" сигнализации="" за="" температу-="" рой="" подшипников="" и="" блокировками="" в="" системе="" паз,="" действующими,="" при="" превы-="" шении="" этого="" параметра.="" последовательность="" операций="" по="" остановке="" насоса="" и="" переключению="" на="" резерв="" определяется="" разработчиком="" проекта.="" конструк-="" ция="" компрессоров="" и="" насосов="" должна="" предусматривать="" установку="" датчиков="" температуры="" подшипников.="" уровень="" вибрации="" не="" должен="" превышать="" санитарные="" нормы.="" за="" уровнем="" вибрации="" должен="" быть="" установлен="" постоянный="" контроль.="" 4.5.="" трубопроводы="" и="" арматура="" 4.5.1.="" изготовление,="" монтаж="" и="" эксплуатация="" трубопроводов="" и="" армату-="" ры="" для="" горючих="" и="" взрывоопасных="" продуктов="" осуществляются="" с="" учетом="" хими-="" ческих="" свойств="" и="" технологических="" параметров="" транспортируемых="" сред,="" а="" также="" требований="" действующих="" нормативно-технических="" документов.="" 4.5.2.="" запрещается="" применять="" во="" взрывопожароопасных="" технологичес-="" ких="" системах="" гибкие="" шланги="" (резиновые,="" пластмассовые="" и="" т.п.)="" в="" качестве="" стационарных="" трубопроводов="" для="" транспортирования="" горючих="" сжиженных="" га-="" зов,="" веществ="" в="" парогазовом="" состоянии="" легковоспламеняющихся="" и="" горючих="" жидкостей.="" для="" выполнения="" вспомогательных="" операций="" (продувка="" участков="" трубопроводов,="" насосов,="" отвод="" отдувочных="" газов="" и="" паров,="" освобождение="" трубопроводов="" от="" остатков="" сг,="" лвж,="" гж="" и="" т.д.)="" должны="" использоваться="" стационарные="" линии="" и="" специально="" предназначенное="" оборудование.="" разрешается="" применение="" гибких="" шлангов="" для="" проведения="" операций="" сли-="" ва="" и="" налива="" в="" железнодорожные="" цистерны="" и="" другое="" нестационарное="" оборудо-="" вание.="" выбор="" шлангов="" осуществляется="" с="" учетом="" свойств="" транспортируемого="" продукта="" и="" параметров="" процесса;="" срок="" службы="" шлангов="" устанавливается="" действующими="" государственными="" стандартами,="" нормативными="" документами="" и="" продлению="" не="" подлежит.="" 4.5.3.="" при="" эксплуатации="" взрывопожароопасных="" технологических="" сис-="" тем,="" в="" которых="" при="" отклонениях="" параметров="" от="" регламентированных="" возмо-="" жен="" детонационный="" взрыв="" в="" трубопроводах,="" должны="" приниматься="" меры="" по="" предупреждению="" детонационных="" явлений="" и="" предотвращению="" передачи="" энергии="" взрыва="" в="" аппараты,="" связанные="" с="" этими="" трубопроводами.="" 4.5.4.="" прокладка="" трубопроводов="" должна="" осуществляться="" с="" наименьшей="" протяженностью="" коммуникаций,="" исключать="" провисание="" и="" образование="" застой-="" ных="" зон.="" 4="" 5.5.="" при="" прокладке="" трубопроводов="" через="" строительные="" конструкции="" зданий="" и="" другие="" препятствия="" принимаются="" меры,="" исключающие="" возможность="" передачи="" дополнительных="" нагрузок="" на="" трубы.="" 4.5.6.="" трубопроводы,="" как="" правило,="" не="" должны="" иметь="" фланцевых="" или="" других="" разъемных="" соединений.="" фланцевые="" соединения="" допускаются="" только="" в="" местах="" установки="" армату-="" ры="" или="" подсоединения="" трубопроводов="" к="" аппаратам,="" а="" также="" на="" тех="" участ-="" ках,="" где="" по="" условиям="" технологии="" требуется="" периодическая="" разборка="" для="" чистки="" и="" ремонта="" трубопроводов.="" 4.5.7.="" фланцевые="" соединения="" размещаются="" в="" местах="" открытых="" и="" дос-="" тупных="" для="" визуального="" наблюдения,="" обслуживания,="" разборки,="" ремонта="" и="" монтажа.="" не="" допускается="" располагать="" фланцевые="" соединения="" трубопроводов="" с="" пожаровзрывоопасными,="" токсичными="" и="" едкими="" веществами="" над="" местами,="" предназначенными="" для="" прохода="" людей,="" и="" рабочими="" площадками.="" материал="" фланцев,="" конструкция="" уплотнений="" принимаются="" по="" соответс-="" твующим="" нормам="" и="" стандартам="" с="" учетом="" условий="" эксплуатации.="" при="" выборе="" фланцевых="" соединений="" трубопроводов="" для="" транспортирования="" веществ="" в="" ус-="" ловиях,="" не="" указанных="" в="" этих="" документах,="" материал="" фланцев="" и="" конструкция="" уплотнений="" принимаются="" по="" рекомендациям="" проектных,="" конструкторских="" или="" научно-исследовательских="" организаций.="" для="" технологических="" трубопроводов="" со="" взрывоопасными="" продуктами="" на="" объектах,="" имеющих="" технологические="" блоки="" i="" категории="" взрывоопасности,="" не="" допускается="" применение="" фланцевых="" соединений="" с="" гладкой="" уплотняющей="" по-="" верхностью,="" за="" исключением="" спирально-навитых="" прокладок.="" 4.5.8.="" конструкция="" уплотнений,="" материал="" прокладок="" и="" монтаж="" фланце-="" вых="" соединений="" должны="" обеспечивать="" необходимую="" степень="" герметичности="" разъемного="" соединения="" в="" течение="" межремонтного="" периода="" эксплуатации="" тех-="" нологической="" системы.="" 4.5.9.="" в="" местах="" подсоединения="" трубопроводов="" с="" горючими="" продуктами="" к="" коллектору="" предусматривается="" установка="" арматуры="" для="" их="" периодического="" отключения.="" при="" подключении="" к="" коллектору="" трубопроводов="" технологических="" блоков="" i="" категории="" взрывоопасности="" в="" обоснованных="" случаях,="" для="" повышения="" на-="" дежности,="" предусматривается="" установка="" дублирующих="" отключающих="" уст-="" ройств.="" 4.5.10.="" на="" междублочных="" трубопроводах="" горючих="" и="" взрывоопасных="" сред="" устанавливается="" запорная="" арматура="" с="" дистанционным="" управлением,="" предназ-="" наченная="" для="" аварийного="" отключения="" каждого="" технологического="" блока.="" ар-="" матура="" устанавливается="" в="" местах,="" удобных="" для="" обслуживания="" и="" ремонта,="" а="" также="" визуального="" контроля="" за="" ее="" состоянием.="" арматура="" с="" ручным="" приводом="" на="" трубопроводах="" технологических="" блоков,="" имеющих="" qв="">< 10,="" устанавлива-="" ется="" с="" учетом="" обеспечения="" минимального="" времени="" приведения="" ее="" в="" дейс-="" твие.="" в="" технологических="" системах="" с="" блоками="" i="" категории="" взрывоопасности="" должна="" применяться="" стальная="" запорная="" и="" запорно-регулирующая="" арматура.="" 4.5.11.="" в="" технологических="" системах="" с="" блоками="" ii="" и="" iii="" категорий="" взрывоопасности,="" как="" правило,="" применяется="" стальная="" арматура,="" стойкая="" к="" коррозионному="" воздействию="" рабочей="" среды="" при="" эксплуатации="" и="" отвечающая="" требованиям="" государственных="" и="" отраслевых="" стандартов,="" норм="" и="" настоящих="" правил.="" допускается="" в="" технологических="" блоках,="" имеющих="" qв="">< 10,="" применение="" арматуры="" из="" чугуна="" и="" неметаллических="" конструкционных="" материалов="" (плас-="" тических="" масс,="" стекла="" и="" т.п.)="" при="" соответствующем="" обосновании="" (по="" ре-="" зультатам="" специальных="" исследований),="" разработке="" дополнительных="" мер="" бе-="" зопасности.="" меры="" безопасности="" должны="" регламентироваться="" отраслевыми="" нормативными="" документами,="" согласованными="" с="" госгортехнадзором="" кыргызской="" республики.="" 4.5.12.="" арматура="" с="" металлическим="" уплотнением="" в="" затворе,="" применяе-="" мая="" для="" установки="" на="" трубопроводах="" взрывопожароопасных="" продуктов,="" долж-="" на="" соответствовать="" классу="" герметичности="" "а"="" (гост="" 9544-93).="" 4.5.13.="" на="" трубопроводах="" технологических="" блоков="" i="" категории="" взры-="" воопасности="" с="" давлением="" среды="" p=""> 2,5 МПа,  с температурой, равной тем-пературе кипения при регламентированном давлении,  и повышенными харак-теристикам надежности и плотности соединений следует применять арматурупо ГОСТу 12822-80.      4.6. Противоаварийные устройства      4.6.1. В технологических системах необходимо применять противоава-рийные устройства:  запорную, запорно-регулирующую арматуру, отсекающуюи отключающую аппаратуру,  предохранительные клапаны от превышения дав-ления, гидрозатворы и огнепреградители, автоматические системы подавле-ния взрыва.     4.6.2. Выбор  методов и средств защиты,  разработка последователь-ности срабатывания ее элементов,  локализация и  предотвращение  аварииопределяются  проектной документацией по результатам анализа схем (сце-нариев) возможного развития этих аварий с учетом особенностей  техноло-гического  процесса и категории взрывоопасности технологических блоков,входящих в объект, и отражаются в технологическом регламенте.     4.6.3. В  технологических  блоках всех категорий взрывоопасности иво всех системах регулирования соотношений горючих сред с  окислителямив  качестве отсекающих устройств допускается применение запорно-регули-рующей арматуры,  соответствующей требованиям нормативов по быстродейс-твию и надежности.     4.6.4. Запорная арматура, клапаны, отсекатели и другие устройства,предназначенные для аварийного отключения блока, должны отвечать следу-ющим требованиям:     - быстродействие отключающих устройств, устанавливаемых на трубоп-роводах теплоносителя,  используемого для испарения  горючей  жидкости,устанавливается проектом;     - источники давления в установках с технологическими блоками I, IIкатегорий взрывоопасности должны отключаться одновременно со срабатыва-нием отсекающей арматуры на линиях нагнетания,  быстродействие  которойопределяется проектом;     - при аварийной разгерметизации  оборудования  время  срабатыванияотключающих  устройств должно соответствовать требованиям п.2.21.3 нас-тоящих Правил.     4.6.5. Арматура,  клапаны и другие устройства, используемые в сис-темах подачи ингибирующих и инертных веществ, должны обеспечивать:     - такие  объемные  скорости ввода инертного газа в технологическиеблоки всех категорий  взрывоопасности,  которые  исключают  образованиевзрывоопасных  смесей  во всех возможных случаях отклонений процесса отрегламентированных;     - необходимые  объемные скорости подачи ингибиторов для подавлениянеуправляемых экзотермических реакций;     - предотвращение возможности выброса в атмосферу горючих парогазо-вых и жидкостных сред технологических блоков всех категорий взрывоопас-ности на коммуникациях организованного их сброса.     4.6.6. При срабатывании средств защиты,  устанавливаемых на обору-довании, должна предотвращаться возможность травмирования обслуживающе-го персонала, выброса взрывоопасных продуктов в рабочую зону и окружаю-щую среду.     4.6.7. Применяемые для взрывозащиты технологических систем армату-ра,  предохранительные устройства,  средства локализации пламени должныизготавливаться специализированными предприятиями в соответствии с тре-бованиями действующей нормативной документации на изготовление, испыта-ние и монтаж этих устройств.     К эксплуатации допускаются устройства, прошедшие испытания и имею-щие паспорта завода-изготовителя.     4.6.8. Выбор,  расчет  и  эксплуатация  средств защиты аппаратов икоммуникаций от превышения давления должны производиться в соответствиис действующей нормативной документацией.     При установке предохранительных устройств на технологические аппа-раты (трубопроводы) со взрывопожароопасными продуктами предусматривают-ся меры и средства (в том числе и автоматического регулирования процес-са), обеспечивающие минимальную частоту их срабатывания.     4.6.9. Средства защиты от распространения пламени (огнепреградите-ли,  пламеотсекатели, жидкостные затворы и т.п.) должны устанавливатьсяна дыхательных и стравливающих линиях аппаратов и резервуаров с  ЛВЖ  иГЖ, а также на трубопроводах ЛВЖ и ГЖ, в которых возможно распростране-ние пламени,  в том числе работающих периодически или при незаполненномсечении трубопровода,  на трубопроводах,  проложенных от оборудования сраскаленным катализатором,  открытым горением и другими источниками за-жигания.     Средства защиты от распространения пламени могут не устанавливать-ся при условии подачи в эти линии инертных газов в количествах,  исклю-чающих образование взрывоопасных смесей.     Конструкция огнепреградителей  и жидкостных предохранительных зат-воров должна обеспечивать надежную локализацию пламени.     4.6.10. Для  огнепреградителей и жидкостных предохранительных зат-воров предусматриваются меры,  обеспечивающие надежность  их  работы  вразличных условиях эксплуатации, в том числе при возможности кристалли-зации, полимеризации и замерзания веществ.     4.6.11. В резервуары с ЛВЖ, работающие под давлением и относящиесяк блокам I категории взрывоопасности,  при возможности возникновения  вних  вакуума  (для  его  гашения и исключения образования взрывоопаснойсреды) должна предусматриваться подача газа,  инертного по отношению  кперемещаемой среде.     Для резервуаров с ЛВЖ,  работающих без давления в блоках I катего-рии взрывоопасности,  следует предусматривать меры, предотвращающие об-разование взрывоопасных смесей либо исключающие  источники  воспламене-ния.     4.6.12. Запрещается эксплуатация взрывопожароопасных технологичес-ких  установок  с  неисправными или отключенными противоаварийными уст-ройствами и системами подачи инертных и ингибирующих веществ.     Состояние средств противоаварийной защиты,  систем подачи инертныхи ингибирующих веществ должно периодически контролироваться.     Периодичность и  методы  контроля  определяются и регламентируютсяпроектом.              5. Системы контроля, управления, сигнализации               и противоаварийной автоматической защиты                       технологических процессов      5.1. Общие требования      5.1.1. Системы контроля, автоматического и дистанционного управле-ния (системы управления), противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ),а также связи и оповещения об аварийных ситуациях (СиО),  в  том  числепоставляемые  комплектно  с оборудованием,  должны отвечать требованиямнастоящих Правил, действующей нормативно-технической документации, про-ектов,  регламентов и обеспечивать заданную точность поддержания техно-логических параметров,  надежность и безопасность технологических  про-цессов.     5.1.2. Выбор систем контроля, управления и ПАЗ, а также СиО по на-дежности, быстродействию, допустимой погрешности измерительных систем идругим техническим характеристикам,  осуществляется с учетом особеннос-тей  технологического процесса и в зависимости от категории взрывоопас-ности технологических блоков, входящих в объект.     5.1.3. Оптимальные методы и средства противоаварийной автоматичес-кой защиты технологических объектов выбираются на основе анализа  усло-вий возникновения и развития возможных аварийных ситуаций, особенностейтехнологических процессов и аппаратурного оформления.  Методики, приме-няемые  для  моделирования  аварийных ситуаций,  должны быть утверждены(согласованы) Госгортехнадзором Кыргызской Республики.     5.1.4. Размещение электрических средств и элементов систем контро-ля, управления и ПАЗ, а также связи и оповещения во взрывоопасных зонахпроизводственных  помещений и наружных установок,  степень взрывозащитыдолжны соответствовать требованиям "Правил устройства электроустановок"(ПУЭ).     5.1.5. Во взрывоопасных помещениях и снаружи,  перед входными две-рями,  предусматривается  устройство световой и звуковой сигнализации озагазованности воздушной среды.     5.1.6. Средства автоматики,  используемые по плану ликвидации ава-рий (ПЛА),  должны быть выделены и обозначены по месту  их  размещения,согласно технологической схеме и инструкциям.     5.1.7. Системы контроля,  управления и ПАЗ, а также связи и опове-щения,  маркируются  соответствующими  надписями,  четко отражающими ихфункциональное назначение,  величины уставок защиты, критические значе-ния контролируемых параметров.     5.1.8. Системы контроля,  управления и ПАЗ, а также связи и опове-щения  размещаются в местах,  удобных и безопасных для обслуживания.  Вэтих местах должны исключаться вибрация,  загрязнение продуктами техно-логии, механические и другие вредные воздействия, влияющие на точность,надежность и быстродействие систем.  При этом предусматриваются меры  исредства демонтажа систем и их элементов без разгерметизации оборудова-ния и трубопроводов.      5.2. Системы управления технологическими процессами      5.2.1. Объекты с технологическими блоками I категории  взрывоопас-ности,  оснащаются,  как правило, автоматическими и автоматизированнымисистемами управления, включая средства вычислительной техники.     5.2.2. Автоматизированная система управления технологическими про-цессами (АСУТП) на базе средств вычислительной техники должна соответс-твовать требованиям ГОСТ 24.104-85, техническому заданию на них и обес-печивать:     - постоянный контроль за параметрами процесса и управление режимомдля поддержания их регламентированных значений;     - регистрацию срабатывания и контроль за работоспособностью средс-тв ПАЗ;     - постоянный  контроль  за  состоянием  воздушной среды в пределахобъекта;     - постоянный  анализ  изменения  параметров  в сторону критическихзначений и прогнозирование возможной аварии;     - действие  средств  управления  и  ПАЗ,  предотвращающих развитиеопасной ситуации;     - действие средств локализации аварийной ситуации,  выбор и реали-зацию оптимальных управляющих воздействий;     - проведение операций безаварийного пуска-остановки и всех необхо-димых для этого переключений;     - выдачу информации о состоянии безопасности на объекте в вышесто-ящую систему управления.     5.2.3. В помещениях управления должна предусматриваться световая извуковая сигнализация.      5.3. Системы противоаварийной автоматической защиты      5.3.1. Надежность и время срабатывания систем противоаварийной ав-томатической  защиты  определяются  разработчиками  с учетом требованийтехнологии.  При этом учитываются категория взрывоопасности  технологи-ческих блоков и время развития возможной аварии.     Время срабатывания системы защиты должно быть таким,  чтобы исклю-чалось опасное развитие процесса.     В системах ПАЗ запрещается применение многоточечных приборов конт-роля параметров, определяющих взрывоопасность процесса.     5.3.2. Для взрывоопасных технологических объектов системы  контро-ля, управления и ПАЗ должны проходить комплексное опробирование по спе-циальным программам.  Серийно выпускаемые приборы проходят  специальнуюотбраковку  по результатам дополнительных стендовых испытаний на предп-риятиях-изготовителях (с соответствующей отметкой в паспортах) и должныудовлетворять следующим требованиям по надежности:     - закон распределения вероятностей отказов должен быть  нормальным(гауссовским);     - среднеквадратическое отклонение отказов (X) - не более 0,2 вели-чины математического ожидания М (X);     - период обкатки приборов - не мене 360 часов непрерывной  работы,что подтверждается соответствующей документацией;     - эксплуатация элементов и приборов осуществляется в период от мо-мента  окончания  приработки до 0,3 величины математического ожидания М(X).     5.3.3. Выбор  системы  ПАЗ технологических объектов и ее элементовосуществляется исходя из условий обеспечения ее работы  при  выполнениитребований по эксплуатации, обслуживанию и ремонту в течение всего меж-ремонтного пробега защищаемого объекта.     Нарушение работы  системы  управления  не  должно влиять на работусистемы ПАЗ.     5.3.4. Системы  ПАЗ  и  управления  технологическими процессами недолжны срабатывать от случайных и кратковременных  сигналов,  нарушениянормального хода технологического процесса, в том числе в случае перек-лючений на резервный или аварийный источник электропитания.     5.3.5. В  случае  отключения электроэнергии или прекращения подачисжатого воздуха для питания систем  контроля  управления,  системы  ПАЗобеспечивают  перевод  технологического объекта в безопасное состояние.Необходимо исключить возможность произвольных переключений в этих  сис-темах при восстановлении питания.     Возврат технологического объекта в рабочее состояние после  сраба-тывания ПАЗ выполняется обслуживающим персоналом по инструкции.     5.3.6. В проектной документации, технологических регламентах и пе-речнях  систем  ПАЗ  объектов с технологическими блоками всех категорийвзрывоопасности, наряду с уставками средств защиты, указываются границыкритических значений параметров.     5.3.7. Характеристики систем защиты определяются с учетом  погреш-ностей срабатывания сигнальных устройств средств измерения, быстродейс-твия системы, возможной скорости изменения параметров и категории взры-воопасности технологического блока.  При этом время срабатывания системзащиты должно быть меньше времени,  необходимого для перехода параметраот предупредительного к предельно допустимому значению. Эти характерис-тики приводятся в проекте и технологическом регламенте.     5.3.8. Для  объектов  с  технологическими  блоками  всех категорийвзрывоопасности предусматривается предаварийная сигнализация.     5.3.9. Исполнительные механизмы систем ПАЗ, кроме указателей край-них положений непосредственно на этих механизмах, должны иметь устройс-тва,  позволяющие контролировать крайние положения в помещении управле-ния.     5.3.10. Надежность систем ПАЗ обеспечивается аппаратурным резерви-рованием различных типов (дублирование, троирование), временной и функ-циональной избыточностью и наличием систем диагностики и самодиагности-ки. Достаточность резервирования и его тип обосновываются разработчикомпроекта.     5.3.11. Надежность контроля параметров,  определяющих  взрывоопас-ность процесса, на объектах с технологическими блоками I и II категорийвзрывоопасности обеспечивается дублированием систем контроля,  наличиемсистем самодиагностики с индикацией рабочего состояния,  контролем зна-чений технологически связанных (косвенно) параметров.     Технические решения по обеспечению надежности контроля критическихпараметров на объектах с технологическими блоками III категории взрыво-опасности разрабатываются и обосновываются разработчиком проекта.     5.3.12. Установка деблокирующих ключей в  схемах  ПАЗ  объектов  сблоками всех категорий взрывоопасности допускается только для обеспече-ния пуска,  остановки или переключений.  Количество таких ключей должнобыть минимальным. При этом предусматриваются устройства, регистрирующиевсе случаи отключений устройств защиты и их продолжительность.     5.3.13. Контроль  за  параметрами,  определяющими  взрывоопасностьтехнологических процессов с блоками I категории  взрывоопасности,  осу-ществляется  не  менее  чем  от двух независимых датчиков с раздельнымиточками отбора.     5.3.14. Перечень контролируемых параметров,  определяющих взрывоо-пасность процесса в каждом конкретном случае,  составляется разработчи-ком процесса.      5.4. Автоматические средства газового анализа      5.4.1. Для  контроля  загазованности  (по ПДК и НКПВ) в производс-твенных помещениях, рабочей зоне открытых наружных установок предусмат-риваются, как правило, средства автоматического газового анализа и сиг-нализации. При этом все случаи загазованности должны фиксироваться при-борами.      5.4.2. Места установки и количество  датчиков  или  пробоотборныхустройств-анализаторов определяются проектом.      5.5. Энергетическое обеспечение систем контроля, управления и ПАЗ      5.5.1. Системы контроля, управления и ПАЗ объектов с технологичес-кими блоками I  категории  взрывоопасности  по  обеспечению  надежностиэлектроснабжения  относятся к особой группе электроприемников I катего-рии взрывоопасности в соответствии с ПУЭ.     Необходимость отнесения систем контроля, управления ПАЗ объектов стехнологическими блоками II и III категории взрывоопасности к электроп-риемникам особой группы определяется проектом.     5.5.2. Мощность третьего, независимого источника электроснабжения,предназначенного для питания систем контроля, управления и ПАЗ объектовс технологическими блоками I категории взрывоопасности,  должна обеспе-чить работу всех элементов системы,  задействованных в безаварийной ос-тановке технологического объекта.     5.5.3. Для  пневматических систем контроля,  управления и ПАЗ пре-дусматриваются отдельные установки и отдельные сети сжатого воздуха.     5.5.4. Воздух  для  воздушных  компрессоров  и систем КИПиА долженбыть очищен от пыли,  масла, влаги. Качество сжатого воздуха должно со-ответствовать ГОСТу 17433-80 и быть не ниже I класса загрязненности.     5.5.5. Системы обеспечения сжатым воздухом  средств  управления  иПАЗ должны иметь буферные емкости (реципиенты),  обеспечивающие системыконтроля,  управления и ПАЗ при остановке компрессоров в течение време-ни,  достаточного для безаварийной остановки объекта,  что должно подт-верждаться расчетом, но не менее 1 часа. Запрещается использование сжа-того воздуха не по назначению.     5.5.6. На вводимых в цех трубопроводах предусматриваются  пробоот-борные устройства для анализа загрязненности сжатого воздуха. Периодич-ность анализов определяется действующей нормативно-технической докумен-тацией.     5.5.7. Помещения управления технологическими объектами и установкикомпримирования  воздуха должны оснащаться световой и звуковой сигнали-зацией о падении давления сжатого воздуха в сети до  буферных  емкостей(реципиентов).     5.5.8. Запрещается использование инертного газа для питания системКИПиА.      5.6. Метрологическое обеспечение систем контроля, управления и ПАЗ      5.6.1. На предприятии должна иметься служба обеспечения единства иточности измерений технологических  параметров  в  соответствии  с  КМС8.002-95 "Государственная система обеспечения единства измерений. Поря-док аккредитации метрологической службы государственных органов  управ-ления и юридических лиц".     5.6.2. Средства измерения, входящие в систему контроля, управленияи ПАЗ, проходят государственные испытания и поверку.     5.6.3. Информационно-измерительные системы (ИИС) проходят аттеста-цию  и  метрологическую  поверку в соответствии с действующей норматив-но-технической документацией.     5.6.4. Анализаторы состава газов и жидкостей подвергаются метроло-гической аттестации и поверке совместно с устройствами подготовки и от-бора проб, если они влияют на результаты анализа.     Средства газового анализа обеспечиваются аттестованными поверочны-ми газовыми смесями.      5.7. Размещение и устройство помещений управления и анализаторных          помещений      5.7.1. Объемно-планировочные решения,  конструкции зданий, помеще-ний и вспомогательных сооружений для систем контроля, управления, ПАЗ игазового анализа,  их размещение на территории взрывопожароопасных объ-ектов осуществляются на основе требований действующих строительных норми правил,  ПУЭ,  других нормативно-технических документов  и  настоящихПравил.     5.7.2. Помещения управления и анализаторные помещения размещаются,как правило, отдельно, вне взрывоопасной зоны. В отдельных случаях, присоответствующем обосновании,  допускается пристраивать их к зданиям  совзрывоопасными зонами. При этом запрещается:     - размещение их над (или  под)  взрывопожароопасными  помещениями,помещениями с химически активной и вредной средой,  приточными и вытяж-ными венткамерами, помещениями с мокрыми процессами;     - размещение в них оборудования и других устройств, не связанных ссистемой управления технологическим процессом;     - транзитная прокладка трубопроводов, воздуховодов, кабелей и т.п.через помещения управления; устройство парового или водяного отопления;ввод  пожарных водопроводов,  импульсных линий и других трубопроводов сгорючими, взрывоопасными и вредными продуктами.     5.7.3. Помещения  управления должны удовлетворять следующим требо-ваниям:     - иметь воздушное отопление и установки для кондиционирования воз-духа (в обоснованных случаях допускается устройство водяного  отопленияв помещениях управления, не имеющих электронных приборов);     - воздух, подаваемый в помещения управления, должен быть очищен отгазов, паров и пыли и соответствовать требованиям по эксплуатации уста-навливаемого оборудования и санитарным нормам;     - полы в помещениях управления должны быть теплыми и неэлектропро-водными,  кабельные каналы и двойные полы должны соответствовать требо-ваниям п.2.3.115 ПУЭ;     - средства или системы пожаротушения должны соответствовать требо-ваниям действующей нормативно-технической документации;     - в помещении управления  предусматривается  световая  и  звуковаясигнализация  о  загазованности производственных помещений и территорииуправляемого объекта.     5.7.4. Для систем ПАЗ в обоснованных случаях необходимо предусмат-ривать щиты (или панели) с микросхемами блокировок,  которые должны ос-нащаться световыми устройствами,  сигнализирующими о состоянии блокиро-вок, источников энергопитания и исполнительных органов.     5.7.5. Анализаторные  помещения  должны  соответствовать следующимтребованиям:     - иметь предохраняющие конструкции;     - объем анализаторного помещения и технические характеристики сис-тем вентиляции определяются исходя из условий,  при которых в помещениив течение 1 часа должна исключаться возможность образования взрывоопас-ной  концентрации анализируемых продуктов при полном разрыве газоподво-дящей трубки одного анализатора.  При невозможности  обеспечения  этогоусловия, кроме общеобменной вентиляции, в помещении должна предусматри-ваться аварийная вентиляция,  которая автоматически  включается,  когдаконцентрация  обращающихся  веществ  в  воздухе помещения достигает 20%нижнего предела взрываемости.     5.7.6. Запрещается вводить в анализаторное помещение пробоотборныетрубки с давлением выше требуемого для работы анализатора.     Ограничители расхода и давления на пробоотборных устройствах долж-ны размещаться в безопасном месте, вне анализаторного помещения.     Избыток анализируемого  вещества  после завершения анализа должен,как правило,  возвращаться в технологическую систему или утилизировать-ся.     5.7.7. Баллоны с поверочными газами и смесями,  газами-носителями,эталонами и т.п. должны отвечать требованиям "Правил устройства и безо-пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".     Запрещается их  размещение в зданиях.  Места и порядок размещения,хранения и использования баллонов определяются проектом.     5.7.8. В  анализаторных помещениях запрещается постоянное присутс-твие людей.     5.7.9. Анализаторы  должны  иметь защиту от воспламенения и взрывагазов.      5.8. Системы связи и оповещения      5.8.1. Объекты, имеющие технологические блоки всех категорий взры-воопасности,  а  также  технологически  связанные с ними другие объектыоборудуются системами двусторонней громкоговорящей и телефонной связи.     Для объектов с технологическими блоками I категории взрывоопаснос-ти в обоснованных случаях предусматривается двусторонняя  громкоговоря-щая  связь с персоналом диспетчерских пунктов,  штабом ГО промышленногообъекта,  службами ВГСС,  ВПЧ, сливо-наливными пунктами, складами и на-сосными горючих, сжиженных и вредных продуктов.     Перечень производственных подразделений, с которыми устанавливает-ся связь,  и вид связи определяются разработчиком проекта с учетом осо-бенностей технологического процесса,  условий  производства,  категориивзрывоопасности технологических блоков и других факторов.     5.8.2. В технологических  блоках  всех  категорий  взрывоопасностипредусматриваются технические средства, оповещающие об обнаружении, ло-кализации и ликвидации опасных залповых и других  химических  выбросов.При этом информация,  включая данные прогнозирования о путях возможногораспространения взрывоопасного (или вредного химического) облака, долж-на передаваться службе ВГСС, ГО и диспетчеру предприятия, а также в вы-шестоящую систему управления.     5.8.3. В  помещениях  управления производствами,  имеющими блоки Iкатегории взрывоопасности,  на наружных установках, в помещении диспет-чера,  штабах ГО предприятия и ближайшего населенного пункта предусмат-ривается организация постов управления  с  сиренами  для  извещения  обопасных выбросах химических веществ.     Средства оповещения по внешнему оформлению  должны  отличаться  отаналогичных  средств промышленного использования,  их размещение и уст-ройство - исключать доступ посторонних лиц и возможность случайного ис-пользования. Сигнальные устройства систем оповещения пломбируются.     5.8.4. Организация и порядок оповещения производственного персона-ла  и гражданского населения об аварийной ситуации,  ответственность заподдержание в состоянии готовности технических средств и  соответствую-щих служб, а также за ликвидацию угрозы химического поражения определя-ются планами ликвидации аварийных ситуаций.      5.9. Эксплуатация систем контроля, управления, ПАЗ, связи          и оповещения      5.9.1. За правильностью эксплуатации систем контроля, управления иПАЗ устанавливается контроль.     5.9.2. Запрещается  работа  оборудования с неисправными или отклю-ченными системами контроля, управления и ПАЗ.     5.9.3. В  исключительных  случаях (для непрерывных процессов),  пописьменному разрешению руководителя предприятия, допускается кратковре-менное  отключение защиты по отдельному параметру только в дневную сме-ну.  При этом разрабатываются организационно-технические мероприятия  ипроект организации работ,  обеспечивающие безопасность технологическогопроцесса и производства работ.  Продолжительность отключения должна оп-ределяться проектом организации работ.  Отключение предаварийной сигна-лизации в этом случае не допускается.     Запрещается ручное  деблокирование  в системах автоматического уп-равления технологическими процессами.     5.9.4. На период замены элементов системы контроля управления пре-дусматриваются меры и средства,  обеспечивающие безопасность процесса вручном режиме.     В проекте,  технологическом регламенте и инструкциях  определяютсястадии  процесса или отдельные параметры,  управление которыми в ручномрежиме не допускается.     5.9.5. В системах контроля,  управления и ПАЗ,  связи и оповещениязапрещается использовать приборы, устройства и другие элементы, отрабо-тавшие назначенный срок службы.     5.9.6. Сменному технологическому персоналу разрешается производитьтолько  аварийные отключения отдельных приборов и средств автоматизациив соответствии с указаниями производственных инструкций.     Наладку и ремонт систем контроля,  управления и ПАЗ производят ра-ботники службы КИПиА.      5.10. Монтаж, наладка и ремонт систем контроля, управления, ПАЗ,           связи и оповещения      5.10.1. Запорная  регулирующая арматура,  исполнительные механизмысистем контроля,  управления и ПАЗ технологических процессов после  ре-монта  и  перед установкой на место должны периодически испытываться набыстродействие,  прочность и плотность закрытия.  Результаты  испытанийоформляются актом или записываются в паспорт, журнал. Периодичность ис-пытаний регламентируется инструкцией по эксплуатации.     5.10.2. Работы по монтажу, наладке, ремонту, регулировке и испыта-нию систем контроля,  управления, ПАЗ, связи и оповещения должны исклю-чать искрообразование. На проведение таких работ во взрывоопасных зонахоформляется наряд-допуск, разрабатываются меры, обеспечивающие безопас-ность организации и проведения работ.     5.10.3. При снятии средств контроля, управления, ПАЗ, связи и опо-вещения  для ремонта,  наладки или проверки должна производиться немед-ленная замена их на идентичные по всем параметрам.     5.10.4. Ремонт  взрывозащищенного  электрооборудования должен осу-ществляться в соответствии с требованиями РД 16.407-95 "Ремонт  взрыво-защищенного  и  рудничного  электрооборудования",  системы техническогообслуживания (ТО) и ремонта средств измерения и автоматизации,  а такжедругой действующей нормативно-технической документации.                    6. Электрообеспечение и электрооборудование                 взрывоопасных технологических систем      6.1. Устройство,  монтаж,  обслуживание  и ремонт электроустановокдолжны соответствовать требованиям ПУЭ,  "Правил технической эксплуата-ции  электроустановок"  и "Правил техники безопасности при эксплуатацииэлектроустановок потребителей" (ПТЭ и ПТБ), строительных норм и правил,государственных стандартов и настоящих Правил.     6.2. На взрывозащищенное электрооборудование,  закупаемое за рубе-жом, в Госгортехнадзоре Кыргызской Республики оформляется разрешение наего применение.     6.3. Электроснабжение  объектов,  имеющих  технологические блоки Iкатегории взрывоопасности, осуществляется не ниже I категории надежнос-ти.  При  этом должна обеспечиваться возможность безаварийного переводатехнологического процесса в безопасное состояние, в том числе и при од-новременном прекращении подачи электроэнергии от двух независимых взаи-морезервирующих источников питания.     6.4. Электроприемники  технологических систем,  имеющих блоки II иIII категорий взрывоопасности, в зависимости от конкретных условий экс-плуатации  и особенностей технологического процесса должны относиться кэлектроприемникам I или II категории по обеспечению  надежности  элект-роснабжения.     6.5. Линии электроснабжения от внешних источников,  независимо  откласса напряжения,  питающие потребителей особой группы I категории на-дежности электроснабжения, не должны оборудоваться устройствами автома-тической частотной разгрузки (АЧР).     6.6. Прокладку кабелей по территории предприятий и установок реко-мендуется  выполнять открыто:  по эстакадам,  в галереях и на кабельныхконструкциях.     Допускается также прокладка кабелей в каналах,  засыпанных песком,и траншеях. Кабельные эстакады и галереи могут размещаться как самосто-ятельно, так и на общих строительных конструкциях с технологической эс-такадой.  Устраивать кабельные сооружения на технологических  эстакадахследует  с учетом возможности монтажа и демонтажа трубопроводов в соот-ветствии с требованиями ПУЭ и других нормативных документов.     Кабели, прокладываемые  по  территории технологических установок ипроизводств,  должны иметь изоляцию и оболочку из негорючих материалов.Выбор изоляции и оболочек кабелей должен производиться с учетом вредно-го воздействия на них паров продуктов, имеющихся в зоне прокладки. Зап-рещается  применение  проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией илиоболочкой.     6.7. Электроосвещение  наружных  технологических  установок должноиметь дистанционное включение из операторной и местное - в зонах обслу-живания.     6.8. При проведении ремонтных работ в условиях стесненности,  воз-можной  загазованности,  в  том числе внутри технологических аппаратов,освещение, как правило, обеспечивается с помощью переносных взрывозащи-щенных аккумуляторных светильников или переносных светильников во взры-вобезопасном исполнении, отвечающих требованиям ПУЭ.     6.9. Электроснабжение аварийного освещения рабочих мест, с которых(при необходимости) осуществляется  аварийная  остановка  производства,относящегося  к  особой группе I категории надежности,  должно осущест-вляться по той же категории надежности.     6.10. На  вертикальные колонны,  аппараты и другое технологическоеоборудование заградительные огни должны устанавливаться во  взрывозащи-щенном исполнении.     6.11. Технологические установки и производства оборудуются стацио-нарной сетью для подключения сварочного электрооборудования.     6.12. Для подключения сварочных аппаратов должны применятся комму-тационные ящики (шкафы).     6.13. Сеть для подключения сварочных аппаратов  должна  быть  нор-мально  обесточена.  Подача  напряжения  в нее и подключение сварочногоэлектрооборудования выполняются в соответствии с требованиями ПТЭ и ПТБэлектроустановок  потребителей при наличии разрешения на проведение ог-невых работ.     6.14. Необходимо предусматривать меры, предотвращающие подачу нап-ряжения в сеть по п.6.16 без разрешения.     6.15. Порядок  проведения  электросварочных работ должен соответс-твовать требованиям "Типовой инструкции по  организации  и  безопасномупроведению  огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объек-тах", утвержденной Госгортехнадзором Кыргызской Республики.     6.16. Устройства для подключения передвижного и переносного обору-дования размещаются вне взрывоопасных зон.                             7. Отопление и вентиляция      7.1. Системы отопления и  вентиляции  по  назначению,  устройству,техническим характеристикам,  исполнению,  обслуживанию и условиям экс-плуатации должны соответствовать требованиям строительных норм  и  пра-вил, санитарных норм проектирования промышленных предприятий, государс-твенных стандартов и настоящих Правил.     7.2. Устройство  систем вентиляции,  в том числе аварийной,  крат-ность воздухообмена определяются условиями обеспечения надежного и  эф-фективного проветривания.     Для помещений с технологическими блоками всех  категорий  взрывоо-пасности оценка возможности использования всех видов вентиляции во вре-мя аварийных,  залповых,  максимально возможных выбросов горючих и ток-сичных  продуктов осуществляется при проектировании и отражается в тех-нологической и эксплуатационной документации.     7.3. Порядок эксплуатации, обслуживания, ремонта, наладки и прове-дения инструментальной проверки эффективности  вентиляции  определяетсяотраслевыми положениями и инструкциями по эксплуатации.     7.4. Устройство воздухозабора для приточных систем вентиляции  не-обходимо располагать так,  чтобы исключать попадание в систему вентиля-ции взрывоопасных паров и газов при всех режимах работы производства.     7.5. Устройство  выбросов воздуха из систем общеобменной и аварий-ной вытяжной вентиляции должно обеспечивать эффективное  рассеивание  иисключать возможность взрыва над территорией предприятия, в том числе устационарных источников зажигания.     7.6. Система местных отсосов, удаляющая взрывопожароопасные пыль игазы, должна оборудоваться блокировками, предотвращающими пуск и работуконструктивно  связанного с ней технологического оборудования при нера-ботающем отсосе.     7.7. Для  систем аварийной вентиляции предусматривается их автома-тическое включение при срабатывании установленных в помещении  сигнали-заторов  довзрывных концентраций или от газоанализаторов при превышениипредельно допустимых концентраций взрывоопасных паров и газов.     7.8. При  оборудовании  систем вентиляции предусматриваются меры исредства,  исключающие поступление взрывопожароопасных паров и газов повоздуховодам из одного помещения в другое.     7.9. Исполнение вентиляционного оборудования,  воздуховодов,  эле-ментов для вытяжных вентиляционных систем (шиберы,  заслонки,  клапаны)должно предусматривать  исключение  источника  зажигания  механического(удар, трение) или электрического (статическое электричество) происхож-дения.     Вентиляторы должны отвечать требованиям "Правил устройства, монта-жа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов".     7.10. Воздуховоды систем вентиляции,  места соединений их участковдруг с другом и вентиляторами должны быть герметизированы и  предотвра-щать поступление воздуха, содержащего взрывоопасные пары и газы, в сис-тему приточной вентиляции.     7.11. Для вытяжных вентиляционных систем, на внутренних поверхнос-тях воздуховодов и оборудования (вентиляторов) которых возможно образо-вание  (конденсация,  осаждение) жидких или твердых взрывопожароопасныхпродуктов,  предусматриваются периодическая очистка систем от этих про-дуктов, а также оснащение, в случае необходимости, стационарными систе-мами пожаротушения. Периодичность и порядок выполнения работ по очисткеопределяются отраслевыми нормативами.     7.12. Электрооборудование вентиляционных систем, устанавливаемое впроизводственных помещениях, снаружи здания и в помещениях вентиляцион-ного оборудования (венткамерах), по уровням и видам взрывозащиты, груп-пам  и  температурным  классам выбирается в соответствии с требованиямиПУЭ.     7.13. Все  металлические воздуховоды и оборудование вентиляционныхсистем (приточных и вытяжных) необходимо заземлять согласно требованиям"Правил  защиты  от статического электричества в производствах химичес-кой, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности" и ПУЭ.     7.14. В помещениях управления и в производственных помещениях пре-дусматривается сигнализация о неисправной работе вентиляционных систем.     7.15. В  помещениях  со взрывопожароопасными технологическими про-цессами предусматривается преимущественно воздушное  отопление,  совме-щенное с приточной вентиляцией. Допускается применение водяного или па-рового отопления помещений,  если обращающиеся в процессе  вещества  необразуют с водой взрывоопасных продуктов.  Максимальная температура по-верхностей нагрева систем отопления не должна превышать 80% температурысамовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовосп-ламенения из всех обращающихся в процессе.     7.16. Устройство системы отопления (водяного, парового), применяе-мые элементы и арматура, расположение при прокладке их над электропоме-щениями  и помещениями КИПиА должны исключать попадание влаги в эти по-мещения при всех режимах эксплуатации и обслуживания этих систем.     7.17. Узел ввода теплоносителя может располагаться:     - в помещениях систем приточной вентиляции (в вентиляционной каме-ре);     - в самостоятельном помещении  с  отдельным  входом  с  лестничнойклетки или из невзрывопожароопасных производственных помещений;     - в производственных помещениях,  в которых допускается применениеводяного или парового отопления.                            8. Водопровод и канализация      8.1. Проектирование,  строительство  и  эксплуатация водопровода иканализации взрывопожароопасных производств выполняются в  соответствиис требованиями санитарных и строительных норм и правил, отраслевых нор-мативов и настоящих Правил.     Состав стоков,  сбрасываемых  с общезаводских очистных сооружений,регламентируется в соответствии с требованиями санитарных норм,  а  приих отсутствии - в соответствии с отраслевыми нормативами.     8.2. На каждом технологическом объекте должны определяться возмож-ные  составы,  температура и количество направляемых в канализацию про-мышленных стоков. Организация отвода стоков от различных объектов долж-на исключать образование осадков и засорение канализации,  а при смеши-вании - возможность образования взрывоопасных продуктов и твердых  час-тиц.     8.3. Обслуживание,  ремонт и другие работы на системах водопроводаи канализации,  относящиеся к газоопасным, выполняются в соответствии стребованиями "Типовой инструкции по организации безопасного  проведениягазоопасных работ", утвержденной Госгортехнадзором Кыргызской Республи-ки.     8.4. Системы канализации технологических объектов должны обеспечи-вать удаление и очистку химически загрязненных технологических, смывныхи других стоков, образующихся как при регламентированных режимах работыпроизводства, так и в случаях аварийных выбросов.     Запрещается сброс этих стоков в магистральную сеть канализации безпредварительной очистки,  за исключением случаев,  когда  магистральнаясеть предназначена для приема таких стоков.     8.5. Меры по очистке стоков и удалению взрывопожароопасных продук-тов  должны  исключать  возможность  образования  в системе канализациивзрывоопасной концентрации паров и газов.     8.6. Для технологических объектов,  как правило, предусматриваютсялокальные очистные сооружения.     8.7. Сооружения локальной очистки на входе и выходе сбросов должныоснащаться средствами контроля  содержания  взрывоопасных  продуктов  исигнализации о превышении допустимых значений.     8.8. На очистных сооружениях объектов с  технологическими  блокамивсех категорий взрывоопасности при возможности залповых сбросов взрыво-пожароопасных продуктов в канализацию предусматриваются  автоматическиесистемы  контроля и сигнализации.  Способы контроля,  его периодичностьвыбираются и регламентируются с учетом конкретных условий производства,обеспечения эффективности этого контроля.     8.9. Запрещается располагать канализационные колодцы под эстакада-ми  технологических  трубопроводов  и  в зонах отбортовок и обвалованийоборудования наружных установок, содержащих взрывоопасные продукты.     8.10. Водоснабжение  технологических  объектов предусматривается сучетом особенностей технологического процесса  и  исключения  аварий  ивыбросов взрывопожароопасных продуктов в окружающую среду.     Для объектов с технологическими блоками I категории взрывоопаснос-ти,  в  зависимости от конкретных условий процесса,  могут предусматри-ваться резервные источники водоснабжения с системой их  автоматическоговключения.     8.11. Водоснабжение технологических систем предусматривается преи-мущественно с использованием замкнутой системы водооборота.     Электроснабжение водооборотной системы обеспечивается по I катего-рии надежности.     На технологических объектах с блоками всех  категорий  взрывоопас-ности, а также повышенными требованиями по теплосъему (аппараты с экзо-термическими процессами и др.) оборотное водоснабжение предусматривает-ся с использованием систем водоподготовки, предотвращающих снижение эф-фективности теплообмена и засорение теплообменной аппаратуры.     8.12. Для систем оборотного водоснабжения технологических объектовпредусматриваются средства контроля и сигнализации содержания взрывопо-жароопасных  и токсичных веществ на выходе из технологических аппаратов(на коллекторе), а также меры, исключающие попадание этих веществ в во-дооборотную систему.     8.13. Запрещается прямое соединение канализации химически  загряз-ненных  стоков  с  хозяйственно-бытовой канализацией без гидрозатворов.При возможности попадания в стоки взрывопожароопасных и  токсичных  ве-ществ предусматриваются средства контроля и сигнализации за их содержа-нием на выходе из установок (на коллекторе),  а также меры, исключающиепопадание этих веществ в хозяйственно-бытовую канализацию.                             9. Планировочные решения      9.1. Размещение предприятия,  имеющего взрывоопасные технологичес-кие блоки,  планировка его  территории,  объемно-планировочные  решениястроительных объектов должны осуществляться в соответствии с требовани-ями строительных норм и правил,  норм технологического  проектирования,ведомственных норм и настоящих Правил.     9.2. На территории предприятия,  имеющего взрывопожароопасные про-изводства,  не  допускается наличие оврагов,  выемок,  низин,  открытыхтраншей,  котлованов, приямков, в которых могут скапливаться пары и га-зы; запрещается траншейная и наземная (в искусственных или естественныхуглублениях) прокладка трасс трубопроводов с ЛВЖ, ГЖ и сжиженными горю-чими газами.     9.3. Технологические объекты,  помещения производственного,  адми-нистративно-хозяйственного, бытового назначения и места постоянного иливременного пребывания людей на территории,  находящейся во время авариив  пределах опасной зоны,  оснащаются эффективными системами оповещениясогласно ПЛА.     В ПЛА  должны  предусматриваться меры по выводу в безопасное местолюдей, не связанных с ликвидацией аварии.     9.4. Вновь  проектируемые взрывопожароопасные объекты должны соот-ветствовать следующим требованиям:     - здания,  в  которых  расположены помещения управления (оператор-ные),  должны находиться вне зон разрушения или выдерживать воздействиеударной  волны  и  иметь  в этом случае автономные средства обеспечениянормального функционирования систем и жизнеобеспечения людей в  аварий-ной ситуации;     - административно-бытовые и другие здания, в которых предусмотренопостоянное пребывание людей, должны находиться вне зон разрушения;     - объекты общезаводского назначения (электроснабжения, пароснабже-ния,  водоснабжения  и др.) должны располагаться вне зон разрушения иливыдерживать воздействие ударной волны.     9.5. Для каждого объекта с технологическими блоками всех категорийвзрывоопасности расчетным путем определяются зоны, в которых концентра-ция парогазового облака, образовавшегося в результате аварии, сохраняетнижний предел взрываемости.  В ПЛА должны быть определены действия пер-сонала при аварии, направленные против образования источников зажиганияпарогазового облака в границах установленной зоны.                    10. Обслуживание и ремонт технологического                     оборудования и трубопроводов      10.1. Порядок  организации и проведения работ по техническому обс-луживанию и ремонту оборудования определяется отраслевыми  "Положениями(Системами)  по  техническому  обслуживанию  и ремонту технологическогооборудования" с учетом конкретных условий эксплуатации.     10.2. Техническое  обслуживание  предусматривает комплекс работ пообеспечению работоспособности оборудования между ремонтами, в том числепри устранении неполадок,  не требующих остановки производства,  и осу-ществляется обслуживающим и технологическим персоналом в соответствии стребованиями нормативно-технической документации по техническому обслу-живанию и эксплуатации оборудования.     10.3. Ремонт технологического оборудования проводится как при пол-ностью остановленных объектах (установках),  так и при их эксплуатации,в зависимости от вида оборудования,  наличия резерва, продолжительностимежремонтного пробега,  вида и объема ремонта (в том числе и при устра-нении выявленных неполадок).     10.4. Проведение ремонта отдельных видов оборудования на  объектахс  технологическими блоками I,  II категорий взрывоопасности в условияхдействующего производства осуществляется в соответствии с  требованиямиотраслевых инструкций о порядке безопасного проведения ремонтных работ.     10.5. Оборудование к ремонту должно подготавливаться технологичес-ким  персоналом  и сдаваться руководителю ремонтных работ с отметкой (вжурнале или акте сдачи оборудования в ремонт) о выполненных  подготови-тельных работах и обязательным оформлением наряда-допуска.     10.6. Порядок сдачи оборудования в ремонт должен отвечать требова-ниям  государственных стандартов и других нормативных документов и инс-трукций,  разработанных  отраслевыми  министерствами  (ведомствами)   ипредприятиями.     10.7. Все материалы,  применяемые  в  ремонте,  подлежат  входномуконтролю и должны иметь сертификат соответствия.     10.8. Газоопасные работы,  связанные с подготовкой оборудования  ипроведением ремонта, должны производиться в соответствии с требованиями"Инструкции по организации газоопасных работ", разрабатываемой предпри-ятием  на  основании  "Типовой  инструкции по организации и безопасномупроведению газоопасных работ",  утвержденной Госгортехнадзором Кыргызс-кой Республики.     10.9. Ремонтные работы с применением открытого огня должны  произ-водиться  в  соответствии с требованиями имеющейся на предприятии "Инс-трукции по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоо-пасных и взрывопожароопасных объектах", разработанной на основании "Ти-повой инструкции по организации и безопасному проведению огневых  работна взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах",  утвержденной Госгор-технадзором Кыргызской Республики,  "Правил пожарной  безопасности  дляпредприятий, организаций и жилого фонда Кыргызской Республики".     10.10. В процессе ремонта оборудования проводятся  соответствующиевиды  контроля  с применением наиболее эффективных средств диагностики,промежуточные и индивидуальные испытания. Результаты контроля и испыта-ний отражаются в соответствующих исполнительных документах.     При положительных результатах индивидуального испытания  (обкатки)оборудования и при соответствии исполнительной документации нормативнымтребованиям производится оценка качества ремонта по каждой единице обо-рудования и приемка его в эксплуатацию.     10.11. Оценка качества ремонта оборудования (кроме техобслуживанияи  текущего  ремонта)  определяется заказчиком и исполнителем ремонта сучастием работника технического надзора предприятия и указывается в ак-те сдачи оборудования.     10.12. Отремонтированное оборудование допускается к  эксплуатации,если в процессе ремонта соблюдены все требования нормативно-техническихдокументов,  показатели технических параметров (разрешенное давление  ваппарате,  производительность  и напор компрессора или насоса и т.д.) ипоказатели надежности соответствуют паспортным данным,  а также обеспе-чивается установленный для данного оборудования режим работы.     10.13. Объект (блок,  установка) после ремонта принимается по актукомиссией и допускается к эксплуатации после тщательной проверки сборкитехнологической схемы,  снятия заглушек,  испытания систем на герметич-ность,  проверки  работоспособности  систем сигнализации,  управления иПАЗ, эффективности и времени срабатывания междублочных отключающих (от-секающих) устройств, наличия и исправного состояния средств локализациипламени  и  предохранительных  устройств,  соответствия  установленногоэлектрооборудования  требованиям ПУЭ,  исправного состояния и требуемойэффективности работы вентиляционных систем. Комиссией также проверяютсяполнота  и  качество  исполнительной ремонтной документации,  состояниетерритории объекта и рабочих мест,  готовность обслуживающего персоналак  осуществлению своих основных обязанностей и другие требования,  пре-дусмотренные нормативно-технической документацией.     Акт о  приемке объекта после ремонта,  разрешающий его пуск в экс-плуатацию, утверждается главным инженером предприятия.     10.14. Ремонт аппаратуры, оборудования в действующих производствахдолжен осуществляться с привлечением минимальной  обоснованной  числен-ности ремонтного персонала и при разработке специальных мер безопаснос-ти.     10.15. Вывод  установок  из эксплуатации на длительный период и ихввод в эксплуатацию после длительных остановок должны осуществляться  всоответствии с нормативами, регламентирующими эти процедуры.
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