ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ
              в соответствии со статьей 36 Закона КР
                    от 20 июля 2009 года N 241
        "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики9 марта 2005 года. Регистрационный номер 32-05 г.Бишкекот 22 февраля 2005 года № с70          ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ                         КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ          Об утверждении Перечня зданий, сооружений, помещений           и оборудования, подлежащих защите автоматическими                системами обнаружения и тушения пожара      В целях улучшения и укрепления технической  оснащенности  объектовхозяйствования республики автоматическими системами обнаружения и туше-ния пожара, приказываю:     1. Утвердить "Перечень зданий,  сооружений, помещений и оборудова-ния,  подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушенияпожара".     2. Оснащение автоматическими системами обнаружения и тушения пожа-ров государственных учреждений,  финансируемых из республиканского бюд-жета, производить с 1 января 2006 года.     3. Рекомендовать  министерствам,  ведомствам и другим учреждениям,финансируемым из  республиканского  бюджета,  в  установленном  порядкевнести  предложения Министерству Финансов в части выделения необходимыхфинансовых средств для оснащения своих учреждений системами обнаруженияи тушения пожаров.     4. Начальнику ГУГПС МЭиЧС КР полковнику в/с Кутуеву  Б.Дж.  напра-вить данный приказ и "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудо-вания,  подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и туше-ния  пожара" на гос.  регистрацию в Министерство Юстиции КР и уведомитьоб источнике публикации данного приказа.     5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его гос. регистрациив Министерстве Юстиции КР и официальной публикации в средствах массовойинформации.     6. Начальнику ГУГПС МЭиЧС КР полковнику в/с Кутуеву Б.Дж.  принятьк руководству и исполнению требования "Перечня зданий,  сооружений, по-мещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами об-наружения и ишемия пожара" с момента вступления в силу данного приказа.      Министр экологии и чрезвычайных     ситуаций Кыргызской Республики                    Т.Акматалиев                                                        Утвержден                                         приказом Министерства экологии                                           и чрезвычайных ситуаций КР                                          от 22 февраля 2005 года № с70                                ПЕРЕЧЕНЬ             зданий, сооружений, помещений и оборудования,              подлежащих защите автоматическими системами                     обнаружения и тушения пожара                              1. Область применения      1.1. Настоящие  нормы  устанавливают перечень зданий,  сооружений,помещений и оборудования,  подлежащих защите автоматическими  системамиобнаружения и тушения пожара.     1.2. Настоящие нормы являются обязательными для исполнения  юриди-ческими и физическими лицами Кыргызской Республики независимо от их ве-домственной принадлежности и организационно-правовой формы.                       2. Определения и сокращения      В настоящих нормах применяют термины с соответствующими  определе-ниями и сокращениями согласно приложению А "Сокращения, термины и опре-деления".                           3. Общие положения      3.1. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подле-жащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара оп-ределяется согласно таблице 1 "Здания, сооружения, помещения и оборудо-вание,  подлежащие защите автоматическими системами обнаружения и туше-ния пожара".     3.2. Технические средства пожарной сигнализации не устанавливаютсяв зданиях и помещениях, оборудованных автоматическими системами пожаро-тушения.     3.3. При  размещении на открытых площадках технологического обору-дования и в открытых складах, отнесенных по взрывопожароопасности к ка-тегориям А, Б, В, устанавливаются ручные системы пожарной сигнализации.     3.4. Необходимость  оборудования  средствами обнаружения и тушенияпожара зданий, помещений, сооружений и оборудования, не вошедших в таб-лицу  1 определяется по согласованию с органами государственного пожар-ного надзора.     3.5. На объектах,  оборудованных установками обнаружения и тушенияпожара,  необходимо предусматривать централизованную систему оповещениялюдей о пожаре.     3.6. Установки обнаружения и тушения пожара,  оповещения о  пожаредолжны работать круглосуточно.     3.7. В зданиях и сооружениях, указанных в таблице 1, следует защи-щать  соответствующими установками обнаружения и тушения пожара все по-мещения и оборудование за исключением помещений:     а) с мокрыми процессами (душевые, санузлы, мойки и т.п.);     б) венткамер,  насосных, бойлерных и других технических помещений,в которых отсутствуют сгораемые материалы;     в) отнесенных по взрывопожароопасности к категории Д.     3.8. Установки обнаружения и тушения пожара должны проектироватьсяи монтироваться в соответствии с нормативными документами утвержденнымив установленном порядке.     3.9. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами ту-шения пожара составляет 40%  и более от общей площади этажей здания, тоследует предусматривать оборудование всего здания системами тушения по-жара.      Таблица 1. Здания, сооружения, помещения и оборудование,                подлежащие защите автоматическими системами обнаружения                и тушения пожара -----------------------------------------------------------------------|Здания, сооружения|    Помещения    |АУПТ|АУПС|   Типы    | Тип АУПТ ||  и оборудование  |подлежащие защите|    |    |извещателей|          ||                  |   АУПС и АУПТ   |    |    |   АУПС    |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1. Общественные и |                 |    |    |           |          ||   административ- |                 |    |    |           |          ||   но-бытовые     |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.1. Библиотеки,  |                 |    |    |администра-|Аэрозоль- ||архивы            |                 |    |    |тивно-хо-  |ная,      ||- с фондом        |Помещения        |  + |    |зяйственные|газовая   ||хранения 500 тысяч|хранилищ,        |    |    |помещения -|          ||единиц и более;   |служебных        |    |    |тепловые, в|          ||                  |каталогов и      |    |    |остальных  |          ||                  |описей.          |    |    |дымовые    |          ||- с фондом        |В остальных      |    |  + |           |          ||хранения менее 500|помещениях (за   |    |    |           |          ||тысяч единиц      |исключением      |    |    |           |          ||                  |помещений,       |    |    |           |          ||                  |приведенных в    |    |    |           |          ||                  |примечании N 1)  |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.2. Архивы       |Помещения        |  + |    |           |Аэрозоль- ||уникальных        |хранения и выдачи|    |    |           |ная,      ||изданий, отчетов, |уникальных       |    |    |           |газовая   ||рукописей и другой|изданий, отчетов,|    |    |           |          ||документации      |рукописей и      |    |    |           |          ||особой ценности, в|другой           |    |    |           |          ||том числе архивы  |документации     |    |    |           |          ||оперативных       |особой ценности  |    |    |           |          ||отделов           |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.3. Выставочные  |Выставочные залы,|    |    |Выставочные|Аэрозоль- ||павильоны и залы: |хранилища        |    |    |залы,      |ная,      ||- одноэтажные 1000|экспонатов,      |  + |  + |хранилища  |порошковая||кв. м и более     |архивы,          |    |    |экспонатов,|          ||менее 1000 кв. м  |административ-   |    |    |архивы -   |          ||(кроме помещений  |но-хозяйственные |    |    |дымовые,   |          ||временно          |                 |    |    |администра-|          ||используемых для  |                 |    |    |тивно-хо-  |          ||выставок - фойе,  |                 |    |    |зяйственные|          ||вестибюлях и др.) |                 |    |    |- тепловые |          ||- двухэтажные и   |                 |  + |    |           |          ||более             |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.4. Банки,       |Помещения        |  + |    |Админист-  |Аэрозоль- ||ломбарды          |хранилищ денег,  |    |    |ративно-хо-|ная       ||                  |ценностей,       |    |    |зяйственные|          ||                  |драгоценностей,  |    |    |- тепловые,|          ||                  |ценных бумаг.    |    |    |а в        |          ||                  |Операционные     |    |  + |остальных -|          ||                  |залы, офисы и    |    |    |дымовые    |          ||                  |т.п.             |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.5. Вокзалы:     |Помещения        |  + |    |Администра-|Водяная   ||- железнодорожные,|(камеры) хранения|    |    |тивно-хо-  |          ||автовокзалы,      |багажа и ручной  |    |    |зяйственные|          ||аэровокзалы,      |кладки (кроме    |    |    |- тепловые,|          ||аэропорты         |оборудованных    |    |    |в остальных|          ||                  |автоматическими  |    |    |дымовые    |          ||                  |ячейками).       |    |    |           |          ||                  |В остальных      |    |  + |           |          ||                  |помещениях       |    |    |           |          ||                  |вокзалов (за     |    |    |           |          ||                  |исключением      |    |    |           |          ||                  |помещений,       |    |    |           |          ||                  |приведенных в    |    |    |           |          ||                  |примечании N 1)  |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.6. Гостиницы,   |Номера,          |    |    |Коридоры,  |Водяная   ||мотели, кемпинги и|гостиничные,     |    |    |фойе,      |          ||т.п.:             |гардеробы, камеры|    |    |холлы, гар-|          ||10 этажей и более;|хранения,        |  + |    |деробные,  |          ||менее 10 этажей   |коридоры,        |    |  + |пульты     |          ||                  |помещения        |    |    |управления,|          ||                  |дежурного        |    |    |камеры     |          ||                  |персонала,       |    |    |хранения с |          ||                  |бытового         |    |    |размещением|          ||                  |обслуживания,    |    |    |оргтехники |          ||                  |культурно-массо- |    |    |- дымовые, |          ||                  |вого назначения, |    |    |в остальных|          ||                  |пунктов проката  |    |    |тепловые   |          ||                  |туристического   |    |    |           |          ||                  |снаряжения и     |    |    |           |          ||                  |инвентаря,       |    |    |           |          ||                  |служебные и      |    |    |           |          ||                  |бытовые помещения|    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.7. Жилые здания:|Во всех          |    |    |Тепловые   |          ||- общежития,      |помещениях (за   |    |  + |           |          ||специализированные|исключением      |    |    |           |          ||дома для          |помещений,       |    |    |           |          ||престарелых и     |приведенных в    |    |    |           |          ||семей с инвалидами|примечании N 1)  |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.8. Культур-     |Под колосниками  |  + |    |           |Водяная   ||но-зрелищные      |сцены и          |    |    |           |          ||учреждения        |арьерсцены, под  |    |    |           |          ||                  |нижним ярусом    |    |    |           |          ||                  |рабочих галерей и|    |    |           |          ||                  |соединяющими их  |    |    |           |          ||                  |нижними          |    |    |           |          ||                  |переходными      |    |    |           |          ||                  |мостиками, в     |    |    |           |          ||                  |сейфе скатанных  |    |    |           |          ||                  |декораций и все  |    |    |           |          ||                  |проемы сцены,    |    |    |           |          ||                  |включая проемы   |    |    |           |          ||                  |квартала,        |    |    |           |          ||                  |карманов         |    |    |           |          ||                  |арьерсцены, а    |    |    |           |          ||                  |также части      |    |    |           |          ||                  |трюма, занятые   |    |    |           |          ||                  |конструкциями    |    |    |           |          ||                  |встроенного      |    |    |           |          ||                  |оборудования     |    |    |           |          ||                  |сцены и          |    |    |           |          ||                  |подъемно-спускных|    |    |           |          ||                  |устройств,       |    |    |           |          ||                  |покрытия сцены и |    |    |           |          ||                  |арьерсцены, все  |    |    |           |          ||                  |рабочие галереи и|    |    |           |          ||                  |переходные       |    |    |           |          ||                  |мостики (кроме   |    |    |           |          ||                  |нижних), трюмы   |    |    |           |          ||                  |(кроме           |    |    |           |          ||                  |встроенного      |    |    |           |          ||                  |оборудования     |    |    |           |          ||                  |сцены), карманы  |    |    |           |          ||                  |сцены, а также   |    |    |           |          ||                  |помещения в      |    |    |           |          ||                  |зданиях со над   |    |    |           |          ||                  |сценой, имеющие  |    |    |           |          ||                  |колосники и трюм,|    |    |           |          ||                  |складские        |    |    |           |          ||                  |помещения,       |    |    |           |          ||                  |кладовые и       |    |    |           |          ||                  |мастерские       |    |    |           |          ||                  |помещения для    |    |    |           |          ||                  |монтажа станковых|    |    |           |          ||                  |и объемных       |    |    |           |          ||                  |декораций,       |    |    |           |          ||                  |бутафории,       |    |    |           |          ||                  |реквизита,       |    |    |           |          ||                  |столярные        |    |    |           |          ||                  |мастерские,      |    |    |           |          ||                  |фуражные,        |    |    |           |          ||                  |инвентарные и    |    |    |           |          ||                  |хозяйственные    |    |    |           |          ||                  |кладовые,        |    |    |           |          ||                  |помещения        |    |    |           |          ||                  |хранения и       |    |    |           |          ||                  |изготовления     |    |    |           |          ||                  |рекламы,         |    |    |           |          ||                  |помещения для    |    |    |           |          ||                  |животных,        |    |    |           |          ||                  |чердачное        |    |    |           |          ||                  |подкупольное     |    |    |           |          ||                  |пространство со  |    |    |           |          ||                  |зрительным залом |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.9. Одноэтажные  |Помещения        |    |    |По согласо-|По согла- ||здания из легких  |общественного и  |    |    |ванию с    |сованию с ||металлических     |административ-   |    |    |органами   |органами  ||конструкций с     |но-бытового      |    |    |госпожнад- |госпожнад-||полимерными       |назначения       |    |    |зора       |зора      ||горючими          |                 |    |    |           |          ||утеплителями (IV  |                 |    |    |           |          ||степени           |                 |    |    |           |          ||огнестойкости).   |                 |    |    |           |          ||Общественного     |                 |    |    |           |          ||назначения:       |                 |    |    |           |          ||- 800 кв. м и     |                 |  + |    |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 800 кв. м |                 |    |  + |           |          ||Административ-    |                 |    |    |           |          ||но-бытового       |                 |    |    |           |          ||назначения:       |                 |    |    |           |          ||- 1200 кв. м и    |                 |  + |    |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 1200 кв. м|                 |    |  + |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.10. Здания      |Помещения        |  + |    |По согласо-|По согла- ||высотой более 30  |общественного и  |    |    |ванию с    |сованию с ||метров от         |административ-   |    |    |органами   |органами  ||планировочной     |но-бытового      |    |    |госпожнад- |госпожнад-||отметки земли до  |назначения       |    |    |зора       |зора      ||отметки пола      |                 |    |    |           |          ||последнего этажа  |                 |    |    |           |          ||(за исключением   |                 |    |    |           |          ||жилых зданий)     |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.11. Лечебно-про-|Во всех          |    |  + |Админист-  |          ||филактические,    |помещениях (за   |    |    |ративно-хо-|          ||санитарно-противо-|исключением      |    |    |зяйственные|          ||эпидемические,    |помещений,       |    |    |- тепловые,|          ||аптечные          |приведенных в    |    |    |в остальных|          ||учреждения        |примечании N 1)  |    |    |дымовые    |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.12. Предприятия |Во всех          |    |    |С          |Водяная,  ||торговли:         |помещениях (за   |    |    |размещением|порошковая||- одноэтажные (за |исключением      |  + |  + |компьютер- |          ||исключением п.2.2)|помещений,       |    |    |ной,       |          ||при площади здания|приведенных в    |    |    |электронной|          ||3500 кв. м и      |примечании N 1)  |    |    |и          |          ||более;            |                 |    |    |оргтехники |          ||- при площади     |                 |  + |    |- дымовые, |          ||здания менее 3500 |                 |    |    |в остальных|          ||кв. м;            |                 |    |    |- тепловые |          ||- двухэтажные и   |                 |    |    |           |          ||более, подземные. |                 |    |    |           |          ||Предприятия       |                 |    |    |           |          ||торговли,         |                 |    |    |           |          ||встроенные в      |                 |    |    |           |          ||здания другого    |                 |    |    |           |          ||назначения:       |                 |    |    |           |          ||Подвальные и      |                 |    |    |           |          ||цокольные этажи:  |                 |  + |    |           |          ||- 300 кв. м и     |                 |    |  + |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 300 кв. м.|                 |    |    |           |          ||Надземные этажи:  |                 |  + |    |           |          ||- 500 кв. м и     |                 |    |  + |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 500 кв. м;|                 |    |    |           |          ||- группы          |                 |  + |    |           |          ||контейнеров иных  |                 |    |    |           |          ||торговых          |                 |    |    |           |          ||сооружений без    |                 |    |    |           |          ||противопожарных   |                 |    |    |           |          ||разрывов в        |                 |    |    |           |          ||количестве более  |                 |    |    |           |          ||10                |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.13. Музеи,      |Помещения        |  + |    |С          |Аэрозоль- ||картинные галереи,|хранения         |    |    |размещением|ные,      ||выставки,         |сгораемых        |    |    |компьютер- |газовые   ||выставочные залы  |музейных         |    |    |ной,       |          ||                  |ценностей,       |    |    |электронной|          ||                  |фондохранилищ.   |    |    |и          |          ||                  |В остальных      |    |  + |оргтехники |          ||                  |помещениях (за   |    |    |- дымовые, |          ||                  |исключением      |    |    |в остальных|          ||                  |помещений,       |    |    |- тепловые |          ||                  |приведенных в    |    |    |           |          ||                  |примечании N 1)  |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.14. Здания      |Во всех          |    |  + |Тепловые   |          ||парков культуры и |помещениях (за   |    |    |           |          ||отдыха, зоопарков |исключением      |    |    |           |          ||                  |помещений,       |    |    |           |          ||                  |приведенных в    |    |    |           |          ||                  |примечании N 1)  |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.15. Планетарии  |Во всех          |    |  + |Тепловые   |          ||                  |помещениях (за   |    |    |           |          ||                  |исключением      |    |    |           |          ||                  |помещений,       |    |    |           |          ||                  |приведенных в    |    |    |           |          ||                  |примечании N 1)  |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.16. Предприятия |Производственные |    |  + |С          |          ||бытового          |и складские      |    |    |размещением|          ||обслуживания      |помещения        |    |    |компьютер- |          ||населения         |предприятий      |    |    |ной,       |          ||                  |изготовления и   |    |    |электронной|          ||                  |ремонта одежды,  |    |    |и          |          ||                  |головных уборов, |    |    |оргтехники |          ||                  |трикотажных      |    |    |и в складах|          ||                  |изделий с числом |    |    |- дымовые, |          ||                  |рабочих мест     |    |    |в остальных|          ||                  |более 10,        |    |    |- тепловые |          ||                  |химической       |    |    |           |          ||                  |чистки, ремонт   |    |    |           |          ||                  |бытовых          |    |    |           |          ||                  |электроприборов, |    |    |           |          ||                  |радиотелефотоап- |    |    |           |          ||                  |паратуры, часов -|    |    |           |          ||                  |с числом рабочих |    |    |           |          ||                  |мест более 20    |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.17. Предприятия |Помещения кафе,  |    |  + |Тепловые   |          ||общественного     |ресторанов,      |    |    |           |          ||питания           |баров, столовых и|    |    |           |          ||                  |т.п., помещения  |    |    |           |          ||                  |залов, кладовых  |    |    |           |          ||                  |сухих продуктов, |    |    |           |          ||                  |служебные        |    |    |           |          ||                  |помещения,       |    |    |           |          ||                  |помещения для    |    |    |           |          ||                  |персонала и      |    |    |           |          ||                  |гардеробные      |    |    |           |          ||                  |персонала        |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.18. Казино,     |Во всех          |    |  + |Тепловые   |          ||игровые автоматы и|помещениях (за   |    |    |           |          ||т.п.              |исключением      |    |    |           |          ||                  |помещений,       |    |    |           |          ||                  |приведенных в    |    |    |           |          ||                  |примечании N 1)  |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.19. Санатории,  |В помещениях     |    |  + |С          |          ||профилактории,    |спальных корпусов|    |    |размещением|          ||учреждения отдыха |на 40 мест и     |    |    |электронной|          ||и туризма         |более, столовые, |    |    |техники -  |          ||                  |помещения        |    |    |дымовые,   |          ||                  |культурно-массо- |    |    |в остальных|          ||                  |вого назначения, |    |    |- тепловые |          ||                  |туристического,  |    |    |           |          ||                  |спортивно-оздоро-|    |    |           |          ||                  |вительного и     |    |    |           |          ||                  |служебно-бытового|    |    |           |          ||                  |назначения       |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.20. Научно-ис-  |Помещения        |  + |    |В          |По согла- ||следовательские   |хранилищ,        |    |    |коридорах, |сованию с ||учреждения,       |библиотек,       |    |    |холлах,    |органами  ||управления,       |архивов,         |    |    |фойе,      |госпожнад-||конструкторские и |кладовых,        |    |    |ремонтных  |зора      ||проектные         |ремонтных        |    |    |мастерских |          ||организации,      |мастерских переп-|    |    |конфе-     |          ||здания            |летно-брошюровых,|    |    |ренц-залах |          ||государственного  |сбора обработки  |    |    |дымовые, в |          ||управления и т.п. |макулатуры.      |    |    |остальных  |          ||                  |В остальных      |    |  + |тепловые   |          ||                  |помещениях (за   |    |    |           |          ||                  |исключением      |    |    |           |          ||                  |помещений,       |    |    |           |          ||                  |приведенных в    |    |    |           |          ||                  |примечании N 1)  |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.21. Учебные     |Во всех          |    |  + |С          |          ||заведения         |помещениях (за   |    |    |размещением|          ||                  |исключением      |    |    |электронной|          ||                  |помещений,       |    |    |техники    |          ||                  |приведенных в    |    |    |дымовые,   |          ||                  |примечании N 1)  |    |    |в остальных|          ||                  |                 |    |    |тепловые   |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.22. Детские     |Во всех          |    |  + |С          |          ||дошкольные        |помещениях (за   |    |    |размещением|          ||                  |исключением      |    |    |электр.    |          ||                  |помещений,       |    |    |техники    |          ||                  |приведенных в    |    |    |дымовые,   |          ||                  |примечании N 1)  |    |    |в остальных|          ||                  |                 |    |    |тепловые   |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.23. Школы,      |Во всех          |    |  + |С          |          ||школы-интернаты и |помещениях       |    |    |размещением|          ||интернаты при     |вместимостью 360 |    |    |электр.    |          ||школах            |учащихся (за     |    |    |техники    |          ||                  |исключением      |    |    |дымовые,   |          ||                  |классов учебных  |    |    |в остальных|          ||                  |кабинетов общеоб-|    |    |- тепловые |          ||                  |разовательных    |    |    |           |          ||                  |предметов,       |    |    |           |          ||                  |учебно-спортивных|    |    |           |          ||                  |залов,           |    |    |           |          ||                  |заготовочных и   |    |    |           |          ||                  |доготовочных     |    |    |           |          ||                  |цехов, кабинетов |    |    |           |          ||                  |директора и его  |    |    |           |          ||                  |заместителей и   |    |    |           |          ||                  |помещений        |    |    |           |          ||                  |приведенных в    |    |    |           |          ||                  |примечании N 1)  |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.24. Эллинги     |Во всех          |    |  + |Дымовые    |          ||                  |помещениях       |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.25. Спортивные  |Помещения,       |    |    |Тепловые   |Водяные   ||сооружения:       |предназначенные  |    |    |           |          ||Под трибунами     |для хранения     |    |    |           |          ||вместимостью 3    |горючих          |    |    |           |          ||тыс. и более      |материалов в     |    |    |           |          ||зрителей при      |горючей упаковке |    |    |           |          ||открытых          |                 |    |    |           |          ||спортивных        |                 |    |    |           |          ||сооружениях с     |                 |    |    |           |          ||площадью:         |                 |    |    |           |          ||- 100 кв. м и     |                 |  + |    |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 100 кв. м.|                 |    |  + |           |          ||Под трибунами     |                 |    |    |           |          ||любой вместимостью|                 |    |    |           |          ||в крытых          |                 |    |    |           |          ||спортивных        |                 |    |    |           |          ||сооружениях с     |                 |    |    |           |          ||площадью:         |                 |    |    |           |          ||- 100 кв. м и     |                 |  + |    |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 100 кв. м.|                 |    |  + |           |          ||В зданиях крытых  |                 |    |    |           |          ||спортивных        |                 |    |    |           |          ||сооружений        |                 |    |    |           |          ||вместимостью 800 и|                 |    |    |           |          ||более зрителей под|                 |    |    |           |          ||трибунами любой   |                 |    |    |           |          ||вместимостью     с|                 |    |    |           |          ||площадью:         |                 |    |    |           |          ||- 100 кв. м и     |                 |  + |    |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 100 кв. м |                 |    |  + |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.26. Культовые   |Во всех          |    |  + |Тепловые   |          ||здания и комплексы|помещениях (за   |    |    |           |          ||                  |исключением      |    |    |           |          ||                  |помещений,       |    |    |           |          ||                  |приведенных в    |    |    |           |          ||                  |примечании N 1)  |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.27. Вычислитель-|Помещения с      |  + |    |Дымовые    |Газовая,  ||ные центры, центры|размещением ЭВМ, |    |    |           |аэрозоль- ||автоматизированные|электронно-вычис-|    |    |           |ная,      ||                  |лительной        |    |    |           |порошковая||                  |техники,         |    |    |           |          ||                  |графопостроите-  |    |    |           |          ||                  |лей, сервисной   |    |    |           |          ||                  |аппаратуры       |    |    |           |          ||                  |системных        |    |    |           |          ||                  |программистов,   |    |    |           |          ||                  |систем подготовки|    |    |           |          ||                  |данных, а также  |    |    |           |          ||                  |пространство под |    |    |           |          ||                  |съемными полами и|    |    |           |          ||                  |за подвесным     |    |    |           |          ||                  |потолком (за     |    |    |           |          ||                  |исключением      |    |    |           |          ||                  |персональных ЭВМ,|    |    |           |          ||                  |размещаемых на   |    |    |           |          ||                  |рабочих местах   |    |    |           |          ||                  |пользователей и  |    |    |           |          ||                  |не требующих     |    |    |           |          ||                  |выделения зон    |    |    |           |          ||                  |обслуживания)    |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||1.28. Здания      |Во всех          |    |    |В          |Водяная   ||общественного и   |помещениях (за   |    |    |коридорах, |          ||административ-    |исключением      |    |    |холлах,    |          ||но-бытового       |указанных в      |    |    |фойе и в   |          ||назначения:       |пунктах 1.2, 1.3,|    |    |помещениях |          ||- 10 этажей и     |1.5, 1.13)       |  + |    |с          |          ||более;            |                 |    |    |размещением|          ||- менее 10 этажей |                 |    |  + |электр.    |          ||                  |                 |    |    |техники -  |          ||                  |                 |    |    |дымовые, в |          ||                  |                 |    |    |остальных  |          ||                  |                 |    |    |тепловые   |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||2. Сооружения     |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||2.1. Кабельные    |                 |  + |    |           |Аэрозоль- ||сооружения        |                 |    |    |           |ная,      ||электростанций    |                 |    |    |           |порошковая||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||2.2. Кабельные    |                 |  + |    |           |Аэрозоль- ||сооружения при    |                 |    |    |           |ная,      ||прокладке в них 12|                 |    |    |           |порошковая||и более кабелей   |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||2.3. Кабель,      |                 |    |  + |Дымовые    |          ||сооруж. при       |                 |    |    |           |          ||прокладке в них   |                 |    |    |           |          ||менее 12 кабелей  |                 |    |    |           |          ||или               |                 |    |    |           |          ||маслонаполненных  |                 |    |    |           |          ||кабелей в         |                 |    |    |           |          ||металлических     |                 |    |    |           |          ||трубах (за        |                 |    |    |           |          ||исключением       |                 |    |    |           |          ||указанных в       |                 |    |    |           |          ||пунктах 2.1, 2.4) |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||2.4. Кабельные    |                 |    |    |Дымовые    |Аэрозоль- ||сооружения (кроме |                 |    |    |           |ные,      ||указанных в       |                 |    |    |           |порошковая||п.2.1):           |                 |    |    |           |          ||- объемом 100 м.  |                 |  + |    |           |          ||куб. и более;     |                 |    |    |           |          ||- объемом менее   |                 |    |  + |           |          ||100 м. куб.       |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||2.5. Емкостные    |                 |    |    |           |Пенная    ||сооружения        |                 |    |    |           |          ||(резервуары) для  |                 |    |    |           |          ||хранения ЛВЖ и ГЖ:|                 |    |    |           |          ||- объемом 5000 м. |                 |  + |    |           |          ||куб. и более      |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||2.6. Закрытые     |                 |    |    |           |Пенная,   ||галереи для       |                 |    |    |           |порошковая||транспортирования |                 |    |    |           |          ||горючих веществ и |                 |    |    |           |          ||материалов:       |                 |    |    |           |          ||- 100 м. куб. и   |                 |  + |    |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- объемом менее   |                 |    |  + |           |          ||100 м. куб.       |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||3. Склады         |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||3.1. Склады ЛВЖ и |Помещения для    |  + |    |           |Пенная,   ||ГЖ, горючих       |хранения ЛВЖ и   |    |    |           |порошковая||материалов,       |ГЖ, сжиженных    |    |    |           |          ||сжиженных горючих |горючих газов,   |    |    |           |          ||газов             |отнесенные к     |    |    |           |          ||                  |категориям "А" и |    |    |           |          ||                  |"Б" по           |    |    |           |          ||                  |противопожарной  |    |    |           |          ||                  |опасности        |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||3.2. Склады       |то же            |  + |    |           |Пенная,   ||каучука,          |                 |    |    |           |аэрозоль- ||целлулоида и      |                 |    |    |           |ная,      ||изделий из него,  |                 |    |    |           |порошковая||спичек, щелочных  |                 |    |    |           |          ||металлов          |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||3.3. Склады       |Во всех          |  + |    |Тепловые   |Водяная,  ||шерсти, меха:     |помещениях       |    |    |           |аэрозоль- ||- 500 м. кв. и    |                 |    |    |           |ная       ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 500 кв. м |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||3.4. Драгоценных  |Помещения для    |  + |    |           |Водяная   ||металлов и камней |хранения         |    |    |           |          ||                  |драгоценных      |    |    |           |          ||                  |металлов и камней|    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||3.5. Склады фото, |В помещениях для |  + |    |           |Аэрозоль- ||кино, аудиопленки |хранения фото,   |    |    |           |ная,      ||на ацетатной      |кино, аудиопленки|    |    |           |порошковая||основе            |на горючей       |    |    |           |          ||                  |основе,          |    |    |           |          ||                  |независимо от    |    |    |           |          ||                  |количества, а на |    |    |           |          ||                  |ацетатной основе |    |    |           |          ||                  |- при хранении   |    |    |           |          ||                  |200 кг и более   |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||3.6. Склады       |В помещениях для |  + |    |           |Аэрозоль- ||полупроводниковых |хранения изделий |    |    |           |ная,      ||материалов,       |радиоэлектронной |    |    |           |порошковая||микросхем и других|техники и их     |    |    |           |          ||радиокомплектующих|комплектующих,   |    |    |           |          ||                  |микросхем и т.п. |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||3.7. Склады       |Помещения для    |    |    |Тепловые   |Водяное   ||горючих грузов и  |хранения горючих |    |    |           |          ||не горючих грузов |грузов и не      |    |    |           |          ||в горючей         |горючих грузов в |    |    |           |          ||упаковке:         |горючей упаковке |    |    |           |          ||- 1000 кв. м и    |(таре)           |  + |    |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 1000 кв.  |                 |    |  + |           |          ||м;                |                 |    |    |           |          ||- 1500 кв. м и    |                 |    |    |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- в цокольном и   |                 |  + |    |           |          ||подвальном этажах;|                 |    |    |           |          ||- в надземных     |                 |  + |    |           |          ||более 300 кв. м;  |                 |    |    |           |          ||- менее 300 кв. м;|                 |    |  + |           |          ||- помещения со    |                 |  + |    |           |          ||стеллажами с      |                 |    |    |           |          ||высотой хранения  |                 |    |    |           |          ||грузов 5,5 метра и|                 |    |    |           |          ||более для хранения|                 |    |    |           |          ||горючих и не      |                 |    |    |           |          ||горючих грузов в  |                 |    |    |           |          ||горючей упаковке  |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||3.8. Склады резины|Во всех          |    |    |Дифференци-|Пенная,   ||и резино-техничес-|помещениях       |    |    |рованные   |аэрозоль- ||ких изделий:      |                 |    |    |           |ная       ||- одноэтажные     |                 |  + |    |           |          ||здания 750 кв. м и|                 |    |    |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 750 кв. м;|                 |    |  + |           |          ||- двухэтажные и   |                 |  + |    |           |          ||более             |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||3.9. Закрытые     |В складских      |    |    |Тепловые   |Водяное   ||склады древесных  |помещениях       |    |    |           |          ||плит, щепы,       |                 |    |    |           |          ||деревянных деталей|                 |    |    |           |          ||и изделий,        |                 |    |    |           |          ||пиломатериалов:   |                 |    |    |           |          ||- IV-V степени    |                 |  + |    |           |          ||огнестойкости 500 |                 |    |    |           |          ||кв. м и более;    |                 |    |    |           |          ||- менее 500 кв. м;|                 |    |  + |           |          ||- III-IV степени  |                 |  + |    |           |          ||огнестойкости 1000|                 |    |    |           |          ||кв. м и более;    |                 |    |    |           |          ||- менее 1000 кв.  |                 |    |  + |           |          ||м;                |                 |    |    |           |          ||- III степени     |                 |  + |    |           |          ||огнестойкости 1200|                 |    |    |           |          ||кв. м и более;    |                 |    |    |           |          ||- менее 1200 кв.  |                 |    |  + |           |          ||м;                |                 |    |    |           |          ||- II-I степени    |                 |  + |    |           |          ||огнестойкости 1500|                 |    |    |           |          ||кв. м и более;    |                 |    |    |           |          ||- менее 1500 кв. м|                 |    |  + |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||3.10. Склады      |Закрытые         |  + |    |           |          ||взрывчатых веществ|помещения для    |    |    |           |          ||                  |хранения         |    |    |           |          ||                  |взрывчатых       |    |    |           |          ||                  |веществ (за      |    |    |           |          ||                  |исключением      |    |    |           |          ||                  |хранения в       |    |    |           |          ||                  |контейнерах)     |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||4. Производствен- |                 |    |    |           |          ||   ные здания и   |                 |    |    |           |          ||   помещения      |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||4.1. Производс-   |Производственные |  + |    |           |Пенная,   ||твенные здания с  |помещения с      |    |    |           |порошковая||применением ЛВЖ и |наличием ЛВЖ и   |    |    |           |          ||ГЖ отнесенные к   |ГЖ, сжиженных    |    |    |           |          ||категориям "А" и  |горючих газов, а |    |    |           |          ||"Б" по            |также горючих    |    |    |           |          ||взрывопожарной    |пылей и волокон  |    |    |           |          ||опасности         |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||4.2. Здания       |Во всех          |    |    |Тепловые   |Водяная   ||категории "В" по  |помещениях       |    |    |           |          ||пожарной          |                 |    |    |           |          ||опасности:        |                 |    |    |           |          ||- во всех         |                 |  + |    |           |          ||помещениях 500 кв.|                 |    |    |           |          ||м и более;        |                 |    |    |           |          ||- менее 500 кв. м;|                 |    |  + |           |          ||- одноэтажные 1000|                 |  + |    |           |          ||кв. м и более;    |                 |    |    |           |          ||- менее 1000 кв.  |                 |    |  + |           |          ||м;                |                 |    |    |           |          ||- двухэтажные и   |                 |  + |    |           |          ||более, при площади|                 |    |    |           |          ||этажа 500 кв. м и |                 |    |    |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 500 кв. м |                 |    |  + |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||4.3. Здания с     |                 |    |    |           |          ||наличием щелочных |                 |    |    |           |          ||металлов при      |                 |    |    |           |          ||размещении в      |                 |    |    |           |          ||этажах:           |                 |    |    |           |          ||- 300 кв. м и     |                 |  + |  + |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 300 кв. м;|В цокольном и    |    |    |           |          ||- 500 кв. м и     |подвальном       |  + |  + |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 500 кв. м |в надземных      |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||5. Транспорт      |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||5.1. Здания       |Автомобильный    |    |    |Тепловые   |Пенная,   ||технического      |транспорт        |    |    |           |порошковая||обслуживания и    |                 |    |    |           |          ||ремонта           |                 |    |    |           |          ||транспортных      |                 |    |    |           |          ||средств:          |                 |    |    |           |          ||- одноэтажные 1000|                 |  + |    |           |          ||кв. м и более;    |                 |    |    |           |          ||- менее 1000 кв.  |                 |    |  + |           |          ||м;                |                 |    |    |           |          ||- двухэтажные и   |                 |  + |    |           |          ||более             |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||5.2. Гаражи-стоян-|                 |    |    |Тепловые   |Аэрозоль- ||ки:               |                 |    |    |           |ная,      ||- подземные;      |                 |  + |    |           |пенная,   ||- цокольные и     |                 |  + |    |           |порошковая||одноэтажные (кроме|                 |    |    |           |          ||гаражей-стоянок,  |                 |    |    |           |          ||имеющих выезд из  |                 |    |    |           |          ||помещений-боксов  |                 |    |    |           |          ||непосредственно   |                 |    |    |           |          ||наружу) 1200 м.   |                 |    |    |           |          ||кв. и более;      |                 |    |    |           |          ||- менее 1200 м.   |                 |    |  + |           |          ||кв. двухэтажные и |                 |    |    |           |          ||более             |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||5.3. Здания для   |Во всех          |  + |    |           |Пенная,   ||автотранспорта по |помещениях       |    |    |           |порошковая||перевозке ЛВЖ, ГЖ |                 |    |    |           |          ||и газов           |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||Железнодорожный   |                 |    |    |           |          ||транспорт         |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||5.4. Депо по      |Электромашинные, |  + |    |           |Пенная,   ||ремонту и         |аппаратные,      |    |    |           |порошковая||обслуживанию      |тележечные и     |    |    |           |          ||подвижного состава|колесные,        |    |    |           |          ||                  |разборки и сборки|    |    |           |          ||                  |вагонов,         |    |    |           |          ||                  |ремонтно-комплек-|    |    |           |          ||                  |товочные,        |    |    |           |          ||                  |электровагонные, |    |    |           |          ||                  |дизельные,       |    |    |           |          ||                  |технического     |    |    |           |          ||                  |обслуживания     |    |    |           |          ||                  |подвижного       |    |    |           |          ||                  |состава,         |    |    |           |          ||                  |производства     |    |    |           |          ||                  |стрелочной       |    |    |           |          ||                  |продукции,       |    |    |           |          ||                  |горячей обработки|    |    |           |          ||                  |цистерн, тепловой|    |    |           |          ||                  |камеры обработки |    |    |           |          ||                  |вагонов для      |    |    |           |          ||                  |нефтебитума,     |    |    |           |          ||                  |шпалопропиточные,|    |    |           |          ||                  |цилиндровые,     |    |    |           |          ||                  |отстоя пропитной |    |    |           |          ||                  |древесины        |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||Авиационный       |                 |    |    |           |          ||транспорт         |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||5.5. Авиацион-    |Помещения        |  + |    |           |Пенная,   ||но-технические    |демонтажа и      |    |    |           |порошковая||базы              |монтажа          |    |    |           |          ||                  |авиадвигателей,  |    |    |           |          ||                  |воздушных винтов,|    |    |           |          ||                  |шасси и колес    |    |    |           |          ||                  |самолетов и      |    |    |           |          ||                  |вертолетов       |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||5.6. Самолетно и  |Участки сбора и  |  + |    |           |          ||двигателе-ремонт- |разборки,        |    |    |           |          ||ное производство  |промывки, смывки,|    |    |           |          ||                  |планера и систем |    |    |           |          ||                  |самолета,        |    |    |           |          ||                  |испытания        |    |    |           |          ||                  |агрегатов        |    |    |           |          ||                  |топливной системы|    |    |           |          ||                  |(промывки        |    |    |           |          ||                  |бензином,        |    |    |           |          ||                  |керосином),      |    |    |           |          ||                  |помещения        |    |    |           |          ||                  |самолетного и    |    |    |           |          ||                  |двигателе-ремонт-|    |    |           |          ||                  |ного производства|    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||5.7. Здания       |Помещения цехов  |  + |    |Дымовые    |Аэрозоль- ||управления        |бортового питания|    |    |           |ная,      ||аэропорта         |(длительного     |    |    |           |порошковая||                  |ожидания         |    |    |           |          ||                  |пассажиров),     |    |    |           |          ||                  |авиатопливообес- |    |    |           |          ||                  |печения,         |    |    |           |          ||                  |помещения складов|    |    |           |          ||                  |коммерческих     |    |    |           |          ||                  |грузов и         |    |    |           |          ||                  |материально-тех- |    |    |           |          ||                  |нического        |    |    |           |          ||                  |имущества,       |    |    |           |          ||                  |помещения для    |    |    |           |          ||                  |электронно-вычис-|    |    |           |          ||                  |лительных машин, |    |    |           |          ||                  |помещения        |    |    |           |          ||                  |контрольно-дис-  |    |    |           |          ||                  |петчерского      |    |    |           |          ||                  |пункта с         |    |    |           |          ||                  |автоматической   |    |    |           |          ||                  |системой, центра |    |    |           |          ||                  |коммуникации     |    |    |           |          ||                  |сообщений,       |    |    |           |          ||                  |дальних и ближних|    |    |           |          ||                  |приводных        |    |    |           |          ||                  |радиостанций с   |    |    |           |          ||                  |радиомаркерами - |    |    |           |          ||                  |спецчасть, кассы,|    |    |           |          ||                  |комната          |    |    |           |          ||                  |множительной     |    |    |           |          ||                  |аппаратуры,      |    |    |           |          ||                  |радиотрансляцион-|    |    |           |          ||                  |ные узлы         |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||5.8. Служба       |Ремонтные        |    |  + |Тепловые   |          ||автотранспорта    |помещения,       |    |    |           |          ||                  |помещения        |    |    |           |          ||                  |хранения         |    |    |           |          ||                  |спецмашин,       |    |    |           |          ||                  |стоянка          |    |    |           |          ||                  |автотранспорта   |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||6. Энергетические |                 |    |    |           |          ||   здания и       |                 |    |    |           |          ||   помещения      |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||6.1. Подстанции с |Помещения        |    |    |Дымовые    |Аэрозоль- ||трансформаторами и|подстанций с     |    |    |           |ная,      ||реакторами:       |трансформаторами |    |    |           |порошковая||- 500 Кв и выше;  |и реакторами     |  + |  + |           |          ||- менее 500 Кв;   |напряжения       |    |    |           |          ||- с               |                 |    |    |           |          ||трансформаторами  |                 |    |    |           |          ||напряжением       |                 |    |    |           |          ||220-230 Кв с      |                 |    |    |           |          ||единичной         |                 |    |    |           |          ||мощностью МВА     |                 |    |    |           |          ||(меговольтампер); |                 |    |    |           |          ||- 100 и более;    |                 |  + |    |           |          ||- менее 100       |                 |    |  + |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||6.2. Закрытые     |Помещения с      |    |    |Дымовые    |Аэрозоль- ||подстанции и      |трансформаторами,|    |    |           |ная,      ||распределительные |установленными  в|    |    |           |порошковая||устройства:       |камерах закрытых |    |    |           |          ||- 63 и более      |подстанций, и    |  + |    |           |          ||меговольт         |распределительных|    |    |           |          ||(напряжением 110  |установок        |    |    |           |          ||Кв и выше);       |мощностью МВА, Кв|    |    |           |          ||- менее 63        |                 |    |  + |           |          ||меговольт         |                 |    |    |           |          ||(напряжением менее|                 |    |    |           |          ||110 Кв)           |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||7. Здания и       |                 |    |    |           |          ||   помещения связи|                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||7.1. АТС          |Помещения        |  + |    |           |Аэрозоль- ||                  |автозалов АТС    |    |    |           |ная,      ||                  |емкостью 10 тыс. |    |    |           |порошковая||                  |номеров и более, |    |    |           |          ||                  |где              |    |    |           |          ||                  |устанавливается  |    |    |           |          ||                  |коммутационное   |    |    |           |          ||                  |оборудование     |    |    |           |          ||                  |квазиэлектронного|    |    |           |          ||                  |и электронного   |    |    |           |          ||                  |типов совместно с|    |    |           |          ||                  |ЭВМ, используемой|    |    |           |          ||                  |в качестве       |    |    |           |          ||                  |управляющего     |    |    |           |          ||                  |комплекса, и     |    |    |           |          ||                  |устройствами     |    |    |           |          ||                  |ввода-вывода,    |    |    |           |          ||                  |помещения        |    |    |           |          ||                  |электронных      |    |    |           |          ||                  |коммутационных   |    |    |           |          ||                  |станций, узлов,  |    |    |           |          ||                  |центров          |    |    |           |          ||                  |документальной   |    |    |           |          ||                  |электросвязи     |    |    |           |          ||                  |емкостью 10 тыс. |    |    |           |          ||                  |и более номеров, |    |    |           |          ||                  |каналов или точек|    |    |           |          ||                  |подключения      |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||7.2. Международные|Выделенные       |    |    |Дымовые    |Аэрозоль- ||телефонные        |помещения        |    |    |           |ная,      ||станции:          |управляющих      |    |    |           |порошковая||- 24 кв м. и      |устройств на     |  + |    |           |          ||более;            |основе ЭВМ       |    |    |           |          ||- менее 24 кв. м  |автоматических   |    |  + |           |          ||                  |междугородных    |    |    |           |          ||                  |телефонных       |    |    |           |          ||                  |станций при      |    |    |           |          ||                  |емкости станций  |    |    |           |          ||                  |10 тыс.          |    |    |           |          ||                  |междугородных    |    |    |           |          ||                  |каналов и более  |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||7.3. Прочие здания|Вентиляционные,  |  + |    |           |Аэрозоль- ||                  |дизельные,       |    |    |           |ная,      ||                  |трансформаторные |    |    |           |порошко-  ||                  |помещения,       |    |    |           |вая,      ||                  |помещения        |    |    |           |пенная    ||                  |разделительных   |    |    |           |          ||                  |устройств        |    |    |           |          ||                  |передающих       |    |    |           |          ||                  |радиостанций     |    |    |           |          ||                  |мощностью        |    |    |           |          ||                  |передатчиков 150 |    |    |           |          ||                  |Квт и выше,      |    |    |           |          ||                  |приемных         |    |    |           |          ||                  |радиостанций с   |    |    |           |          ||                  |числом           |    |    |           |          ||                  |приемников от 20,|    |    |           |          ||                  |стационарных     |    |    |           |          ||                  |станций,         |    |    |           |          ||                  |космической связи|    |    |           |          ||                  |с мощностью      |    |    |           |          ||                  |передающего      |    |    |           |          ||                  |устройства более |    |    |           |          ||                  |1 Квт,           |    |    |           |          ||                  |ретрансляционных |    |    |           |          ||                  |телевизионных    |    |    |           |          ||                  |станций мощностью|    |    |           |          ||                  |передатчиков     |    |    |           |          ||                  |25-20 Квт,       |    |    |           |          ||                  |сетевых узлов,   |    |    |           |          ||                  |междугородных и  |    |    |           |          ||                  |городских        |    |    |           |          ||                  |телефонных       |    |    |           |          ||                  |станций,         |    |    |           |          ||                  |телеграфных      |    |    |           |          ||                  |станций,         |    |    |           |          ||                  |оконечных        |    |    |           |          ||                  |усилительных     |    |    |           |          ||                  |пунктов и        |    |    |           |          ||                  |районных узлов   |    |    |           |          ||                  |связи            |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||7.4. Технические  |Помещения, не    |  + |    |           |Аэрозоль- ||цеха              |обслуживаемые и  |    |    |           |ная,      ||                  |обслуживаемые,   |    |    |           |порошковая||                  |без вечерних и   |    |    |           |          ||                  |ночных смен:     |    |    |           |          ||                  |- помещения      |    |    |           |          ||                  |технических      |    |    |           |          ||                  |цехов, оконечных |    |    |           |          ||                  |усилительных     |    |    |           |          ||                  |пунктов,         |    |    |           |          ||                  |промежуточных    |    |    |           |          ||                  |радиорелейных    |    |    |           |          ||                  |станций,         |    |    |           |          ||                  |передающих и     |    |    |           |          ||                  |приемных         |    |    |           |          ||                  |радиоцентров,    |    |    |           |          ||                  |автоматных залов,|    |    |           |          ||                  |городских        |    |    |           |          ||                  |телефонных       |    |    |           |          ||                  |станций и        |    |    |           |          ||                  |подстанций       |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||7.5. Почтамты:    |Помещения главных|    |    |Дымовые    |Аэрозоль- ||- общим объемом   |касс, бюро       |  + |    |           |ная,      ||здания 40 тыс. м. |контроля         |    |    |           |порошковая||куб. и более;     |переводов и      |    |    |           |          ||- 500 кв. м. и    |зональных        |  + |    |           |          ||более;            |вычислительных   |    |    |           |          ||- менее 500 кв. м |центров и        |    |  + |           |          ||                  |почтамтов:       |    |    |           |          ||                  |- помещения      |    |    |           |          ||                  |обработки,       |    |    |           |          ||                  |сортировки,      |    |    |           |          ||                  |хранения и       |    |    |           |          ||                  |доставки посылок,|    |    |           |          ||                  |письменной и     |    |    |           |          ||                  |переходящей      |    |    |           |          ||                  |корреспонденции, |    |    |           |          ||                  |страховой почты  |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||8. Здания и       |                 |    |    |           |          ||   помещения АЗС  |                 |    |    |           |          ||   (КАЗС), АГНС и |                 |    |    |           |          ||   СТО при них    |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||8.1. АЗС (КАЗС),  |Во всех          |    |  + |Дымовые    |          ||АГНС              |помещениях       |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||8.2. Киоски       |Отдельно стоящие |  + |    |           |Порошковая||(павильоны) при   |киоски           |    |    |           |          ||АЗС (КАЗС), АГНС  |(павильоны) при  |    |    |           |          ||                  |АЗС (КАЗС) по    |    |    |           |          ||                  |продаже          |    |    |           |          ||                  |сопутствующих    |    |    |           |          ||                  |товаров в мелко  |    |    |           |          ||                  |расфасованной    |    |    |           |          ||                  |таре             |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||9. Здания и       |                 |    |    |           |          ||   помещения ОВД  |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||9.1. Здания ОВД   |Помещения:       |    |  + |Дымовые    |          ||                  |- оружейные      |    |    |           |          ||                  |комнаты и комнаты|    |    |           |          ||                  |для чистки       |    |    |           |          ||                  |оружия, для      |    |    |           |          ||                  |служебных        |    |    |           |          ||                  |животных,        |    |    |           |          ||                  |методические     |    |    |           |          ||                  |кабинеты, штабы, |    |    |           |          ||                  |служебные        |    |    |           |          ||                  |вспомогательные и|    |    |           |          ||                  |производственные |    |    |           |          ||                  |помещения тюрем, |    |    |           |          ||                  |следственных,    |    |    |           |          ||                  |штабных и        |    |    |           |          ||                  |дисциплинарных   |    |    |           |          ||                  |изоляторов,      |    |    |           |          ||                  |помещений        |    |    |           |          ||                  |камерного типа   |    |    |           |          ||                  |IV-V степени     |    |    |           |          ||                  |огнестойкости    |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||10. Телерадиовеща-|                 |    |    |           |          ||    ние           |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||10.1. Студии:     |Помещения        |    |    |Дымовые    |Аэрозоль- ||- телецентров 3000|телевизионных    |  + |    |           |ная,      ||м. кв. и более;   |студий           |    |    |           |порошковая||- менее 3000 м.   |телецентров;     |    |  + |           |          ||кв.;              |                 |    |    |           |          ||- радиодомов 300  |помещения        |  + |    |           |          ||м. кв. и более;   |радиовещательных |    |    |           |          ||- менее 300 м. кв.|студий радиодомов|    |  + |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||10.2. Цеха,       |Во всех          |    |  + |Тепловые   |          ||мастерские.       |помещениях (за   |    |    |           |          ||Бутафорно-рекви-  |исключением      |    |    |           |          ||зитные и т.п.     |помещений, в     |    |    |           |          ||                  |которых          |    |    |           |          ||                  |отсутствуют      |    |    |           |          ||                  |сгораемые        |    |    |           |          ||                  |материалы)       |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||10.3. Хранилища   |Во всех          |  + |    |           |Аэрозоль- ||фильмовых и       |помещениях       |    |    |           |ная,      ||магнитных лент    |                 |    |    |           |порошковая||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||10.4. Базовые     |Помещения        |  + |    |           |Аэрозоль- ||фонотеки          |хранилищ фондовых|    |    |           |ная,      ||радиодомов        |фонограмм и тому |    |    |           |порошковая||                  |подобное         |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||11. Кинематография|                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||11.1. Цеха        |Помещения        |    |    |Тепловые   |Водяная   ||декоративных      |постановочно-от- |    |    |           |          ||сооружений:       |делочные и т.п.  |    |    |           |          ||- 500 м. кв. и    |                 |  + |    |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 500 м. кв.|                 |    |  + |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||11.2. Съемочные   |Во всех          |    |    |Тепловые   |Водяная   ||павильоны         |помещениях       |    |    |           |          ||киностудий:       |                 |    |    |           |          ||- 1000 кв. м и    |                 |  + |    |           |          ||более;            |                 |    |    |           |          ||- менее 1000 кв. м|                 |    |  + |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||11.3. Фильмобазы  |Помещения контор |    |  + |Дымовые    |          ||                  |по прокату       |    |    |           |          ||                  |фильмов,         |    |    |           |          ||                  |фильморемонтные  |    |    |           |          ||                  |мастерские,      |    |    |           |          ||                  |помещения        |    |    |           |          ||                  |ремонта, очистки,|    |    |           |          ||                  |реставрации и    |    |    |           |          ||                  |т.п.             |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||11.4. Копироваль- |Помещения        |    |  + |Дымовые    |          ||ные               |производственных |    |    |           |          ||                  |цехов, участков, |    |    |           |          ||                  |складов          |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||12. Жилищно-комму-|                 |    |    |           |          ||    нальное       |                 |    |    |           |          ||    хозяйство     |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||12.1. Здания      |Помещения        |    |  + |Тепловые   |          ||гражданских       |траурных         |    |    |           |          ||обрядов           |гражданских      |    |    |           |          ||                  |обрядов (кроме   |    |    |           |          ||                  |санузлов и       |    |    |           |          ||                  |охладительных    |    |    |           |          ||                  |камер), приемные |    |    |           |          ||                  |отделения        |    |    |           |          ||                  |регистратуры,    |    |    |           |          ||                  |комнаты          |    |    |           |          ||                  |персонала, сани- |    |    |           |          ||                  |тарно-бытовые,   |    |    |           |          ||                  |кладовые         |    |    |           |          ||                  |сгораемых        |    |    |           |          ||                  |материалов,      |    |    |           |          ||                  |ритуальные залы  |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||13. Элеваторы     |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||13.1. Здания      |                 |    |  + |Тепловые   |          ||элеваторов I и II |                 |    |    |           |          ||степени           |                 |    |    |           |          ||огнестойкости     |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||13.2. III, V      |                 |  + |    |           |Водяная   ||степени           |                 |    |    |           |          ||огнестойкости     |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||14. Оборудование  |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||14.1. Красочные   |                 |  + |    |           |Аэрозоль- ||камеры с          |                 |    |    |           |ная,      ||применением ЛВЖ и |                 |    |    |           |порошковая||ГЖ                |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||14.2. Трансформа- |                 |  + |    |           |Порошковая||торы с маслянной  |                 |    |    |           |          ||системой          |                 |    |    |           |          ||охлаждения,       |                 |    |    |           |          ||напряжения        |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||14.3. Маслянные   |                 |  + |    |           |          ||выключатели 60 кг |                 |    |    |           |          ||и более           |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||14.4. Маслянные   |                 |  + |    |           |          ||емкости для       |                 |    |    |           |          ||закаливания в     |                 |    |    |           |          ||отдельно          |                 |    |    |           |          ||установленном     |                 |    |    |           |          ||помещении 3 м. кв.|                 |    |    |           |          ||и более           |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||15. Киоски,       |                 |    |    |           |          ||    мастерские,   |                 |    |    |           |          ||    вагончики     |                 |    |    |           |          ||------------------|-----------------|----|----|-----------|----------||15.1. Отдельно    |                 |  + |    |           |          ||стоящие киоски,   |                 |    |    |           |          ||мастерские,       |                 |    |    |           |          ||вагончики,        |                 |    |    |           |          ||коттеджи и т.п. с |                 |    |    |           |          ||малыми объемами   |                 |    |    |           |          |-----------------------------------------------------------------------                                                             Приложение А                                                         (обязательное)                    Сокращения, термины и определения      А1. Сокращения      1. АУПТ - автоматическая установка пожаротушения.     2. АУПС - автоматическая установка пожарной сигнализации.      Таблица А1. Термины и определения -----------------------------------------------------------------------|       Термин       |                   Определение                  ||--------------------|------------------------------------------------||Помещение           |Часть здания или сооружения, выделенное         ||                    |ограждающими конструкциями, отнесенными к       ||                    |противопожарным преградам с пределом            ||                    |огнестойкости не менее 0,75 часа                ||--------------------|------------------------------------------------||Площадь помещения   |Площадь отдельного (конкретного) помещения или  ||                    |суммарная площадь нескольких помещений,         ||                    |выделенных противопожарными перегородками       ||--------------------|------------------------------------------------||Кабельные сооружения|Тоннели, проходные каналы, подвалы, шахты,      ||                    |этажи, двойные полы, галереи, камеры            ||                    |используемые для прокладки электрокабелей (в том||                    |числе совместно с другими коммуникациями)       |-----------------------------------------------------------------------