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                        ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года N 241

      "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"  Зарегистрировано  в  Министерстве юстиции Кыргызской  Республики  11ноября 2003 года. Регистрационный номер 115-03                                                              Утверждены                                               постановлением Главного                                          государственного санитарного                                           врача Кыргызской Республики                                          от 29 октября 2003 года № 45            МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                       РАЗДЕЛ: КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА                2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство,         реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка                    и застройка населенных пунктов                "Гигиенические требования к естественному,                искусственному и совмещенному освещению                     жилых и общественных зданий"                        Санитарные правила и нормы                         СанПиН 2.2.1/2.1.1.004-03                         (Издание официальное)    I.  Область применения и общие положения  II.  Гигиенические требования к естественному освещению помещенийжилых и общественных зданий  III.  Гигиенические требования к искусственному освещению  помещенийжилых и общественных зданий  IV.  Гигиенические  требования  к совмещенному  освещению  помещенийжилых и общественных зданий    Санитарные   правила  предназначены  для  организаций,  занимающихсяпроектированием,  строительством и реконструкцией жилых,  общественныхзданий  в  городах, поселках и сельских населенных  пунктах,  а  такжеучреждений    государственной   санитарно-эпидемиологической    службыКыргызской Республики.                  I. Область применения и общие положения    1.1.  Настоящие  санитарные  правила и  нормы  (далее  -  санитарныеправила)   разработаны   Департаментом   госсанэпиднадзора   МинздраваКыргызской  Республики в соответствии с Законом Кыргызской  Республики"О  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  от  26  июня2001  года,  "Положения о государственной санитарно-эпидемиологическойслужбе Кыргызской Республики", "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом    нормировании",    утвержденных    постановлениемПравительства Кыргызской Республики от 10 декабря 2001  г.  №  778,  сучетом   СанПиН   2.2.1/2.1.1.1278-03,  разработанного   специалистамиМинздрава Российской Федерации.  1.2.  Санитарные правила предназначены для организаций, занимающихсяпроектированием,  строительством и реконструкцией жилых,  общественныхзданий  в  городах, поселках и сельских населенных  пунктах,  а  такжеучреждений    государственной   санитарно-эпидемиологической    службыКыргызской Республики.  1.3.   Санитарные   правила   распространяются   на   проектируемые,реконструируемые и существующие жилые и общественные здания.  1.4.  Соблюдение  требований  настоящих санитарных  правил  являетсяобязательным   для   физических   и  юридических   лиц,   занимающихсяпроектированием,   строительством,  реконструкцией   и   эксплуатациейзданий.  1.5.  Гигиеническая  оценка освещения жилых  и  общественных  зданийпроводится   для   установления  соответствия   настоящим   санитарнымправилам.  Расчеты   освещения   являются  обязательным  разделом   в   составепредпроектной и проектной документации.  1.6.   Государственный   санитарно-эпидемиологический   надзор    завыполнением   настоящих  санитарных  правил  осуществляют   учреждениягосударственной    санитарно-эпидемиологической   службы    КыргызскойРеспублики.               II. Гигиенические требования к естественному            освещению помещений жилых и общественных зданий    2.1. Общие требования  2.2. Требования к естественному освещению помещений жилых зданий  2.3. Требования к естественному освещению общественных зданий    2.1. Общие требования    2.1.1.  Помещения  с  постоянным  пребыванием  людей  должны   иметьестественное освещение.  2.1.2.  Естественное  освещение подразделяется  на  следующие  типы:боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).  2.1.3.   При  верхнем  или  комбинированном  естественном  освещениипомещений  любого назначения нормируется среднее значение коэффициентаестественной освещенности (КЕО) в точках, расположенных на пересечениивертикальной  плоскости  характерного  разреза  помещения  и   рабочейповерхности.  Расчетная  точка  принимается  в  геометрическом  центрепомещения  или  на расстоянии 1 м от поверхности стены, противостоящейбоковому светопроему.  2.1.4.   При   комбинированном  естественном  освещении  допускаетсяделение  помещения на зоны с боковым освещением (зоны,  примыкающие  кнаружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением. Нормирование  ирасчет  естественного освещения в каждой зоне производятся  независимодруг от друга.  2.1.5.   При   двухстороннем  боковом  освещении  помещений   любогоназначения  нормированное  значение  КЕО  должно  быть  обеспечено   вгеометрическом центре помещения (на пересечении вертикальной плоскостихарактерного разреза помещения и рабочей поверхности).  2.1.6.  В центральной части и исторических зонах города в помещенияхжилых  и общественных зданий с односторонним боковым освещением, кромепомещений,  указанных  в подпунктах 2.3.2 а),  2.3.3  а)  и  2.3.4  а)настоящих норм, нормированное значение КЕО, равное 0,50%, должно  бытьобеспечено в центре помещения.  2.1.7.  Расчет  естественного освещения помещений  производится  безучета  мебели,  оборудования,  озеленения  и  деревьев,  а  также  пристопроцентном использовании светопрозрачных заполнений в светопроемах.Допускается снижение расчетного значения КЕО от нормируемого КЕО  (е_н)не более чем на 10%.  2.1.8.  Расчетное значение средневзвешенного коэффициента  отражениявнутренних поверхностей помещения следует принимать равным 0,5.  2.1.9.  Неравномерность естественного освещения помещений с  верхнимили,  комбинированным естественным освещением не должна превышать 3:1.Расчетное  значение  КЕО  при  верхнем и комбинированном  естественномосвещении  в  любой  точке  на  линии  пересечения  условной   рабочейповерхности  и плоскости характерного вертикального разреза  помещениядолжно  быть  не менее нормированного значения КЕО (е_н)  при  боковомосвещении в соответствии с таблицами 1, 2.  2.1.10.   Без   естественного  освещения  допускается  проектироватьпомещения,  приведенные в таблицах 1, 2 настоящих норм,  требования  ккоторым по естественному освещению не предъявляются.    2.2. Требования к естественному освещению помещений жилых зданий    2.2.1.   Требования  к  естественному  освещению  жилых   зданий   взависимости от назначения помещения изложены в таблице 1.  2.2.2.   При   одностороннем  боковом  освещении  в  жилых   зданияхнормируемое  значение КЕО должно быть обеспечено  в  расчетной  точке,расположенной  на  пересечении  вертикальной  плоскости   характерногоразреза  помещения  и  плоскости пола на  расстоянии  1  м  от  стены,наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для 1-, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4- и более комнатных квартир.  В  остальных  комнатах многокомнатных квартир и в кухне  нормируемоезначение  КЕО при боковом освещении должно обеспечиваться в  расчетнойточке, расположенной в центре помещения на плоскости пола.  2.2.3.  При  одностороннем боковом освещении жилых комнат общежитий,гостиных  и  номеров  гостиниц нормируемое значение  КЕО  должно  бытьобеспечено   в   расчетной   точке,   расположенной   на   пересечениивертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости полав геометрическом центре помещения.    2.3. Требования к естественному освещению общественных зданий    2.3.1.  Требования к естественному освещению общественных  зданий  взависимости от назначения помещений изложены в таблице 2.  2.3.2.  При  одностороннем боковом освещении  в  помещениях  детскихдошкольных учреждений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:  а)   в   групповых  и  игровых  помещениях  -  в  расчетной   точке,расположенной  на  пересечении  вертикальной  плоскости   характерногоразреза  помещения  и  плоскости пола на  расстоянии  1  м  от  стены,наиболее удаленной от световых проемов;  б)  в  остальных  помещениях - в расчетной  точке,  расположенной  вгеометрическом центре помещения на рабочей поверхности.  2.3.3.  При  одностороннем боковом освещении помещений  школ,  школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных  учебныхзаведений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:  а)  в  учебных  и учебно-производственных помещениях -  в  расчетнойточке,    расположенной   на   пересечении   вертикальной    плоскостихарактерного  разреза  помещения  и условной  рабочей  поверхности  нарасстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;  б)  в  остальных  помещениях - в расчетной  точке,  расположенной  вгеометрическом центре помещения на рабочей поверхности.  2.3.4.  При  одностороннем  боковом освещении  помещений  учрежденийздравоохранения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:  а)  в  палатах  больниц,  в  палатах и  спальных  комнатах  объектовсоциального   обеспечения  (интернатов,  пансионатов  для  престарелыхинвалидов  и  т.п.),  санаториев и домов отдыха - в  расчетной  точке,расположенной  на  пересечении  вертикальной  плоскости   характерногоразреза  помещения  и  плоскости пола на  расстоянии  1  м  от  стены,наиболее удаленной от световых проемов;  б) в кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в приемно-смотровых  боксах, перевязочных - в расчетной точке, расположенной  напересечении  вертикальной плоскости характерного разреза  помещения  иусловной  рабочей  поверхности на расстоянии 1 м  от  стены,  наиболееудаленной от световых проемов;  в)  в  остальных  помещениях - в расчетной  точке,  расположенной  вцентре помещения на рабочей поверхности.  2.3.5.  В  помещениях общественных зданий [за исключением помещений,указанных в пунктах 2.3.2 а), 2.3.3 а) и 2.3.4 а)] допускается делениепомещений   на   зоны  с  достаточным  и  недостаточным   естественнымосвещением.              III. Гигиенические требования к искусственному            освещению помещений жилых и общественных зданий    3.1. Общие требования  3.2. Требования к искусственному освещению помещений жилых зданий  3.3.  Требования  к искусственному освещению помещений  общественныхзданий    3.1. Общие требования    3.1.1.   Искусственное  освещение  подразделяется   на   рабочее   иаварийное.  3.1.2.  Искусственное освещение помещений подразделяется на общее  икомбинированное.  3.1.3.  Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещенийзданий,  а  также  участков открытых пространств, предназначенных  дляработы, прохода людей и движения транспорта.  3.1.4.   Нормируемые  значения  освещенности  в   настоящих   нормахустановлены  в точках ее минимального значения на рабочей  поверхностивнутри помещений для разрядных источников света.  3.1.5. Для общего освещения помещений следует использовать разрядныелампы и/или лампы накаливания.  Для   местного   освещения,   кроме  разрядных   источников   света,допускается    использование    ламп   накаливания,    преимущественногалогенных.  Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.  3.1.6. Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся наодну  ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3;  4;5;  6;  7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500;  600;750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.  Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником.  3.1.7. Нормы освещенности, приведенные в таблицах 1 и 2, допускаетсяснижать на одну ступень по шкале освещенности в следующих случаях:  а) при использовании люминесцентных ламп улучшенной цветопередачи(*)только при сохранении норм по коэффициенту пульсации;  б)  для  всех  разрядов  зрительных работ - при  использовании  лампнакаливания, в том числе галогенных.  3.1.8.   Показатель  дискомфорта  не  должен  превышать  нормативныхзначений,   приведенных  в  таблицах  1  и  2,  в   расчетной   точке,расположенной  на  центральной оси стены  помещения,  перпендикулярнойлинии светильников, на высоте 1,5 м от пола.  Показатель  дискомфорта  не регламентируется  для  помещений,  длинакоторых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.    (*) Индекс цветопередачи - R_a > = 90%.    3.2. Требования к искусственному освещению помещений жилых зданий    3.2.1.  Требования  к  искусственному  освещению  в  зависимости  отназначения помещения изложены в таблице 1.  3.2.2.   Общедомовые   помещения  должны   быть   обеспечены   общимискусственным освещением.    3.3. Требования к искусственному освещению помещений общественных                                зданий    3.3.1.  Требования  к  искусственному  освещению  в  зависимости  отназначения помещения изложены в таблице 2.  3.3.2.  В  помещениях общественных зданий следует применять  системуобщего  освещения.  Рекомендуется применение системы  комбинированногоосвещения   в   помещениях   общественных  зданий,   где   выполняетсянапряженная зрительная работа.  3.3.3. Общее освещение в помещениях общественных зданий должно  бытьравномерным.     Общее     локализованное    освещение     допускаетсяпредусматривать:  -  в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговые залымагазинов, архиво- и книгохранилища);  -  в  выставочных помещениях с постоянно фиксированными  плоскостямиэкспозиции;  -  в  помещениях,  в  которых  рабочие места  расположены  группами,сосредоточенными  на  отдельных  участках  (пошивочные   и   ремонтныемастерские, гладильные, лаборатории);  -  в  помещения,  на  разных  участках  которых  выполняются  работыразличной точности, требующие разных уровней освещенности.  3.3.4.  Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат  лечебныхучреждений,  палат и спальных комнат объектов социального  обеспечениясветовыми  приборами наружного освещения не должны превышать следующихзначений средней вертикальной освещенности:  - 7 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,4 кд/кв.м;  - 10 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,6-1,0 кд/кв.м;  - 20 лк - при норме средней яркости проезжей части 1,2-1,6 кд/кв.м.  3.3.5.  Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат  лечебныхучреждений,  палат и спальных комнат объектов социального  обеспеченияот  архитектурного, рекламного освещения, а также установок  освещениястроительных  площадок, не должны превышать более чем на 10%  величин,указанных в п.3.3.4.  3.3.6.  Размещение пульсирующих рекламных установок допускается  приотсутствии  прямой видимости их воздействия в точке, расположенной  нарасстоянии 1 м от геометрического центра светопроема.                IV. Гигиенические требования к совмещенному            освещению помещений жилых и общественных зданий    4.1.  Совмещенное  освещение помещений жилых и  общественных  зданийдопускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиямвыбора   рациональных   объемно-планировочных  или   градостроительныхрешений,  за  исключением жилых комнат домов и общежитий,  гостиных  иномеров  гостиниц,  спальных  помещений  санаториев  и  домов  отдыха,групповых  и  игральных детских дошкольных учреждений, палат  лечебно-профилактических   учреждений,  палат  и  спальных   комнат   объектовсоциального  обеспечения (интернатов, пансионатов  для  престарелых  иинвалидов и т.п.).  4.2. Требования к совмещенному освещению в зависимости от назначенияпомещения  изложены: для жилых зданий - в таблице 1; для  общественныхзданий - в таблице 2.  4.3.  При  совмещенном  освещении  общественных  зданий  нормируемыезначения  КЕО  должны  составлять от нормированных  значений  КЕО  приестественном освещении:  - не менее 87% для учебных и учебно-производственных помещений школ,школ-интернатов,    учебных   заведений    начального    и    среднегопрофессионального образования;  - не менее 60% для остальных помещений.  4.4. При совмещенном освещении нормируемую освещенность в учебных  иучебно-производственных     помещениях     школ,      школ-интернатов,профессионально-технических  и средних специальных  учебных  заведенийследует  повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствиис п.3.1.6.  4.5.  При  совмещенном  освещении учебных и  учебно-производственныхпомещений  школ,  школ-интернатов,  учебных  заведений  начального   исреднего   профессионального   образования   следует   предусматриватьраздельное  включение  рядов светильников,  расположенных  параллельносветопроемам.  4.6.  Искусственное  освещение при совмещенном  освещении  помещенийследует проектировать в соответствии с разделом IV настоящих норм. Приэтом    необходимо   предусматривать   раздельное   включение   общегоискусственного  освещения и дополнительного искусственного  освещения,используемого в течение дня.                                 Таблица 1                          НОРМИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ             естественного, искусственного и совмещенного                   освещения помещений жилых зданий  ----------------------------------------------------------------------|Помещения|Рабочая  |Естественное|Совмещенное |     Искусственное|         |поверх-  | освещение  | освещение  |        освещение|         |ность и  |------------|------------|-----------------------|         |плоскость| КЕО е_н, % | КЕО е_н, % |осве-  |пока-  |Коэф-|         |нормиро- |------------|------------|щен-   |затель |фициент||         |вания    |при   |при  |при   |при  |ность  |диском-|пуль-|         |КЕО и    |верх- |боко-|верх- |боко-|рабо-  |форта  |сации|         |освещен- |нем   |вом  |нем   |вом  |чих    |М, не  |осве-|         |ности (Г |или   |осве-|или   |осве-|поверх-|более  |щен-|         |- гори-  |комби-|щении|комби-|щении|ностей,|       |ности,|         |зонталь- |ниро- |     |ниро- |     |лк     |       |К_п,%,||         |ная, В - |ванном|     |ванном|     |       |       |не|         |верти-   |осве- |     |осве- |     |       |       |более|         |кальная) |щении |     |щении |     |       |       ||         |и высота |      |     |      |     |       |       ||         |плоскости|      |     |      |     |       |       ||         |над      |      |     |      |     |       |       ||         |полом, м |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|1. Жилые |Г-0,0    |  2,0 | 0,5 |   -  |  -  |150(*) |   -   |   -|комнаты  |         |      |     |      |     |       |       ||гостиные,|         |      |     |      |     |       |       ||спальни  |         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|2. Жилые |Г-0,0    |  2,0 | 0,5 |   -  |  -  |150    |   -   |   -|комнаты  |         |      |     |      |     |       |       ||общежитий|         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|3. Кухни,|Г-0,0    |  2,0 | 0,5 |  1,2 | 0,3 |150(*) |   -   |   -|кух-     |         |      |     |      |     |       |       ||ни-столо-|         |      |     |      |     |       |       ||вые      |         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|4. Детс- |Г-0,0    |  2,5 | 0,7 |   -  |  -  |200(*) |   -   |   -|кие      |         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|5. Каби- |Г-0,0    |  3,0 | 1,0 |  1,8 | 0,6 |300(*) |   -   |   -|неты,    |         |      |     |      |     |       |       ||библио-  |         |      |     |      |     |       |       ||теки     |         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|6. Внут- |Г-0,0    |   -  |  -  |   -  |  -  | 50(*) |   -   |   -|риквар-  |         |      |     |      |     |       |       ||тирные   |         |      |     |      |     |       |       ||коридоры,|         |      |     |      |     |       |       ||холлы    |         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|7. Кладо-|Г-0,0    |   -  |  -  |   -  |  -  | 30(*) |   -   |   -|вые,     |         |      |     |      |     |       |       ||подсобные|         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|8. Гарде-|Г-0,0    |   -  |  -  |   -  |  -  | 75(*) |   -   |   -|робные   |         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|9. Сауна,|Г-0,0    |   -  |  -  |   -  |  -  |100(*) |   -   |   -|раздевал-|         |      |     |      |     |       |       ||ки       |         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|10. Бас- |Г-0,0    |  2,0 | 0,5 |  1,2 | 0,3 |100(*) |  60(*)|20(*)||сейн     |Г-поверх-|      |     |      |     |       |       ||         |ность    |      |     |      |     |       |       ||         |воды     |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|11. Тре- |Г-0,0    |   -  |  -  |  1,2 | 0,3 |150(*) |  60(*)|20(*)||нажерный |         |      |     |      |     |       |       ||зал      |         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|12. Бил- |Г-0,8    |   -  |  -  |   -  |  -  |300(*) |  40(*)|20(*)||лиардная |         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|13. Ван- |Г-0,0    |   -  |  -  |   -  |  -  | 50(*) |   -   |   -|ные      |         |      |     |      |     |       |       ||комнаты  |         |      |     |      |     |       |       ||---------------------------------------------------------------------|                        Общедомовые помещения|---------------------------------------------------------------------|14. Поме-|Г-0,0    |  2,0 | 0,5 |  1,2 | 0,3 |150    |  60   |  20|щение    |         |      |     |      |     |       |       ||консьержа|         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|15. Лест-|Г-0,0    |   -  |  -  |  0,1 | 0,1 | 20    |   -   |   -|ницы     |         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|16. Поэ- |Г-0,0    |   -  |  -  |   -  |  -  | 20    |   -   |   -|тажные   |         |      |     |      |     |       |       ||внеквар- |         |      |     |      |     |       |       ||тирные   |         |      |     |      |     |       |       ||коридоры,|         |      |     |      |     |       |       ||вестибю- |         |      |     |      |     |       |       ||ли,      |         |      |     |      |     |       |       ||лифтовые,|         |      |     |      |     |       |       ||холлы    |         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|17. Коля-|Г-0,0    |   -  |  -  |   -  |  -  | 20    |   -   |   -|сочные,  |         |      |     |      |     |       |       ||велоси-  |         |      |     |      |     |       |       ||педные   |         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|18. Теп- |Г-0,0    |   -  |  -  |   -  |  -  | 20    |   -   |   -|ловые    |         |      |     |      |     |       |       ||пункты   |         |      |     |      |     |       |       ||насосные,|         |      |     |      |     |       |       ||электро- |         |      |     |      |     |       |       ||щитовые, |         |      |     |      |     |       |       ||машинные |         |      |     |      |     |       |       ||помещения|         |      |     |      |     |       |       ||лифтов,  |         |      |     |      |     |       |       ||вентка-  |         |      |     |      |     |       |       ||меры     |         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|19. Ос-  |Г-0,0    |   -  |  -  |   -  |  -  | 20    |   -   |   -|новные   |         |      |     |      |     |       |       ||проходы  |         |      |     |      |     |       |       ||техничес-|         |      |     |      |     |       |       ||ких      |         |      |     |      |     |       |       ||этажей   |         |      |     |      |     |       |       ||подполий,|         |      |     |      |     |       |       ||подвалов,|         |      |     |      |     |       |       ||чердаков |         |      |     |      |     |       |       ||---------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|20. Шахты|Пол      |   -  |  -  |   -  |  -  |  5(**)|   -   |   -|лифтов   |приямка  |      |     |      |     |       |       |----------------------------------------------------------------------  (-) прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований;  (*)  в  жилых  домах и квартирах приведенные значения  освещенности,показателя    дискомфорта    и   коэффициента    пульсации    являютсярекомендуемыми;  (**) норма дана для ламп накаливания.                                 Таблица 2                          НОРМИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ             естественного, искусственного и совмещенного              освещения основных помещений общественного                     здания, а также сопутствующих                     им производственных помещений  ----------------------------------------------------------------------|          Помещения          |    Рабочая    |Естественное освещение|                             | поверхность и |-----------------------|                             |   плоскость   |       КЕО е_н, %|                             | нормирования  |-----------------------|                             |     КЕО и     |при верхнем|прибоковом||                             | освещенности  |или комби- | освещении|                             |     (Г -      |нированном ||                             |горизонтальная,| освещении ||                             |      В -      |           ||                             |вертикальная) и|           ||                             |    высота     |           ||                             | плоскости над |           ||                             |   полом, м    |           ||-----------------------------|---------------|-----------|-----------|             1               |        2      |      3    |      4|---------------------------------------------------------------------|                       Административные здания|   (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты|        управления, конструкторские и проектные организации,|             научно-исследовательские учреждения и т.п.)|---------------------------------------------------------------------|1. Кабинеты, рабочие комнаты,|Г-0,8         |    3,0    |     1,0|офисы, представительства     |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|2. Проектные залы и комнаты  |Г-0,8         |    4,0    |     1,5|конструкторские, чертежные   |              |           ||бюро                         |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|3. Машинописные бюро         |Г-0,8         |    3,5    |     1,2|-----------------------------|--------------|-----------|------------|4. Помещения для посетителей,|Г-0,8         |     -     |      -|экспедиции                   |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|5. Читальные залы            |Г-0,8         |    3,5    |     1,2|-----------------------------|--------------|-----------|------------|6. Помещения записи и        |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|регистрации читателей,       |              |           ||тематических выставок, новых |              |           ||поступлений                  |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|7. Читательские каталоги     |Фронт         |    2,5    |     0,7|                             |карточек:     |           ||                             |В-1,0         |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|8. Лингафонные кабинеты      |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|-----------------------------|--------------|-----------|------------|9. Книгохранилища, архивы,   |Стеллажи:     |     -     |      -|фонды открытого доступа      |В-1,0         |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|10. Переплетно-брошюровочные |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|помещения                    |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|11. Помещения для            |Г-0,8         |     -     |      -|ксерокопирования             |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|12. Макетные, столярные,     |Г-0,8         |     -     |      -|ремонтные мастерские         |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|13. Помещения для работы с   |Г-0,8         |    3,5    |     1,2|дисплеями и видеотерминалами,|              |           ||залы ЭВМ                     |Экран         |     -     |      -|                             |монитора:     |           ||                             |В-1,2         |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|14. Конференц-залы, залы     |Г-0,8         |     -     |      -|заседаний                    |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|15. Кулуары (фойе)           |Г-0,0         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|16. Лаборатории органической |Г-0,8         |    3,5    |     1,2|и неорганической химии,      |              |           ||препараторские               |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|17. Аналитические лаборатории|Г-0,8         |    4,0    |     1,5|-----------------------------|--------------|-----------|------------|18. Весовые, термостатные    |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|-----------------------------|--------------|-----------|------------|19. Лаборатории              |Г-0,8         |    3,5    |     1,2|научно-технические (кроме    |              |           ||медицинских учреждений):     |              |           ||термические, физические,     |              |           ||спектрографические,          |              |           ||стилометрические             |              |           ||фотометрические,             |              |           ||микроскопные, рентгеновские, |              |           ||рентгеноструктурного анализа,|              |           ||механические,                |              |           ||радиоизмерительные,          |              |           ||электронных устройств        |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|20. Фотокомнаты,             |Г-0,8         |     -     |      -|дистилляторные               |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|21. Архивы проб, хранение    |В-1,0         |     -     |      -|реактивов                    |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|22. Моечные                  |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|---------------------------------------------------------------------|                  Банковские и страховые учреждения|-------------------------------------------------------------------|23. Операционный зал,        |Г-0,8         |    3,5    |     1,2|кредитная группа, кассовый   |              |           ||зал, помещения пересчета     |              |           ||денег                        |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|24. Помещения отдела         |Г-0,8         |     -     |      -|инкассации, инкассаторная    |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|25. Предкладовая, кладовая   |Г-0,8         |     -     |      -|ценностей, депозитарий       |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|26. Серверная, помещения     |Г-0,8         |     -     |      -|межбанковских электронных    |              |           ||расчетов, электронная почта, |              |           ||помещения аппаратуры         |              |           ||криптозащиты                 |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|27. Помещение                |Г-0,8         |     -     |      -|вводно-кабельного            |              |           ||оборудования                 |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|28. Помещение                |Г-0,8         |     -     |      -|алфавитно-цифровых печатающих|              |           ||устройств, кабины            |              |           ||персонализации               |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|29. Комната изготовления,    |Г-0,8         |     -     |      -|обработки и хранения         |              |           ||идентификационных карт,      |              |           ||помещения процессингового    |              |           ||центра по пластиковым        |              |           ||карточкам                    |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|30. Помещения для            |Г-0,8         |     -     |      -|обслуживания физических лиц  |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|31. Помещение сейфовой       |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|32. Смотровой коридор        |Г-0,8         |     -     |      -|---------------------------------------------------------------------|         Учреждения общего образования, начального, среднего|                 и высшего специального образовани|---------------------------------------------------------------------|33. Классные комнаты,        |Рабочие столы |    4,0    |     1,5|кабинеты, аудитории          |и парты: Г-0,8|           ||общеобразовательных школ,    |              |           ||школ-интернатов,             |Середина      |     -     |      -|средне-специальных и         |доски:        |           ||профессионально-технических  |В-1,5(*)      |           ||учреждений, лаборатории,     |              |           ||учебные кабинеты физики,     |              |           ||химии, биологии и прочие     |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|34. Аудитории, учебные       |Г-0,8         |    3,5    |     1,2|кабинеты, лаборатории в      |              |           ||техникумах и высших учебных  |              |           ||заведениях                   |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|35. Кабинеты информатики и   |Г-0,8         |    3,5    |     1,2|вычислительной техники       |Экран дисплея:|     -     |      -|                             |В-1           |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|36. Учебные кабинеты         |Г-0,8         |    4,0    |     1,5|технического черчения и      |Рабочие,      |     -     |      -|рисования                    |чертежные     |           ||                             |доски, рабочие|           ||                             |столы         |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|37. Лаборантские при учебных |Г-0,8         |    3,5    |     1,2|кабинетах                    |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|38. Мастерские по обработке  |Верстаки,     |     -     |      -|металлов и древесины         |рабочие столы,|           ||                             |Г-0,8         |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|39. Инструментальная, комната|Г-0,8         |     -     |      -|мастера-инструктора          |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|40. Кабинеты обслуживающих   |Г-0,8         |    4,0    |     1,5|видов труда                  |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|41. Спортивные залы          |Г-0,0         |    2,5    |     0,7|                             |В-2,0         |     -     |      -|                             |с обеих сторон|           ||                             |на продольной |           ||                             |оси помещения |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|42. Снарядные, инвентарные,  |Г-0,8         |     -     |      -|хозяйственные кладовые       |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|43. Крытые бассейны          |Г-поверхность |    2,0    |     0,5|                             |воды          |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|44. Актовые залы,            |Г-0,0         |     -     |      -|киноаудитории                |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|45. Эстрады актовых залов    |В-1,5         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|46. Кабинеты и комнаты       |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|преподавателей               |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|47. Рекреации                |Г-0,0         |    2,0    |     0,5|---------------------------------------------------------------------|                  Учреждения досугового назначения|-------------------------------------------------------------------|48. Залы многоцелевого       |Г-0,8         |     -     |      -|назначения                   |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|49. Зрительные залы театров, |Г-0,8         |     -     |      -|концертные залы              |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|50. Зрительные залы клубов,  |Г-0,8         |     -     |      -|клуб-гостиная, помещение для |              |           ||досуговых занятий, собраний, |              |           ||фойе театров                 |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|51. Помещения игровых        |Г-0,8;        |     -     |      -|автоматов, настольных игр    |В-1,5         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|52. Биллиардная              |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|53. Зал компьютерных игр     |Экран: В-1,2; |     -     |      -|                             |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|54. Видеокомплекс (видеозал, |Г-0,8         |     -     |      -|видеокафе)                   |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|55. Выставочные залы         |Г-0,8         |    2,5    |     0,7|-----------------------------|--------------|-----------|------------|56. Зрительные залы          |Г-0,8         |     -     |      -|кинотеатров                  |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|57. Фойе кинотеатров, клубов |Г-0,0         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|58. Комнаты кружков и        |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|музыкальные классы           |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|59. Кино-, звуко- и          |Г-0,8         |     -     |      -|светоаппаратные              |              |           ||---------------------------------------------------------------------|                    Детские дошкольные учреждения|---------------------------------------------------------------------|60. Приемные                 |Г-0,0         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|61. Раздевальные             |Г-0,0         |    2,5    |     0,7|-----------------------------|--------------|-----------|------------|62. Групповые, игровые,      |Г-0,0         |    4,0    |     1,5|столовые, комнаты музыкальных|              |           ||и гимнастических занятий     |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|63. Спальные                 |Г-0,0         |    2,0    |     0,5|                             |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|64. Изоляторы, комнаты для   |Г-0,0         |    2,0    |     0,5|заболевших детей             |              |           ||---------------------------------------------------------------------|                       Санатории, дома отдыха|-------------------------------------------------------------------|65. Палаты, спальные комнаты |Г-0,0         |    2,0    |     0,5|---------------------------------------------------------------------|               Физкультурно-оздоровительные учреждения|---------------------------------------------------------------------|66. Залы спортивных игр      |Г-0,0         |    3,0    |     1,0|                             |В-2,0         |     -     |      -|                             |с обеих сторон|           ||                             |на продольной |           ||                             |оси помещения |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|67. Залы аэробики,           |Г-0,0         |    2,5    |     0,7|гимнастики, борьбы           |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|68. Кегельбан                |Г-0,0         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|69. Зал бассейна             |Г-поверхность |    2,0    |     0,5|                             |воды          |           ||---------------------------------------------------------------------|                  Предприятия общественного питания|--------------------------------------------------------------------|70. Обеденные залы           |Г-0,8         |     -     |      -|ресторанов, кафе, баров,     |              |           ||столовых буфетов, закусочных |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|71. Раздаточные              |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|72. Горячие, холодные,       |Г-0,8         |     -     |      -|доготовочные, заготовочные   |              |           ||цехи                         |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|73. Моечные посуды           |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|74. Кондитерские цехи,       |Г-0,8         |     -     |      -|помещения для мучных изделий |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|75. Изготовление шоколада и  |Г-0,8         |     -     |      -|конфет                       |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|76. Производство мороженого, |Г-0,8         |     -     |      -|напитков                     |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|77. Подготовка продуктов,    |Г-0,8         |     -     |      -|упаковка готовой продукции,  |              |           ||комплектация заказов         |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|78. Загрузочные, кладовые    |Г-0,8         |     -     |      -|---------------------------------------------------------------------|                              Магазины|--------------------------------------------------------------------|79. Торговые залы            |Г-0,8         |     -     |      -|супермаркетов                |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|80. Торговые залы магазинов  |Г-0,8         |     -     |      -|без самообслуживания         |              |           ||продовольственных, книжных,  |              |           ||готового платья, белья,      |              |           ||обуви, тканей, меховых       |              |           ||изделий, головных уборов,    |              |           ||парфюмерных, галантерейных   |              |           ||ювелирных, электро-,         |              |           ||радиотоваров, игрушек и      |              |           ||канцтоваров                  |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|81. Торговые залы            |Г-0,8         |     -     |      -|продовольственных магазинов и|              |           ||магазинов самообслуживания   |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|82. Торговые залы магазинов: |Г-0,8         |     -     |      -|посудных мебельных,          |              |           ||спорттоваров, стройматериалов|              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|83. Примерочные кабины       |В-1,5         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|84. Залы демонстрации новых  |Г-0,8         |     -     |      -|товаров                      |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|85. Отделы заказов, бюро     |Г-0,8         |     -     |      -|обслуживания                 |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|86. Помещения для подготовки |              |           ||товаров к продаже:           |              |           ||а) разрубочные, фасовочные,  |Г-0,8         |     -     |      -|   комплектовочные отдела    |              |           ||   заказов                   |              |           ||б) помещения нарезки тканей, |Г-0,8         |     -     |      -|   гладильные, мастерские    |              |           ||   магазинов, радио-,        |              |           ||   электротоваров            |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|87. Помещения главных касс   |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|88. Мастерские подгонки      |Г-0,8         |     -     |      -|готового платья              |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|89. Рекламно-декорационные   |Г-0,8         |     -     |      -|мастерские, мастерские       |              |           ||ремонта оборудования и       |              |           ||инвентаря, помещения бракеров|              |           ||---------------------------------------------------------------------|             Предприятия бытового обслуживания населения|--------------------------------------------------------------------|90. Бани:                    |              |           ||а) ожидальные-остывочные;    |Г-0,8         |     -     |      -|б) раздевальные, моечные,    |Г-0,0         |     -     |      -|   душевые, парильные;       |              |           ||в) бассейны                  |Г-0,0         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|91. Парикмахерские:          |              |           ||а) мужской, женский залы;    |Г-0,8         |     -     |      -|б) косметический кабинет     |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|92. Фотографии:              |              |           ||а) приема и выдача заказов;  |Г-0,8         |     -     |      -|б) съемочный зал фотоателье; |Г-0,8         |     -     |      -|в) фотолаборатории, помещения|Г-0,8         |     -     |      -|   приготовления растворов и |              |           ||   регенерации серебра;      |              |           ||г) помещения для ретуши      |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|93. Прачечные:               |              |           ||а) прием и выдача белья:     |              |           ||- прием с меткой, учет,      |Г-0,8         |     -     |      -|  выдача;                    |              |           ||- хранение белья;            |В-1,0         |     -     |      -|б) стиральные отделения:     |              |           ||- стирка, приготовление      |Г-0,8         |     -     |      -|  растворов;                 |              |           ||- хранение стиральных        |Г-0,8         |     -     |      -|  материалов;                |              |           ||в) сушильно-гладильные       |              |           ||   отделения:                |              |           ||- механические;              |Г-0,8         |     -     |      -|- ручные;                    |Г-0,8         |     -     |      -|г) упаковка белья;           |Г-0,8         |     -     |      -|д) починка белья             |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|94. Прачечные                |Г-0,0         |     -     |      -|самообслуживания             |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|95. Ателье химчистки одежды: |              |           ||а) прием и выдачи одежды;    |Г-0,8         |     -     |      -|б) помещения химчистки;      |Г-0,8         |     -     |      -|в) выведение пятен;          |Г-0,8         |     -     |      -|г) хранение химикатов        |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|96. Ателье пошива и ремонта  |              |           ||одежды и трикотажных изделий:|              |           ||а) пошивочные цехи;          |Г-0,8         |     -     |      -|б) закройные отделения;      |Г-0,8         |     -     |      -|в) отделения ремонта одежды; |Г-0,8         |     -     |      -|г) отделения подготовки      |Г-0,8         |     -     |      -|   прикладных материалов;    |              |           ||д) отделения ручной и        |Г-0,8         |     -     |      -|   машинной вязки;           |              |           ||е) утюжные, декатировочные   |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|97. Пункты проката:          |              |           ||а) помещения для посетителей;|Г-0,8         |     -     |      -|б) кладовые                  |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|98. Ремонтные мастерские:    |              |           ||а) изготовление и ремонт     |Г-0,8         |     -     |      -|   головных уборов,          |              |           ||   скорняжные работы;        |              |           ||б) ремонт обуви, галантереи  |Г-0,8         |     -     |      -|   металлоизделий, изделий из|              |           ||   пластмассы, бытовых       |              |           ||   электроприборов;          |              |           ||в) ремонт часов, ювелирные и |Г-0,8         |     -     |      -|   граверные работы;         |              |           ||г) ремонт фото-, кино-,      |Г-0,8         |     -     |      -|   радио- и телеаппаратуры   |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|99. Студия звукозаписи:      |              |           ||а) помещения для записи и    |Г-0,8         |     -     |      -|   прослушивания;            |              |           ||б) фонотеки                  |Г-0,8         |     -     |      -|---------------------------------------------------------------------|                              Гостиницы|---------------------------------------------------------------------|100. Бюро обслуживания,      |Г-0,8         |     -     |      -|гостиные                     |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|101. Помещения дежурного     |Г-0,8         |     -     |      -|обслуживающего персонала     |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|102. Номера                  |Г-0,0         |    2,0    |     0,5|---------------------------------------------------------------------|     Учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, хосписы,|     медицинские центры, аптеки, центры санитарно-эпидемической|       службы, станции скорой и неотложной медицинской помощи,|                           молочные кухни)|---------------------------------------------------------------------|        Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные,|                          родовые отделения|---------------------------------------------------------------------|103. Операционная, помещения |Г-0,8         |     -     |      -|гипотермии                   |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|104. Родовая, диализационная,|Г-0,8         |    4,0    |     1,5|реанимационные залы,         |              |           ||перевязочные                 |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|105. Кабинет ангиографии     |Г-0,8         |    4,0    |     1,5|-----------------------------|--------------|-----------|------------|106. Предоперационная        |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|-----------------------------|--------------|-----------|------------|107. Монтажные аппаратов     |Г-0,8         |     -     |      -|искусственного               |              |           ||кровообращения, искусственной|              |           ||почки и т.д.                 |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|108. Помещение хранения крови|Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|109. Помещение хранения и    |Г-0,8         |     -     |      -|приготовления гипса          |              |           ||---------------------------------------------------------------------|                           Кабинеты врачей|---------------------------------------------------------------------|110. Кабинеты хирургов,      |Г-0,8         |    4,0    |     1,5|акушеров, гинекологов,       |              |           ||травматологов, педиатров,    |              |           ||инфекционистов, дерматологов,|              |           ||аллергологов, стоматологов;  |              |           ||смотровые, приемно-смотровые |              |           ||боксы                        |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|111. Кабинеты врачей в       |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|амбулаторно-поликлинических  |              |           ||учреждениях, не приведенные  |              |           ||выше                         |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|112. Темные комнаты          |Г-0,8         |     -     |      -|офтальмологов                |              |           ||---------------------------------------------------------------------|  Отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения|---------------------------------------------------------------------|113. Кабинеты функциональной |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|диагностики, эндоскопические |              |           ||кабинеты                     |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|114. Фотарии, кабинеты       |Г-0,8         |    2,5    |     0,|физиотерапии, массажа,       |              |           ||лечебной физкультуры         |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|115. Кабинеты:               |              |           ||а) рентгенобронхоскопий и    |Г-0,8         |     -     |      -|   лапароскопий;             |              |           ||б) гидротерапии, лечебные    |Г-0,8         |     -     |      -|   ванны, душевые залы       |              |           ||в) трудотерапии              |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|г) для лечения сном          |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|116. Помещения подготовки    |Г-0,8         |     -     |      -|парафина, озокерита,         |              |           ||обработки прокладок, стирки и|              |           ||сушки простыней, холстов,    |              |           ||брезентов, регенерации грязи |              |           ||---------------------------------------------------------------------|                       Рентгеновское отделение|---------------------------------------------------------------------|117. Рентгенодиагностический |Г-0,8         |     -     |      -|кабинет                      |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|118. Кабинеты флюорографии,  |Г-0,8         |    2,5    |     0,7|рентгеновских снимков        |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|119. Кабинеты для раздевания |Г-0,8         |     -     |      -|---------------------------------------------------------------------|                      Радиологическое отделение|---------------------------------------------------------------------|120. Радиометрическая,       |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|дозиметрическая, кабинеты    |              |           ||терапии излучениями высоких  |              |           ||энергий, сканнерная          |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|121. Кабина гамма-терапии    |Г-0,8         |    3,5    |     1,2|-----------------------------|--------------|-----------|------------|122. Конденсаторная          |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|123. Хранилище радиоактивных |Г-0,8         |     -     |      -|веществ                      |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|124. Помещение хранения      |Г-0,8         |     -     |      -|радиоактивных выделений и    |              |           ||выдержки радиоактивных       |              |           ||отходов                      |              |           ||---------------------------------------------------------------------|                               Палаты|--------------------------------------------------------------------|125. Палаты: детских         |Г-0,0         |    3,0    |     1,0|отделений, для новорожденных;|              |           ||интенсивной терапии,         |              |           ||послеоперационные, палаты    |              |           ||матери и ребенка             |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|126. Прочие палаты и спальни |Г-0,0         |    2,0    |     0,5|-----------------------------|--------------|-----------|------------|127. Приемные фильтры и боксы|Г-0,0         |     -     |      -|---------------------------------------------------------------------|                 Лаборатории медицинских учреждений|--------------------------------------------------------------------|128. Помещения приема, выдачи|Г-0,8         |     -     |      -|и регистрации анализов       |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|129. Лаборатории проведения  |Г-0,8         |    4,0    |     1,5|анализов, кабинеты           |              |           ||серологических исследований, |              |           ||колориметрические            |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|130. Препараторские,         |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|лаборантские общеклинических,|              |           ||гематологических,            |              |           ||биохимических                |              |           ||бактериологических,          |              |           ||гистологических и            |              |           ||цитологических лабораторий,  |              |           ||кабинеты взятия проб,        |              |           ||цитологических исследований, |              |           ||коагулографии, фотометрии    |              |           ||весовая, термостатная,       |              |           ||средоварная, помещение для   |              |           ||окраски проб, центрифужная   |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|131. Комната хранения        |Г-0,8         |     -     |      -|реактивов и лаборантской     |              |           ||посуды                       |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|132. Кабинеты с кабинами     |Г-0,8         |    2,5    |     0,7|зондирования и взятия        |              |           ||желудочного сока             |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|133. Стеклодувная            |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|-----------------------------|--------------|-----------|------------|134. Помещения зубных        |Г-0,8         |     -     |      -|техников, гипсовые,          |              |           ||полимеризационные            |              |           ||---------------------------------------------------------------------|                               Аптеки|---------------------------------------------------------------------|135. Площадь для посетителей |Г-0,8         |     -     |      -|в зале обслуживания          |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|136. Рецептурный отдел,      |Г-0,8         |     -     |      -|отделы ручной продажи,       |              |           ||оптики, готовых лекарственных|              |           ||средств                      |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|137. Ассистентская,          |Г-0,8         |     -     |      -|асептическая, аналитическая, |              |           ||фасовочная, заготовочная     |              |           ||концентратов и               |              |           ||полуфабрикатов,              |              |           ||контрольно-маркировочная     |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|138. Стерилизационная,       |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|моечная                      |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|139. Помещения хранения      |Г-0,8         |     -     |      -|лекарственных и перевязочных |              |           ||средств, посуды              |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|140. Помещение хранения      |Г-0,8         |     -     |      -|кислот, дезинфекционных      |              |           ||средств, горючих и           |              |           ||легковоспламеняющихся        |              |           ||жидкостей                    |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|141. Кладовая тары           |Г-0,8         |     -     |      -|---------------------------------------------------------------------|       Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения|---------------------------------------------------------------------|142. Стерилизацион-          |Г-0,8         |     -     |      -|ная-автоклавная, помещение   |              |           ||приема и хранения материалов |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|143. Помещение подготовки    |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|инструментов                 |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|144. Помещение ремонта и     |Г-0,8         |     -     |      -|заточки инструментов         |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|145. Помещение               |Г-0,8         |     -     |      -|дезинфекционных камер        |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|146. Помещение для хранения  |Г-0,8         |     -     |      -|дезинфекционных средств      |              |           ||---------------------------------------------------------------------|                   Патологоанатомическое отделение|---------------------------------------------------------------------|147. Секционная              |Г-0,8         |    3,5    |     1,2|-----------------------------|--------------|-----------|------------|148. Предсекционная,         |Г-0,8         |    2,5    |     0,7|фиксационная                 |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|149. Помещение для одевания  |Г-0,8         |     -     |      -|трупов, траурный зал         |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|150. Помещения хранения      |Г-0,8         |     -     |      |трупов, похоронных           |              |           ||принадлежностей              |              |           ||---------------------------------------------------------------------|    Санитарно-эпидемиологические центры и дезинфекционные станции|---------------------------------------------------------------------|151. Диспетчерские, помещения|Г-0,8         |    2,5    |     0,7|хранения и выдачи готовых    |              |           ||приманок, фасовочные, выдачи |              |           ||дезинфекционных средств и    |              |           ||бактерийных препаратов       |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|152. Помещение хранения      |Г-0,8         |     -     |      -|биологических, лечебных,     |              |           ||диагностических препаратов,  |              |           ||реактивов, дезинфицирующих   |              |           ||средств, кислот              |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|153. Помещения хранения      |Г-0,8         |     -     |      -|дезинфекционной аппаратуры,  |              |           ||инвентаря, белья             |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|154. Комнаты гельминтологов, |Г-0,8         |    3,5    |     1,2|этномологов, вирусологов,    |              |           ||бактериологов, лаборантские, |              |           ||химические, биохимические    |              |           ||лаборатории, серологические, |              |           ||боксы, препараторские        |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|155. Радиологические,        |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|радиохимические, помещения   |              |           ||спектроскопии и полярографии,|              |           ||лаборатории акустики,        |              |           ||вибрации, электромагнитных   |              |           ||полей, физиологии труда,     |              |           ||средоварочные с боксами,     |              |           ||термитные                    |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|156. Моечные                 |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|-----------------------------|--------------|-----------|------------|157. Помещения взятия проб   |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|-----------------------------|--------------|-----------|------------|158. Боксы серологических    |Г-0,8         |    4,0    |     1,5|исследований особо опасных   |              |           ||инфекций                     |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|159. Комнаты зоопаразитологов|Г-0,8         |    3,0    |     1,0|-----------------------------|--------------|-----------|------------|160. Биопробная, помещения   |Г-0,8         |    2,5    |     0,7|хранения питательных сред,   |              |           ||предбоксы                    |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|161. Помещения дезкамер,     |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|стерильные цехи              |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|162. Помещения сжигания      |Г-0,8         |     -     |      -|трупов животных и отходов    |              |           ||---------------------------------------------------------------------|                               Виварий|---------------------------------------------------------------------|163. Виварий. Помещения для  |Г-0,8         |    3,5    |     1,2|содержания животных          |              |           ||---------------------------------------------------------------------|           Станции скорой и неотложной медицинской помощи|---------------------------------------------------------------------|164. Диспетчерская           |Г-0,8         |    3,0    |     1,|-----------------------------|--------------|-----------|------------|165. Помещение радиопоста    |Г-0,8         |    2,5    |     0,7|-----------------------------|--------------|-----------|------------|166. Помещение хранения      |Стеллажи,     |     -     |      -|ящиков выездных бригад       |В-1,0         |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|167. Помещения текущего      |Г-0,8         |     -     |      -|запаса медикаментов          |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|168. Комната выездных бригад |Г-0,8         |    2,5    |     0,7|---------------------------------------------------------------------|                 Молочные кухни, раздаточные пункты|---------------------------------------------------------------------|169. Помещения фильтрации    |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|и разлива                    |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|170. Остывочная              |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|171. Помещения приготовления |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|и фасовки продуктов          |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|172. Прием и хранение посуды |Г-0,8         |     -     |      -|раздаточная                  |              |           ||---------------------------------------------------------------------|                Прочие помещения лечебных учреждений|---------------------------------------------------------------------|173. Процедурная,            |Г-0,8         |    4,0    |     1,5|манипуляционная              |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|174. Кабинеты, посты         |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|медицинских сестер           |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|175. Комнаты дневного        |Г-0,8         |    2,5    |     0,7|пребывания, бесед с врачом,  |              |           ||кормления детей              |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|176. Аппаратная (пульт       |Г-0,8         |     -     |      -|управления) рентгеновских,   |              |           ||радиологических и прочих     |              |           ||отделений, помещения мытья,  |              |           ||стерилизации сортировки и    |              |           ||хранения, бельевые           |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|177. Регистратура            |Г-0,8         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|178. Коридоры медицинских    |Г-0,8         |     -     |      -|учреждений                   |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|179. Помещения и места       |Г-0,0         |     -     |      -|хранения переносной          |              |           ||аппаратуры, каталог          |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|180. Веранды                 |Г-0,8         |     -     |      -|---------------------------------------------------------------------|                               Вокзалы|---------------------------------------------------------------------|181. Залы ожидания           |Г-0,0         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|182. Операционные, кассовые  |Г-0,8         |    3,0    |     1,0|залы, билетные багажные      |              |           ||кассы, отделение связи,      |              |           ||операторская, диспетчерская  |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|183. Вычислительный центр    |Г-0,8         |    3,5    |     1,2|-----------------------------|--------------|-----------|------------|184. Распределительные залы, |Г-0,0         |           |      -|вестибюли                    |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|185. Комнаты матери и        |Г-0,8         |    2,5    |     0,7|ребенка, длительного         |              |           ||пребывания пассажиров        |              |           ||---------------------------------------------------------------------|              Прочие вспомогательные здания и помещения|---------------------------------------------------------------------|186. Санитарно-бытовые       |              |           ||помещения:                   |              |           ||а) умывальные, уборные,      |Г-0,0         |     -     |      -|   курительные;              |              |           ||б) душевые, гардеробные,     |Г-0,0         |     -     |      -|   помещения сушки,          |              |           ||   обеспыливания и           |              |           ||   обеззараживания одежды и  |              |           ||   обуви, помещения          |              |           ||   обогревания работающих    |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|187. Вестибюли и гардеробные |              |           ||уличной одежды:              |              |           ||а) в вузах, школах,          |Г-0,0         |     -     |      -|   общежитиях, гостиницах,   |              |           ||   при входах в крупные      |              |           ||   общественные здания;      |              |           ||б) в прочих общественных     |Г-0,0         |     -     |      -|   зданиях                   |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|188. Лестницы:               |              |           ||а) главные лестничные клетки,|Площадки, пол,|     -     |      -|   тамбуры;                  |ступени, Г-0,0|           ||б) остальные лестничные      |Площадки, пол,|     -     |      -|   клетки, тамбуры           |ступени, Г-0,0|           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|189. Лифтовые холлы          |Г-0,0         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|190. Коридоры и проходы:     |              |           ||а) главные;                  |Г-0,0         |     -     |      -|б) остальные коридоры        |Г-0,0         |     -     |      -|-----------------------------|--------------|-----------|------------|191. Машинные отделения      |Г-0,8         |     -     |      -|лифтов, помещения фреоновых  |              |           ||установок                    |              |           ||-----------------------------|--------------|-----------|------------|192. Чердаки                 |Г-0,0         |     -     |      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Совмещенное освещение|             Искусственное освещение|---------------------|-----------------------------------------------|      КЕО е_н, %     |     Освещенность, лк    |Показатель | Коэффи-|---------------------|-------------------------|дискомфорта|  циент|   при    |    при   |      при      |при общем|М, не более|пульсации|| верхнем  |  боковом |комбинированном|освещении|           |освещен-|или комби-| освещении|   освещении   |         |           |  ности,|нированном|          |---------------|         |           | К_п, %,|освещении |          | всего |   от  |         |           |не более|          |          |       | общего|         |           ||          |          |       |       |         |           ||          |          |       |       |         |           ||          |          |       |       |         |           ||----------|----------|-------|-------|---------|-----------|---------|     5    |     6    |   7   |   8   |    9    |     10    |    11--------------------------------------------------------------------|||---------------------------------------------------------------------|   1,8   |    0,6   |  400  |  200  |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,4   |    0,9   |  600  |  400  |   500   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    0,7   |  500  |  300  |   400   |     40    |    10|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |  400  |  200  |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    0,7   |  500  |  300  |   400   |     40    |    15|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |  400  |  200  |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     |         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   3,0   |    1,2   |  750  |  200  |   300   |     40    |  15/20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    0,7   |  500  |  300  |   400   |     15    |    10|         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   150   |      -    |     -|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    0,7   |  500  |  300  |   400   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,4   |    0,9   |  600  |  400  |   500   |     40    |    10|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |  400  |  400  |   200   |     40    |    15|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    0,7   |  500  |  300  |   400   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   100   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|   2,1   |    0,7   |  500  |  300  |   400   |     15    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   400   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           |---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |    2,1   |  0,7  |  500  |   300   |      -    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    0,7   |   -   |   -   |   400   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   150   |     60    |    20|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|   2,1   |    1,3   |   -   |   -   |   300   |     40    |    10|         |          |       |       |(500)(**)|           ||         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |   500   |      -    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    0,7   |   -   |   -   |   400   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    0,7   |  500  |  300  |   400   |     15    |    10|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |      -    |     -|         |          |       |       |         |          |---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    1,3   |   -   |   -   |   500   |     40    |    10|    -    |     -    |   -   |   -   |   500   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    0,7   |  500  |  300  |   400   |     15    |    10|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   3,0   |    1,2   | 1000  |  200  |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |(500)(**)|           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    1,3   |   -   |   -   |   400   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    50   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,2   |    0,3   |   -   |   -   |   150   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     75    |     |         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   300   |      -    |     -|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,2   |    0,3   |   -   |   -   |   150   |     90    |     ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------|    -    |     -    |   -   |   -   |   400   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   300   |     60    |     -|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     90    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|    -    |     -    |   -   |   -   |   150   |      -    |     -|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   150   |      -    |     -|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   150   |     90    |     -|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     90    |     -|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |     90    |     -|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   150   |     90    |     -|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     60    |    20|         |          |       |       |(500)(**)|           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   150   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           |---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     25    |    15|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     15    |    10|         |          |       |       |(400)(**)|           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |     25    |    15|         |          |       |       |(150)(**)|           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     25    |    15|         |          |       |       |         |           |---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|    -    |     -    |   -   |   -   |   100   |     25    |    15---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,2   |    0,3   |   -   |   -   |   150   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           |---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   300   |     60    |    20|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,2   |    0,3   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,4   |    0,9   |   -   |   -   |   300   |     40    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,4   |    0,9   |   -   |   -   |   400   |     40    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------||    -    |     -    |   -   |   -   |   500   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   400   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   300   |      -    |    15|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   300   |     60    |     -|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           |---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    0,7   |  500  |  300  |   400   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |  400  |  200  |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           |---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |   150   |     90    |     -|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |   100   |      -    |     -|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|         |          |       |       |         |           ||   2,1   |    0,7   |  500  |  300  |   400   |     40    |    10|   2,4   |    0,9   |  600  |  400  |   500   |     40    |    10|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|         |          |       |       |         |           ||   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|    -    |     -    |   -   |   -   |   100   |      -    |    20|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    | 1000  |  200  |    -    |     40    |   15/20|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     40    |    20|         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |    50   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   200   |     40    |    20|   2,4   |    0,9   |   -   |   -   |   300   |     40    |    20|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   200   |     40    |    20|   4,2   |    1,5   | 2000  |  750  |   750   |     20    |    20|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|         |          |       |       |         |           ||   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   200   |     40    |    20|    -    |     -    | 2000  |  200  |   500   |     40    |    20|    -    |     -    |   -   |   -   |    50   |      -    |     -|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||   4,2   |    1,5   | 2000  |  750  |   750   |     20    |    20|   4,2   |    1,5   |   -   |   -   |   750   |     20    |    10|   4,2   |    1,5   | 2000  |  750  |   750   |     20    |    20|   2,4   |    0,9   |   -   |   -   |   300   |     40    |    20|         |          |       |       |         |           ||   4,2   |    1,5   |   -   |   -   |   500   |     20    |    20|         |          |       |       |         |           ||   2,4   |    0,9   |   -   |   -   |   300   |     40    |    20|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|         |          |       |       |         |           ||   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|    -    |     -    |   -   |   -   |   150   |      -    |    |---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|         |          |       |       |         |           ||   4,2   |    1,5   | 2000  |  750  |   750   |     20    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||   3,0   |    1,2   | 2000  |  750  |    -    |     40    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||   4,2   |    1,5   | 3000  |  300  |    -    |     20    |    20|         |          |       |       |         |           ||   4,2   |    1,5   | 2000  |  200  |    -    |     20    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |      -    |     ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   150   |      -    |    20----------------------------------------------------------------------      ----------------------------------------------------------------------     ----------------------------------------------------------------------|    -    |     -    |   -   |   -   |   400   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,4   |    0,9   |   -   |   -   |   500   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,4   |    0,9   |   -   |   -   |   500   |     40    |    10|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   4,2   |    1,5   |   -   |   -   |   400   |     20    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     40    |    20|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           |---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------|   2,4   |    0,9   |   -   |   -   |   500   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    20   |      -    |    10|         |          |       |       |         |           |---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20||         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|    -    |     -    |   -   |   -   |    50   |      -    |     -|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           |---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------    -    |     -    |   -   |   -   |    50   |      -    |     -         |          |       |       |         |           |---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    0,7   |   -   |   -   |   400   |     40    |    10|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   150   |     40    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           |---------------------------------------------------------------------- |----------------------------------------------------------------------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     25    |    15|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   100   |     25    |    15|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   100   |     25    |    15---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,4   |    0,9   |   -   |   -   |   500   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   100   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   200   |     40    |    20|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   4,2   |    1,5   | 2000  |  200  |   500   |     20    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           |---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,4   |    0,9   |  600  |  400  |   500   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   200   |     40    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   100   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    50   |      -    |     ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     40    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   200   |     40    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   3,0   |    1,2   |  750  |  200  |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    50   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           |---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|   2,1   |    0,7   |   -   |   -   |   400   |     40    |    10|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    50   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   100   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   100   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    0,7   |   -   |   -   |   400   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    20|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,4   |    0,9   |   -   |   -   |   500   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   200   |     40    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           |---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|   2,1   |    0,7   |   -   |   -   |   400   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           |---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   100   |     60    |    20|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           |---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|   2,4   |    0,9   |   -   |   -   |   500   |     40    |    10|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   150   |     90    |     -|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   100   |     25    |    15---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|    -    |     -    |   -   |   -   |   300   |     60    |     -|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,8   |    0,6   |   -   |   -   |   300   |     40    |    15|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   2,1   |    0,7   |  500  |  300  |   400   |     15    |    10|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   150   |     90    |     -|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|   1,5   |    0,4   |   -   |   -   |   200   |     60    |    20|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           |---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |    50   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||   1,2   |    0,3   |   -   |   -   |   150   |      90   |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |   75    |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|         |          |       |       |         |           ||    -    |     -    |   -   |   -   |   100   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||    -    |    0,1   |   -   |   -   |    50   |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|         |          |       |       |         |           ||    -    |    0,1   |   -   |   -   |    75   |      -    |     -|    -    |          |   -   |   -   |    50   |      -    |     -|---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |   30    |      -    |     -|         |          |       |       |         |           ||         |          |       |       |         |           ||---------|----------|-------|-------|---------|-----------|----------|    -    |     -    |   -   |   -   |  5(***) |      -    |     -----------------------------------------------------------------------   (*)  Меловые  доски  следует  применять только  зеленого  и  светло-зеленого цвета.  (**) Оптимальный уровень освещенности.  (***) Освещенность дана для ламп накаливания.  (-) прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований.
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