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                     ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                    от 20 июля 2009 года N 241

        "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики30 июля 2002 года. Регистрационный номер 118-02                                                   Утвержден                                       постановлением Исполнительного                                      совета Государственного агентства                                       по энергетике при Правительстве                                            Кыргызской Республики                                         от 1 июля 2002 года № 109-П                          РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ              о порядке допуска в эксплуатацию 3-х фазных                электроустановок, находящихся в личном                           владении граждан      1. Перед  допуском в эксплуатацию потребитель должен представить вГосударственную инспекцию по  энергетике  и  газу  при  Государственномагентстве по энергетике (Госэнергоинспекция) проектно-техническую доку-ментацию:     1.1. Технические условия на электроснабжение (выданные энергоснаб-жающей организацией и отвечающие требованиям Правил пользования  элект-рической энергией).     1.2. Проект,  (электрическая часть).  (Разработанный организацией,имеющий  лицензию  от Государственной инспекции по архитектуре и строи-тельству при Правительстве Кыргызской  Республики)  содержащий  решенияпо:     - схеме внешнего, внутридворового электроснабжения;     - схеме внутренних электропроводок;     - типу проводов и способу их прокладки;     - схеме вводного устройства и его компоновки;     - выбору уставок автоматов и  номинального  тока  плавкие  вставокпредохранителей;     - заземлению сети 0,4 кВ и занулению электроустановок (меры по за-щите от поражения электрическим током);     - учету электроэнергии;     - спецификация электротехнических изделий.     1.3. Протокола приемо-сдаточных испытаний, выполненные специализи-рованной  электротехнической лабораторией,  соответствующей требованиямсогласно письму "О порядке проведения аттестации  и  допуске  к  работеЭТЛ":     - проверки сопротивления изоляции электропроводки  электрооборудо-вания;     - проверки петли "фаза-ноль" (по необходимости);     - измерения сопротивления контура заземления;     - проверки уставок автоматов защиты.     2. После  проверки  проектно-технической документации и устраненийзамечаний осуществить выезд для осмотра объекта на соответствие проект-ным и техническим решениям и проверки требований к монтажу электроуста-новок:     2.1. Ответвление от ВЛ и ввод к строению:     - ответвления от воздушной линии длиной более 25  м  могут  выпол-няться неизолированным проводом с установкой дополнительных опор (п.3.2"Типовая инструкция по электроснабжению индивидуальных домов  и  другихсооружений, находящихся в собственности граждан", далее "ТИЭИД");     - ввод к строению от наружных изоляторов и до вводного  устройстваследует выполнять изолированным проводом в металлических трубах или ка-белем с негорючей оболочкой сечением 4 кв.мм для алюминия и  2,5  кв.ммдля меди (п.3.5 "ТИЭИД");     - ответвления от последней опоры  до  строения  следует  выполнятьизолированным проводом (п.3.2 "ТИЭИД");     - расстояние от проводов  до  земли  при  пересечении  с  проезжейчастью дороги должно быть не менее 6 м и не менее 3,5 м, если местностьне проезжая (п.2.1.76 ПУЭ);     - расстояние  от  поверхности  земли  до изоляторов ввода в зданиедолжно быть не менее 2,75 м (п.2.1.79 ПУЭ).     2.2. Вводное устройство:     - приборы учета,  предохранители, автоматические выключатели, маг-нитные пускатели,  а также другие защитные и пусковые аппараты рекомен-дуется устанавливать в шкафах и в помещениях без повышенной опасности вместах, доступных для обслуживания (п.3.12 "ТИЭИД");     - рекомендуемый к  применению  трехфазный  электросчетчик  прямоговключения  должен иметь пломбу с клеймом госповерки на кожухе давностьюне более 12 месяцев и коммутационные аппараты защиты до и  после  цепейпитания счетчика (п.1.5.13, 1.5.36 ПУЭ);     - вводное устройство,  как правило,  оснащается  автоматами  серииАП-50-3МТ и подобного типа (см. приложение 1), имеющими комбинированныерасцепители для защиты от перегрузки и для защиты от токов к.з., а так-же  время срабатывания защиты при I = 1,25 Iуст за t = 0,04 сек.  Номи-нальный ток вводного автомата должен соответствовать электрической наг-рузке, разрешенной Техническими условиями на электроснабжение.     При отсутствии замечаний вводной автомат или кожух пломбируетсяинспектором Госэнергоинспекции;     - все приборы учета,  трансформаторы тока должны иметь пломбы Кыр-гызстандарта.  Трансформаторы  тока  и  приборы учета устанавливаются вспециальные щиты (кожухи),  имеющие приспособления для пломбирования, ипломбируются энергоснабжающей организацией (п.5.21 ППЭЭ).     2.3. Внутренняя электропроводка и электроснабжение бытовых  токоп-риемников:     - внутренние домовые сети должны выполняться изолированным  прово-дом;     - по способу защиты от поражения электрическим током  бытовые  то-коприемники должны иметь класс изоляции 0I, I, II (ГОСТ 27570.0-87);     - электроустановки,  подлежащие заземлению или  занулению,  должныбыть присоединены к сети заземления или зануления отдельным проводником(таблица 1.7.1 ПУЭ);     - повторное заземление нулевого провода выполняется,  как правило,в непосредственной близости от здания, где находится ввод;     - сопротивление  повторного заземляющего устройства не должно пре-вышать 30 Ом (п.1.7.64 ПУЭ);     - все токоведущие части внутридомовых электроустановок должны бытьизолированы или защищены от случайных прикосновений (ГОСТ 27570.0-87);     - силовые бытовые электроприемники с классом изоляции I зануляютсячерез штепсельные разъемы с заземляющим контактом (ГОСТ 27570.0-87).     2.4. Котлы   электрические   отопительные   (Госстандарт  КР,  КМС745-97):     - мощность  однофазных  эл/котлов  должна  быть  не  более  3  кВт(п.3.4);     - щит управления котлами с Uном = 0,4 кВ должен обеспечить:     - защиту котла от короткого замыкания и перегрузок в силовых цепяхи цепях управления;     - световую сигнализацию о наличии  напряжения  сети  и  включенномсостоянии котла и его отключении;     - по способу защиты от поражения эл/током котлы и щиты  управлениядолжны выполняться классом защиты 0I, I, II (п.5.2);     - сопротивление изоляции электрических  цепей  управления  котламидолжно быть не менее 0,5 МОм (п.5.4);     - сопротивление электрической изоляции силовых цепей  относительнокорпуса  котла  без  его  заполнения  водой  должно быть не менее 2 МОм(п.5.6);     - котлы и щиты управления класса 0I и I по способу защиты человекаот поражения эл.  током должны быть оборудованы элементом заземления  иобозначены  знаком заземления.  Доступные металлические части,  которыемогут оказаться под напряжением в случае  повреждения  изоляции  должныбыть надежно соединены с элементом заземления (п.5.8);     - на видных местах щита управления и котла должен быть  предупреж-дающий знак (5.19).     2.5. Насосы, станочное оборудование, гаражи:     - при размещении шкафа с пусковой и защитной аппаратурой вне поме-щения он устанавливается на спланированной площадке на высоте 1,5 м  отуровня земли в непосредственной близости от эл/двигателя,  если таковойимеется (п.3.13 "ТИЭИД");     - рубильник  в  шкафу  должен быть защищен несгораемым кожухом безотверстий и щелей и иметь боковую рукоятку (п.3.12 "ТИЭИД");     - шкаф должен быть металлический, жесткой конструкции, исключающийвибрацию и сотрясение аппаратуры;     - шкаф должен иметь уплотнения,  не допускающие влагу (п.3.12 "ТИ-ЭИД");     - прокладка  проводов  в трубах в земле не допускается (п.3.8 "ТИ-ЭИД");     - оконцевание  и  присоединение проводов и кабелей должно быть вы-полнено таким образом,  чтобы они находились внутри шкафа (п.3.12  "ТИ-ЭИД");     - на электродвигателях и  приводимых  ими  в  движение  механизмовдолжны быть нанесены красные стрелки,  указывающие направление вращения(ПТЭ п.Э.2.5.3);     - коммутационные  аппараты  должны  иметь надпись,  указывающую ихназначение (ПТЭ п.Э.2.5.4.);     - коммутационные  аппараты  следует  располагать  возможно ближе кэлектродвигателю в местах, удобных для обслуживания (ПТЭ п.Э.2.5.7);     - измерение сопротивления изоляции обмоток статора в холодном сос-тоянии двигателя должно быть не менее 1 МОм (ПТЭ, Приложение Э1);     - электродвигатели, установленные на открытом воздухе, должны бытьсоответствующего исполнения (п.3.14 "ТИЭИД");     - для общего освещения бетонных, каменных и металлических гаражей,отделанных внутри непроводящими материалами, с непроводящими полами до-пускается  применение  стационарно установленных светильников закрытогоисполнения на напряжение до 220 В (3.44 "ТИЭИД");     - для общего освещения всех типов металлических индивидуальных га-ражей,  имеющих токопроводящие стены или полы,  допускается  применениестационарно установленных светильников закрытого исполнения на напряже-ние 42 В,  переносные светильники могут подключаться только к сети 12 В(п.3.45 "ТИЭИД");     - использование в гаражах переносного электроинструмента  напряже-нием 220 В и выше разрешается,  если он имеет двойную изоляцию.  В про-тивном случае пользование переносным инструментом разрешается на напря-жение не более 42 В (п.3.47 "ТИЭИД");     - в гаражах запрещается установка и применение электронагреватель-ных приборов любой конструкции и исполнения (п.3.48 "ТИЭИД").     3. После изучения технической документации и осмотра вновь  вводи-мого  или  реконструируемого объекта,  пломбирования вводного автомата,инспектором составляется Акт ввода в эксплуатацию, в котором отражаютсяследующие вопросы:     - наличие ТУ на электроснабжение;     - наличие проекта, кем разработан проект, экспертная оценка проек-та;     - схема электроснабжения, соответствие ее ТУ и проекту;     - способ прокладки внешней питающей сети и внутренней  электропро-водки;     - меры защиты от поражения  электротоком  (зануление,  заземление,пониженное напряжение и т.д.);     - вид отопления (наличие согласования электронагрева);     - организация учета электроэнергии (место установки, тип счетчика,наличие пломб госповерки, соответствия требованиям ППЭЭ и ПУЭ);     - наличие протоколов электрических испытаний, соответствие нормам,наименование ЭТЛ (№ лицензии,  кем и когда выдана,  № свидетельства  обаккредитации);     - однолинейная схема электроснабжения;     - структурная схема электропотребления.     3.1. Приложение к акту:     - проект на электроснабжение;     - однолинейная схема электроснабжения;     - разрешение на использование электронагрева.     4. Акт составляется в 3-х экземплярах (3-й экземпляр передается  вэнергоснабжающую  организацию в виде сообщения о допуске в эксплуатациюэлектрооборудования).     5. Владельцы  личного  хозяйства,  имеющие электроустановки 400 В,должны пройти в местном органе Госинспекции по энергетике и  газу  инс-труктаж по мерам электробезопасности и получить на руки инструкцию (па-мятку) по безопасному обслуживанию электроустановок, о чем делается за-пись в журнале учета индивидуальных потребителей,  имеющих электроуста-новки напряжением выше 220 В, и в заявлении-обязательстве владельца.     6. Контракт  с  энергоснабжающей  организацией составляется толькопри наличии акта осмотра Госэнергоинспекцией перед вводом в  эксплуата-цию.     7. Наряд на включение  электропитания  подписывает  инспектор  илистарший инспектор Госэнергоинспекции. Срок действия наряда на включениесоставляет 4 суток с момента выдачи.     8. Право  пользования  электроэнергией потребителю может представ-ляться после допуска в эксплуатацию электроустановок и оформления Конт-ракта с энергоснабжающей организацией.
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