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                      ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

                в соответствии со статьей 36 Закона КР

                    от 20 июля 2009 года N 241

        "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики30 июля 2002 года. Регистрационный номер 118-02                                                   Утвержден                                       постановлением Исполнительного                                      совета Государственного агентства                                       по энергетике при Правительстве                                            Кыргызской Республики                                         от 1 июля 2002 года № 109-П                          РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ           о порядке допуска в эксплуатацию кабельных линий                      напряжением 0,4-6-10-35 кВ                           1. Общие положения      1. Перед началом работ по прокладке КЛ организация,  ведущая рабо-ты, предъявляет в Государственную инспекцию по энергетике и газу (Госэ-нергоинспекция) соответствующую проектную документацию, а именно:     - проект линии со всеми  согласованиями,  перечнем  отклонений  отпроекта и указанием, с кем и когда эти отклонения согласованы;     - Исполнительный чертеж трассы,  выполненный в масштабе 1:200  или1:500 в зависимости от насыщенности трассы различными коммуникациями;     - Согласование соответствующих участков трассы,  пересекающих соо-ружения других ведомств с владельцами этих сооружений;     - Лицензию подрядной строительно-монтажной организации,  выполняю-щей строительные и монтажные работы на данном объекте.     Примечание: По объектам государственного значения,  а  так  же  пообъектам,  строительство которых осуществляется на средства иностранныхинвесторов, проектно-техническую документацию проверяет старший инспек-тор,  зам. начальника или начальник структурного подразделения Госэнер-гоинспекции.     2. После  проверки проектно-технической документации дается заклю-чение о соответствии представленных документов требованиям ПУЭ,  СНИП идругим нормативным документам.     3. При обнаружении грубых нарушений требований Правил проект  нап-равляется на доработку с замечаниями, оформленными в письменном виде.     4. После устранения замечаний по проектно-технической документациистроительно-монтажная организация приступает к строительству.     5. После подготовки траншеи перед укладкой кабеля организуется вы-езд на место для осмотра.  По результатам осмотра составляется акт при-емки траншеи.     6. После  укладки кабеля в траншее организуется выезд на место дляосмотра.  По результатам осмотра составляется акт на осмотр кабелей пе-ред закрытием.     До пуска в эксплуатацию вновь построенной КЛ  заказчик,  или  лицоего представляющее, предъявляет в Госэнергоинспекцию проектную и техни-ческую документацию в полном объеме, именно:     - протоколы заводских испытаний;     - акты состояния кабелей на барабанах  и  в  случае  необходимостипротоколы вскрытия и осмотра образцов кабеля;     - акты осмотра кабельной канализации в траншеях перед закрытием;     - акты на скрытые работы - по укладке кабеля,  защите его от меха-нических повреждений;     - акты  на выполнение пересечений или исполнительные чертежи пере-сечений с указанием фактических габаритов;     - журнал разделки концевых и соединительных муфт;     - журнал прокладки кабелей;     - контрольно-учетные  паспорта  на соединительные эпоксидные муфтывыше 1000 В;     - Ведомость изменений и отступлений от проекта (если они были);     - Акт сдачи-приемки кабельной линии;     - Акт балансовой принадлежности (раздела границ).     7. После прокладки должны быть выполнены испытания и  представленыследующие протоколы:     - определения целостности кабелей и фазировки;     - определения  активного  сопротивления жил кабелей и емкостей длякабелей 20 кВ и выше;     - испытания изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока;     - замера величины сопротивления изоляции кабеля мегомметром  до  ипосле испытания кенотроном.     При наличии проектно-технической документации и при отсутствии за-мечаний выдается наряд на включение кабельной линии.  Наряд подписываетстарший инспектор, зам. начальника или начальник структурного подразде-ления Госэнергоинспекции.     Срок действия наряда на включение составляет 4 суток с момента еговыдачи.                           2. Общие требования      1. Охранная зона:     - для кабелей выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от  крайних  кабе-лей;     - для  кабелей до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей,а при прохождении КЛ в городе под тротуарами - 0,6 м в сторону зданий исооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы (ПУЭ 2.3.13).     2. Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, гдевозможны механические повреждения,  должны быть защищены по высоте на 2м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле (ПУЭ 2.3.15).     3. Радиусы  внутренней кривой изгиба кабелей должны иметь по отно-шению к их наружному диаметру кратности не менее  указанных  стандартахГОСТ  18909 - 73,  ГОСТ 16442 - 70,  ГОСТ 443 - 73.  На соответствующиемерки кабелей (ПУЭ 2.520).     4. Каждая КЛ должны иметь свой номер и наименование (ПУЭ 2.3.23).     5. На трассе КЛ проложенной в незастроенной местности, должны бытьустановлены опознавательные знаки.  Трасса КЛ,  проложенной по пахотнымземлям,  должна быть обозначена знаками, установленными не реже чем че-рез 500 м, а так же в местах изменения трассы (ПУЭ 2.3.24).                  3. Выбор кабелей и способов прокладки      1. Для КЛ,  прокладываемым по трассам,  с различными условиями ох-лаждения, сечения кабелей должны выбираться по участку трассы с худшимиусловиями охлаждения, если длина его составляет более 10 м. Допускаетсядля КЛ до 10 кВ,  за исключением подводных,  применение кабелей  разныхсечений,  но  не более трех при условии,  что длина наименьшего отрезкасоставляет не менее 20 м (ПУЭ 2.3.31).     2. При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, а так же в производс-твенных помещениях бронированные кабели не должны иметь поверх брони, ане бронированные кабели - поверх металлических оболочек защитных покро-вов из горючих материалов.     Для открытой проводке не допускается применять силовые и контроль-ные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.     При прокладке в помещениях с агрессивной средой должны применятьсякабели, стойкие к воздействию окружающей среды (ПУЭ 2.3.40).     3. Для КЛ,  питающих передвижные механизмы должны применяться гиб-кие кабели с резиновой или другой аналогичной изоляцией,  выдерживающеймногократные изгибы (ПУЭ 2.3.48).     4. В четырех проводных сетях должны  применяться  четырех  жильныекабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допус-кается применение 3-х жильных силовых кабелей  в  алюминиевой  оболочкенапряжением  до  1  кВ с использованием их оболочки в качестве нулевогопровода в четырех проводных сетях переменного тока с  глухо-заземленнойнейтралью, за исключением установок во взрывоопасной среде и установок,в которых при нормальных условиях эксплуатации ток  в  нулевом  проводесоставляет более 75% допустимого длительного тока фазного тока. Исполь-зование для данных целей свинцовых оболочек допускается лишь в  реконс-труируемых городских электрических сетях 380/220 В (ПУЭ 2.3.52).     5. При выборе способа прокладки силовых кабелей до 35 кВ необходи-мо руководствоваться следующим:     При прокладке в земле рекомендуется в одной  траншее  прокладыватьне более шести кабелей.     При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в от-дельных  траншеях  с  расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 мили в каналах, туннелях, по эстакадам и галереям (ПУЭ 2.3.25).     6. В  городах  и  поселках  кабельные линии следует,  как правило,прокладывать в земле по непроезжей части улиц (под тротуарами), по дво-рам и техническим полосам в виде газонов (ПУЭ 2.3.29).                  4. Прокладка кабельных линий в земле      1. Глубина  траншеи от планировочной отметки для КЛ должна состав-лять при напряжении:     - до 20 кВ - 0,7 м;     - 35 кВ - 1 м;     - при пересечении улиц и площадей - 1 м;     - при прокладке по пахотным землям - 1 м.     Допускается уменьшение  глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 мпри вводе в здания,  а также в местах пересечения с подземными сооруже-ниями при условии защиты от механических повреждений (ПУЭ 2.3.84).     2. При параллельной прокладке КЛ расстояние по горизонтали в светумежду кабелями должно быть не менее:     - 100 мм - до 10 кВ, а также между ними и контрольными КЛ;     - 250 мм - 20-35 кВ, а также между ними и другими КЛ.     3. Защита от механических повреждений для КЛ 20-35 кВ на всем про-тяжении железобетонными плитами.  Кабельные линии 3,  6, 10 кВ кирпичом(но не силикатным) на всем протяжении.  КЛ до 1 кВ кирпичом или железо-бетонными плитами только в местах частых раскопок.     Мягкая постель не должна содержать камней,  строительного мусора ишлака.     4. При прокладке КЛ в зоне насаждений  расстояния  от  кабелей  достволов деревьев должно быть не менее 2 м.  Допускается по согласованиюс организацией в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьше-ние этого расстояния, при условии прокладки кабелей в трубах, проложен-ных путем подкопки (ПУЭ 2.3.87).     5. Для  КЛ до 20 кВ,  кроме КЛ до 1 кВ,  питающих электроприемники1-й категории, допускается в траншеях с количеством не более двух, при-менять  вместо  кирпича сигнальные пластмассовые ленты.  Не допускаетсяприменение сигнальных лент в местах пересечения КЛ с инженерными комму-никациями и кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону отпересекаемой коммуникации или муфты,  а также подходах линий к РУ подс-танций в радиусе 5 м.     6. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету отКЛ до 35 кВ и маслонаполненных КЛ до трубопроводов,  водопровода, кана-лизации и дренажа должно быть не менее 1 м.  До  газопроводов  низкого,среднего и высокого давления - 1 м, высокого давления выше 0,588 МПа неменее 2 м (ПУЭ 2.3.88.)     В стесненных  условиях допускается уменьшение указанных расстоянийдля кабельных линий до 35 кВ,  за исключением расстояний до трубопрово-дов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты ка-белей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах.     7. При прокладке КЛ параллельно с теплопроводом расстояния в светумежду кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не  менее  2  мили  теплопровод  на  всем  участке сближения с кабельной линией должениметь такую теплоизоляцию,  чтобы дополнительный нагрев теплопроводом вместе прохождения кабелей в любое время года не превышал 10 град. Цель-сия для кабельных линий до 10 кВ и 5 град.  Цельсия - для линий  20-220кВ (ПУЭ 2.3.89).     8. При прокладке КЛ с железными дорогами кабели  должны  проклады-ваться,  как правило,  вне зоны отчуждения дороги.  Прокладка кабелей впределах зоны отчуждения допускается только по согласованию с организа-циями МПС,  при этом расстояние от оси пути железной дороги должно бытьне менее 3,25 м (ПУЭ 2.3.90).     9. При  прокладке  КЛ  параллельно с автомобильными дорогами 1-й и2-й категории кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета илиподошвы  насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 мот бордюрного камня.  Уменьшение указанного  расстояния  допускается  вкаждом отдельном случае по согласованию с соответствующими управлениямидорог (ПУЭ 2.3.91).     10. При  пересечении КЛ других кабелей,  они должны быть разделеныслоем земли толщиной не менее 0,5 м,  это расстояние в стесненных усло-виях  для  кабелей  до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условииразделения кабелей на всем участке пересечения плюс до  1  м  в  каждуюсторону плитами или трубами, при этом кабели связи должны быть располо-жены выше силовых кабелей (ПУЭ 2.3.94).     11. При  пересечении КЛ с линиями трубопроводов в том числе нефте-и газопроводов,  расстояние между кабелем и трубопроводами должно  бытьне менее 0,5 м.  Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м, приусловии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не  менее  2  м  вкаждую сторону в трубах (ПУЭ 2.3.95).     12. При пересечении КЛ до 35 кВ теплопроводов расстояние между ка-белями  и перекрытиями теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м,а в стесненных условиях не менее 0,25 м (ПУЭ 2.3.96).     13. При  установке  на  КЛ кабельных муфт расстояние в свету междукорпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем должно быть не  менее  250мм (ПУЭ 2.3.100).     14. При прокладке труб для КЛ непосредственно в  земле  наименьшеерасстояние между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениямидолжны приниматься, как правило, как для кабелей, проложенных без труб.При прокладке КЛ в трубах в полу помещения расстояния между ними прини-маются, как для прокладке в земле.     15. При наличии по трассе кабельной линии блуждающих токов опасныхвеличин необходимо,  при невозможности изменить  трассу,  предусмотретьмеры по максимальному снижению уровней блуждающих токов;  применить ка-бели с повышенной стойкостью к воздействию коррозии; осуществить актив-ную защиту кабелей от воздействия коррозии.     При прокладках кабелей в агрессивных грунтах и  зонах  с  наличиемблуждающих  токов недопустимых значений должна применяться катодная по-ляризация (установка электродренажей,  протекторов,  катодная  защита).Применять  катодную защиту внешним током на кабелях,  проложенных в со-лончаковых грунтах или засоленных водоемах, не рекомендуется.     Необходимость защиты  кабельных  линий  от коррозии должна опреде-ляться по совокупным данным электрических измерений и химических анали-зов проб грунта. Защита кабельных линий от коррозии не должна создаватьусловий,  опасных для работы смежных подземных сооружений, запроектиро-ванные  мероприятия  по  защите от коррозии должны быть осуществлены доввода новой кабельной линии в эксплуатацию. При наличии в земле блужда-ющих  токов  необходимо  устанавливать  на кабельных линиях контрольныепункты в местах и на расстояниях,  позволяющих определять границы опас-ных зон,  что необходимо для последующего рационального выбора и разме-щения защитных средств (ПУЭ 2.3.101).     16. Во  взрывоопасных зонах любого класса применение неизолирован-ных проводников запрещается (ПУЭ 7.3.92).     17. Во  взрывоопасных  зонах классов В-I и В-Iа должны применятьсякабели с медными жилами.  Во взрывоопасных зонах  классов  В-Iб,  В-Iг,В-II  и В-IIа допускается применение кабелей с алюминиевыми жилами (ПУЭ7.3.93).     18. Кабельные  линии  до 1 кВ во взрывоопасных зонах классов В-I иВ-Iа, В-II и В-IIа должны быть защищены от перегрузок и КЗ. Во взрывоо-пасных зонах классов В-Iб, В-Iг защита кабелей должна производиться какдля невзрывоопасных установок (ПУЭ 7.3.94).     19. Кабельные линии в сетях выше 1000 В, прокладываемые во взрыво-опасных зонах любого класса,  должны быть проверены по нагреву током КЗ(ПУЭ 7.3.95).     20. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться:     - Провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией;     - Кабели с резиновой,  поливинилхлоридной и бумажной  изоляцией  врезиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.     Применение кабелей с алюминиевой оболочкой во взрывоопасных  зонахклассов В-I и В-Iа запрещается.     Применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запре-щается во взрывоопасных зонах всех классов (ПУЭ 7.3.102).     21. Длину кабелей выше 1 кВ,  прокладываемого во взрывоопасных зо-нах любого класса, следует по возможности ограничивать (ПУЭ 7.3.109).     22. В пожароопасных зонах любого класса кабели должны иметь покрови оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабе-лей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается (ПУЭ 7.4.36).     23. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстоянияхменее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны  запрещаетсяпрокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (произ-водству) транзитные кабельные линии всех напряжений (ПУЭ 7.4.37).     24. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прок-ладок кабелей (ПУЭ 7.4.39).              5. Прокладка КЛ в производственных помещениях      При прокладке КЛ в производственных помещениях должны быть  выпол-нены следующие требования:     - Кабели должны быть доступны для ремонта,  а открыто  проложенныедля осмотра.     - Кабели (в том числе бронированные) расположенные в  местах,  гдепроизводятся перемещения механизмов, оборудования, грузов и транспорта,должны быть защищены от повреждений.     - Расстояние  по вертикали в свету между горизонтальными конструк-циями для силовых кабелей напряжением до 10 кВ, прокладываемых в тунне-лях, галереях, кабельных этажах и на эстакадах - 200 мм.     - Расстояние по вертикали и горизонтали в свету  между  одиночнымисиловыми кабелями напряжением до 35 кВ,  прокладываемых в туннелях, га-лереях,  кабельных этажах и на эстакадах, в кабельных каналах и двойныхполах - не менее диаметра кабеля.     - Расстояние между параллельно проложенными кабелями и всякого ро-да трубопроводами,  как правило,  должно быть не менее 0,5 м с горючимижидкостями - не менее 1 м.     Пересечения кабелями  проходов должны выполняться на высоте не ме-нее 1,8 м от пола.     Параллельная прокладка  кабелей над и под маслопроводами и трубоп-роводами с горючей жидкостью в вертикальной  плоскости  не  допускается(ПУЭ 2.3.134).                      6. Прокладка кабелей на тросу      Прокладка силовых  кабелей на тросах применяется в сетях до 1000 Вкак внутри помещений, так и вне помещений.     В качестве  троса  применяются сплетенные из стальных оцинкованныхпроволок канаты по ГОСТ 3062-69 или 3063-66.     Расстояния между анкерными креплениями несущего троса определяетсяв проекте и должно быть не более 30 м - при прокладке одного-двух кабе-лей  сечением до 70 мм;  и 12 м - при прокладке более двух,  а также вовсех случаях прокладки кабелей сечением от 95  мм  и  выше.  Расстояниемежду кабельными подвесками должно быть 0,2-1 м.                     7. Соединения и заделки кабелей      1. Для  КЛ  до 35 кВ концевые и соединительные муфты должны приме-няться в соответствии с действующей технической  документацией  утверж-денной в установленном порядке (ПУЭ 2.3.66).     2. Число соединительных муфт на 1 км вновь  строящихся  КЛ  должнобыть не более:     - для 3-х жильных КЛ 1-10 кВ сечением 3х95 кв.мм - 4 шт;     - для 3-х жильных КЛ 1-10 кВ сечением 3х120 - 240 кв.мм - 5 шт;     - для 3-х фазных КЛ 20-35 кВ - 6 шт;     - для одножильных КЛ - 2 шт.     Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяжен-ных КЛ не допускается (ПУЭ 2.3.70).                              8. Заземление      При заземлении,  занулении  металлических оболочек силовых кабелейоболочка и броня должны быть соединены гибким медным проводом между со-бой и с корпусами муфт (концевых, соединительных).     На КЛ 6кВ и выше с алюминиевыми оболочками заземление  оболочки  иброни должны выполняться отдельными проводниками.     Применять заземляющие или нулевые защитные проводники  с  проводи-мостью  больше  чем проводимость оболочек кабелей не требуется,  однакосечение их во всех случаях должно быть не менее 6 кв.мм.     Если на  опоре  конструкции  установлено наружная муфта и комплектразрядников,  то броня, металлическая оболочка и муфта должны быть при-соединены  к  заземляющему устройству разрядников.  Использование в ка-честве заземляющего устройства только металлических оболочек кабелей  вэтом случае не допускается (ПУЭ 2.3.72.)     При переходе КЛ в ВЛ при отсутствии у опоры ВЛ  заземляющего  уст-ройства кабельные муфты (мачтовые) допускается заземлять присоединениемметаллической оболочки кабеля,  если на другом  конце  кабельная  муфтаприсоединена к заземляющему устройству или сопротивление заземления ка-бельной оболочки соответствует требованиям гл. 1.7 ПУЭ (ПУЭ 2.3.75).                      9. Объем и нормы испытаний КЛ      1. Измерение сопротивления изоляции.     Измерение производится мегомметром на напряжение 2500 В.     У силовых кабелей напряжением до 1 кВ сопротивление изоляции долж-но быть не ниже 0,5 МОм.     У силовых кабелей 2-500 кВ сопротивление изоляции не нормируется.     2. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением.     Кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до  1  кВиспытанию повышенным напряжением не подвергаются.                  Токи утечки, коэффициент асимметрии,                     напряжение и время испытания -----------------------------------------------------------------------|   Кабель   |Время приложения|Испытательное |Допустимые|  Допустимые ||напряжением,| испытательного |напряжение, кВ|   токи   |   значения  ||     кВ     |напряжения, мин.|--------------|утечки, мА| коэффициента||            |----------------| при |  при   |          | не симметрии||            |  при  |   при  |вводе| эксплу-|          | (Imax/Imin) ||            | вводе | эксплу-|     | атации |          |             ||            |       | атации |     |        |          |             ||------------|-------|--------|-----|--------|----------|-------------||      6     |   10  |    5   |36/45| 4 "Uн" | 0,2/0,3  |       2     ||     10     |   10  |    5   |50/60| 4 "Uн" | 0,5/0,5  |       3     |-----------------------------------------------------------------------
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