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                         ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

                 в соответствии со статьей 36 Закона КР

                      от 20 июля 2009 года № 241

           "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики11 декабря 2001 года. Регистрационный номер 203-01            Утверждена                             Утверждена     постановлением коллегии                 приказом МинистерстваГосгортехнадзора при Министерстве      экологии и чрезвычайных ситуацийэкологии и чрезвычайных ситуаций             Кыргызской Республики      Кыргызской Республики              от 13 ноября 2001 года № 438   от 6 ноября 2001 года № 4/2                                                    Согласовано                                         с Министерством внутренних дел                                              Кыргызской Республики                                               9 ноября 2001 года                  ГОСГОРТЕХНАДЗОР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                           ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ         по подготовке и безопасному проведению огневых работ            на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах      Типовая инструкция по подготовке и безопасному проведению  огневыхработ на взрывопожароопасных и взрывоопасных объектах содержит требова-ния по документальному оформлению огневых работ, определяет обязанностии ответственность  руководителей и исполнителей,  устанавливает порядокподготовки и непосредственного их  проведения,  устанавливает  основныемеры  по обеспечению безопасности работ,  связанных с пребыванием людейвнутри емкостей,  аппаратов, колодцев и другого аналогичного оборудова-ния и сооружений.     Типовая инструкция обязательна для всех юридических  и  физическихлиц (независимо от форм собственности).                           1. Общие положения      1.1. Настоящая  Типовая инструкция предусматривает основные требо-вания по организации безопасного проведения огневых работ  на  взрывоо-пасных и взрывопожароопасных объектах (производствах,  цехах, отделени-ях,  установках,  складах и т.п.), подконтрольных Госгортехнадзору Кыр-гызской Республики предприятий,  а также других объектах, в которых об-ращаются вещества образующие паро-, газо- и пылевоздушные взрывопожаро-опасные смеси.     1.2. С вводом в действие настоящей Типовой  инструкции  отменяетсядействие  "Типовой инструкции по организации безопасного проведения ог-невых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных  объектах",  утверж-денных Госгортехнадзором СССР 7 мая 1974 г.     1.3. Ответственность за организацию мер по обеспечению безопаснос-ти  при проведении огневых работ возлагается на руководителей предприя-тий.     1.4. К  огневым работам относятся производственные операции,  свя-занные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием дотемператур,  способных  вызвать  воспламенение материалов и конструкций(электросварка,  газосварка, бензокеросинорезка, паяльные работы, меха-ническая обработка металла с выделением искр и т.п.).     1.5. Огневые работы на действующих взрывоопасных и  взрывопожароо-пасных объектах допускаются в исключительных случаях,  когда эти работыневозможно проводить в специально отведенных для этой  цели  постоянныхместах.     На каждом предприятии должен быть составлен перечень  производств,цехов, отделений, участков, на которых огневые работы должны проводить-ся в полном соответствии с настоящей Инструкцией.     Перечень таких  объектов  должен быть согласован с Госгортехнадзо-ром, службой техники безопасности, газоспасательной службой и утверждентехническим руководителем.     1.6. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных  объек-тах должны проводиться только в дневное время (за исключением аварийныхслучаев).     1.7. На  основании  настоящей  Типовой  инструкции на предприятияхдолжны быть разработаны инструкции по организации  безопасного  веденияогневых  работ  с  учетом специфики производств и местных условий.  Этиинструкции не должны противоречить настоящей Типовой  инструкции  и  недолжны снижать ее требований,  а также требований, изложенных в "Прави-лах пожарной безопасности для предприятий,  организаций,  учреждений  ижилого фонда  Кыргызской  Республики"(*),  утвержденных  постановлениемПравительства Кыргызской Республики N 33 от 8 февраля 1995 года.     (*) В дальнейшем Правил пожарной безопасности.     1.8. Требования  настоящей Типовой инструкции распространяются какна работы,  выполняемые подразделениями предприятия,  так и на  работы,выполняемые сторонними организациями.     1.9. Исполнителями огневых работ (электросварщик, газосварщик, га-зорезчик, бензорезчик, паяльщик и т.п.) могут быть только лица, прошед-шие специальную подготовку, сдавшие экзамены и получившие удостоверениев установленном порядке.     1.10. Огневые работы подразделяются на два этапа: подготовительныйи непосредственного проведения огневых работ.     1.11. Огневые работы могут проводиться только  при  наличии  наря-да-допуска, подписанного техническим руководителем предприятия.     В аварийных случаях наряд-допуск на проведение огневых работ можетвыдаваться начальником цеха или лицом,  его замещающим.  В этом  случаеогневые работы должны проводиться под непосредственным руководством ли-ца,  выдавшего наряд-допуск на их ведение,  с уведомлением  руководствапредприятия, службы техники безопасности и пожнадзора.                       2. Подготовительные работы      2.1. К подготовительным работам относятся все виды работ,  связан-ные с подготовкой оборудования,  коммуникаций, конструкций к проведениюогневых работ.     2.2. Подготовка объекта к проведению огневых работ  осуществляетсяэксплуатационным персоналом цеха под руководством специально выделенно-го ответственного лица.     2.3. Ответственными  за  выполнение  подготовительных  работ могутбыть назначены только инженерно-технические работники данного  объекта.Перечень должностных лиц,  ответственных за выполнение подготовительныхработ, должен быть оговорен приказом по предприятию.     2.4. При  подготовке  к  огневым работам начальник цеха (начальникустановки при бесцеховой структуре) совместно с ответственными за  под-готовку и проведение этих работ определяет опасную зону,  границы кото-рой четко обозначаются предупредительными знаками и надписями.     2.5. Места  сварки,  резки,  нагревания  и т.п.  отмечаются мелом,краской, биркой или другими хорошо видимыми опознавательными знаками.     2.6. Аппараты,  машины,  емкости, трубопроводы и другое оборудова-ние,  на которых будут проводиться огневые работы, должны быть останов-лены, освобождены от взрывоопасных,  взрывопожароопасных, пожароопасныхи токсичных продуктов,  отключены заглушками от действующих аппаратов икоммуникаций  (о  чем  должна быть сделана запись в журнале установки иснятия заглушек) и подготовлены к проведению  огневых  работ,  согласнотребованиям  отраслевых  правил безопасности и инструкций по подготовкеоборудования к ремонтным работам.  Пусковая аппаратура, предназначеннаядля включения машин и механизмов, должна быть выключена и приняты меры,исключающие внезапный пуск машин и механизмов.     2.7. Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий,которые находятся в зоне проведения огневых работ,  должны быть очищеныот взрывоопасных,  взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов (пыли,смолы и т.д.).     Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные сканализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть пе-рекрыты. На месте огневых работ должны быть приняты меры по недопущениюразлета искр.     2.8. Место проведения огневых работ должно быть обеспечено необхо-димыми первичными средствами пожаротушения.               3. Наряд-допуск на проведение огневых работ      3.1. Проведение огневых работ,  в том числе и в аварийных случаях,оформляется нарядом-допуском (приложение 1).     3.2. Начальник цеха (заместитель начальника производства) назнача-ет лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ, а такжеопределяет объем и содержание  подготовительных  работ,  последователь-ность  их  выполнения,  меры безопасности при выполнении огневых работ,порядок контроля воздушной среды и  средства,  что  подтверждается  егоподписью в п.12 наряда-допуска.     3.3. Наряд-допуск составляется в двух экземплярах и передается ли-цам, ответственным за подготовку и проведение огневых работ.     3.4. После выполнения всех мероприятий,  предусмотренных  в  наря-де-допуске,  лица, ответственные за подготовку и проведение огневых ра-бот,  ставят свою подпись соответственно в пп. 13, 4, 5, 14, после чегоначальник цеха  (заместитель начальника производства) проверяет полнотувыполнения мероприятий,  расписывается в п.9 наряда-допуска и  передаетего на утверждение техническому руководителю предприятия или начальникупроизводства.     3.5. Состав  бригады и отметка о прохождении инструктажа заносятсяв п.11 наряда-допуска.     3.6. Наряд-допуск согласовывается с пожарной охраной предприятия вчасти обеспечения мер пожарной безопасности и наличия на месте проведе-ния  огневых работ первичных средств пожаротушения в порядке,  установ-ленном "Правилами пожарной безопасности".     3.7. Порядок  согласования наряда-допуска со службой техники безо-пасности и другими службами предприятия, а также необходимость контроляза выполнением мер безопасности при проведении огневых работ со стороныслужбы техники безопасности определяются в инструкциях, разрабатываемыхна предприятиях.     3.8. Один экземпляр наряда-допуска остается у лица, ответственногоза проведение огневых работ, второй экземпляр передается пожарной охра-не предприятия;     в тех  случаях,  когда на предприятии отсутствует пожарная охрана,руководитель,  утвердивший наряд-допуск на  проведение  огневых  работ,должен  выделить специальное лицо из числа инженерно-технических работ-ников предприятия для осуществления контроля за пожарной безопасностью.     3.9. Исполнители могут приступить к проведению огневых работ толь-ко с разрешения лица, ответственного за проведение огневых работ.     3.10. Наряд-допуск  оформляется отдельно на каждый вид огневых ра-бот и действителен в течение одной дневной рабочей смены.  Если эти ра-боты не  закончены  в  установленный  срок,  то наряд-допуск может бытьпродлен начальником цеха (заместителем начальника производства),  но неболее чем на одну смену.     3.11. При проведении капитальных ремонтов и работ по реконструкциицехов с полной остановкой производства наряд-допуск оформляется в соот-ветствии с данной Типовой инструкцией на срок, предусмотренный графикомкапитальных ремонтов и работ по реконструкции.     3.12. При выполнении огневых работ силами ремонтных цехов предпри-ятия или сторонних организаций наряд-допуск на проведение огневых работдолжен оформляться также в соответствии с настоящей Типовой  инструкци-ей.     3.13. При оформлении наряда-допуска на  проведение  огневых  работвнутри емкостей, аппаратов, колодцев, коллекторов, траншей и т.п. долж-ны учитываться все меры безопасности,  предусмотренные в  Типовой  инс-трукции по безопасному проведению газоопасных работ.                       4. Проведение огневых работ      4.1. Для  проведения  огневых  работ должно быть назначено ответс-твенное лицо из числа инженерно-технических работников цеха, не занятыхв  данное время ведением технологического процесса,  прошедших проверкузнаний в установленном порядке и знающих  правила  безопасного  веденияогневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.     4.2. Во время проведения огневых работ должен осуществляться конт-роль за состоянием воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на кото-рых проводятся указанные работы, а также в опасной зоне.     4.3. Огневые  работы  разрешается начинать при отсутствии взрывоо-пасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде или  наличии  ихне  выше  предельно  допустимой  концентрации по действующим санитарнымнормам.     4.4. В случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне,внутри аппарата или трубопровода огневые работы должны быть  немедленнопрекращены. Эти  работы  могут  возобновляться только после выявления иустранения причин загазованности и восстановления нормальной  воздушнойсреды.     4.5. Во время проведения огневых работ технологическим  персоналомцеха должны быть приняты меры, исключающие возможности выделения в воз-душную среду взрывоопасных,  взрывопожароопасных  и  пожароопасных  ве-ществ.     Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегруз-ка и слив продуктов,  загрузка через открытые люки, а также другие опе-рации,  которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов  из-зазагазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы.     4.6. Перед началом огневых работ исполнители должны получить  инс-труктаж  по соблюдению мер безопасности при проведении огневых работ наданном объекте.     4.7. Допуск на проведение огневых работ осуществляет лицо, ответс-твенное за проведение огневых работ,  после приемки оборудования от ли-ца, ответственного за подготовку к огневым работам,  и при удовлетвори-тельном состоянии воздушной среды в соответствии с требованиями  пункта4.3.     4.8. Огневые  работы должны быть немедленно прекращены при обнару-жении отступлений от требований настоящей Типовой инструкции,  несоблю-дением мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, а также воз-никновении опасной ситуации.                    5. Обязанности и ответственность                     руководителей и исполнителей      5.1. Ответственное лицо,  утвердившее наряд-допуск  на  проведениеогневых работ,  обязано организовать выполнение мероприятий в соответс-твии с настоящей Типовой инструкцией.     5.2. Начальник цеха (заместитель начальника производства) обязан:     а) разработать мероприятия по безопасному проведению огневых работи обеспечить их полное выполнение;     б) назначить ответственных лиц за подготовку и проведение  огневыхработ  из  числа  инженерно-технических работников,  прошедших проверкузнаний в установленном порядке,  знающих условия подготовки  и  правилапроведения  огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объек-тах;     в) перед  началом  проведения  огневых  работ проверить выполнениеразработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;     г) в период проведения огневых работ обеспечить контроль за соблю-дением требований настоящей Инструкции;     д) организовать  контроль  за  состоянием воздушной среды на местепроведения огневых работ и в опасной зоне  и  установить  периодичностьотбора проб;     е) обеспечить согласование наряда-допуска  на  проведение  огневыхработ с пожарной охраной.     5.3. Лицо, ответственное за подготовку оборудования и коммуникацийк проведению огневых работ, обязано:     а) организовать выполнение мероприятий,  указанных в наряде-допус-ке;     б) проверить полноту и качество выполнения мероприятий, предусмот-ренных нарядом-допуском;     в) обеспечить своевременное проведение анализов воздушной среды наместе проведения огневых работ и в опасной зоне;     г) уведомить  руководителя  смежного  (технологически  связанного)подразделения  о времени проведения огневых работ,  об отключении линийкоммуникаций и т.п.     5.4. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано:     а) организовать выполнение мероприятий по  безопасному  проведениюогневых работ;     б) провести инструктаж исполнителей огневых работ, предусмотренныйв п.4.6;     в) проверить наличие удостоверений у  исполнителей  огневых  работ(сварщиков, резчиков), исправность инструмента и средств для проведенияогневых работ;     г) обеспечить место проведения огневых работ первичными средствамипожаротушения,  а исполнителей - средствами индивидуальной защиты (про-тивогазы, спасательные пояса, веревки и т.д.);     д) находиться на месте огневых работ, контролировать работу испол-нителей;     е) знать состояние воздушной среды на месте проведения огневых ра-бот и в случае необходимости прекратить огневые работы;     ж) при возобновлении огневых работ после перерыва проверить состо-яние  места  проведения огневых работ и оборудования и разрешить прово-дить работы только после получения удовлетворительного анализа  воздуш-ной среды в помещении и аппаратах;     з) после окончания огневых работ проверить рабочее  место  на  от-сутствие возможных источников возникновения огня.     5.5. Начальник смены (руководитель смены) обязан:     а) уведомить персонал смены о ведении огневых работ на объекте;     б) обеспечить ведение технологического процесса так,  чтобы исклю-чалась возможность возникновения пожара, взрыва и травмирования работа-ющих во время проведения огневых работ;     в) произвести  запись  в  журнале приема и сдачи смен о проведенииогневых работ на объекте;     г) по окончании огневых работ проверить совместно с лицом, ответс-твенным за проведение огневых работ, место, где проводились огневые ра-боты, с целью исключения возможности загорания, обеспечить наблюдение втечение 3 часов за местом наиболее возможного возникновения очага пожа-ра.     5.6. Исполнители огневых работ обязаны:     а) иметь при себе квалификационное удостоверение;     б) получить инструктаж по безопасному проведению огневых  работ  ирасписаться в наряде-допуске,  а исполнителям подрядной (сторонней) ор-ганизации - дополнительно получить инструктаж по  технике  безопасностипри проведении огневых работ на данном объекте;     в) ознакомиться с объемом работ на месте  предстоящего  проведенияогневых работ;     г) приступить к огневым работам только по указанию  лица,  ответс-твенного за проведение огневых работ;     д) выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;     е) соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;     ж) уметь пользоваться средствами пожаротушения и средствами  инди-видуальной защиты в случае возникновения пожара немедленно принять мерык вызову пожарной части и приступить к ликвидации загорания;     з) после  окончания огневых работ тщательно осмотреть место прове-дения этих работ и устранить выявленные нарушения,  могущие привести  квозникновению пожара, травмам и авариям;     и) прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации.     Лицо, утвердившее  наряд-допуск  на проведение огневых работ,  на-чальник цеха (заместитель начальника  производства),  начальник  смены,лица,  ответственные за подготовку и проведение огневых работ, исполни-тели несут ответственность за выполнение возложенных на них  обязаннос-тей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.                                                             Приложение 1                                                       Утверждаю                                             __________________________                                             (наименование предприятия)                                             __________________________                                                (должность, подпись)                                             "___" ___________ 20___ г.                              НАРЯД-ДОПУСК       № ______________________________________________________         (очередной номер по журналу регистрации огневых работ)      1. Цех (производство, установка) _________________________________     2. Место проведения работы ______________________________________________________________________________________________________________              (отделение, участок, аппарат, коммуникация)     3. Характер выполняемых работ ____________________________________     4. Ответственный за подготовительные работы _____________________________________________________________________________________________                          (должность, ф.и.о.)     5. Ответственный за проведение работ ____________________________________________________________________________________________________                          (должность, ф.и.о.)     6. Мероприятия по подготовке объекта к проведению огневых работ  ипоследовательность их проведения _____________________________________________________________________________________________________________     Приложение: ______________________________________________________                             (наименование схем, эскизов)     7. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ ______________________________________________________________________________     8. Средства индивидуальной защиты и режим работы ________________________________________________________________________________________     9. Начальник цеха ________________________________________________                                 (фамилия, подпись, дата)     10. Мероприятия согласованы:     - с газоспасательной службой _____________________________________                                         (фамилия, подпись, дата)     - с пожарной охраной _____________________________________________                                     (фамилия, подпись, дата)     - со службой техники безопасности ________________________________                                           (фамилия, подпись, дата)     - с взаимосвязанными цехами _____________________________________________________________________________________________________________         (наименование смежного цеха, фамилия, подпись, дата)     11. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа:-----------------------------------------------------------------------|N|Дата и    |Ф.И.О. |Профессия|С условиями работ  |Инструктаж провел:|| |время     |членов |         |ознакомлен,        |должность, Ф.И.О.,|| |проведения|бригады|         |инструктаж получил,|подпись           || |работ     |       |         |подпись            |                  ||-|----------|-------|---------|-------------------|------------------||1|     2    |   3   |    4    |          5        |         6        |-----------------------------------------------------------------------     12. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения ра-бот:-----------------------------------------------------------------------|Дата и     |Место |Определяемые|Допустимая  |Результаты|Подпись лица,||время      |отбора|компоненты  |концентрация|анализа   |проводившего ||отбора проб|проб  |            |            |          |анализ       ||-----------|------|------------|------------|----------|-------------||      1    |   2  |      3     |      4     |     5    |      6      |-----------------------------------------------------------------------     13. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ, сог-ласно наряду-допуску, выполнены:-----------------------------------------------------------------------|Ответственный за подготовительные|Ответственный за проведение огневых||работы (фамилия, подпись, дата   |работ (фамилия, подпись, дата,     ||время)                           |время)                             ||---------------------------------|-----------------------------------||                1                |                  2                |-----------------------------------------------------------------------     14. Возможность производства работ подтверждаю:     __________________________________________________________________                 (подпись представителя ПСО (службы техники_______________________________________________________________________                      безопасности), время, дата)     14.2. К производству работ допускаю:     Начальник смены __________________________________________________                                  (подпись, время, дата)     15. Срок действия наряда-допуска продлен:-----------------------------------------------------------------------|Дата и|Результат       |Возможность производства работ подтверждаю   ||время |анализа         |---------------------------------------------||прове-|воздушной среды |ответственный|началь-|представитель начальник||дения |(лабораторного  |за проведение|ник    |ПО или службы цеха     ||работ |или автоматичес-|работ        |смены  |техники                ||      |кого)           |             |       |безопасности           ||------|----------------|-------------|-------|-----------------------||   1  |        2       |       3     |   4   |           5           |-----------------------------------------------------------------------     16. Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт _______________________________________________________________________________           (подпись лиц: ответственного за проведение работ,_______________________________________________________________________                     начальника смены, время дата)
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