УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 13 мая 2025 года № 251

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 апреля 2011 года № 196

Об утверждении Перечня зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
 автоматическими системами обнаружения и тушения пожара

(В редакции постановления Правительства КР от 6 марта 2013 года № 116, 10 сентября 2013 года № 509, 11 июня 2018 года № 277)

В целях обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения людей о пожаре и создания условий для их успешной эвакуации, а также защиты жизни и здоровья граждан и имущества от пожаров Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара (далее - Перечень).

(В редакции постановления Правительства КР от 10 сентября 2013 года № 509)

2. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и уполномоченному государственному органу в области надзора и контроля по пожарной безопасности Кыргызской Республики:

- принять к руководству и организовать работу в соответствии с прилагаемым Перечнем;

- расходы по организации указанных работ осуществлять в пределах финансовых средств, предусмотренных утвержденным бюджетом на соответствующий год.

(В редакции постановления Правительства КР от 10 сентября 2013 года № 509)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел транспорта, строительства, коммуникаций и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2011 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Премьер-министр	А. Атамбаев

Утвержден
 постановлением
 Правительства
 Кыргызской Республики
 от 29 апреля 2011 года № 196

ПЕРЕЧЕНЬ
 зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара

(В редакции постановления Правительства КР от 6 марта 2013 года № 116, 10 сентября 2013 года № 509, 11 июня 2018 года № 277)

Постановлением Правительства КР от 10 сентября 2013 года N 509 внесены изменения в перечень на государственном языке.

(Преамбула исключена в соответствии с постановлением Правительства КР от 11 июня 2018 года № 277)

1. Область применения

1.1. Настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара (далее - АУПТ) на всех этапах их создания и эксплуатации, согласно таблице 1.

1.2. На объектах, указанных в Перечне, взамен АУПТ также могут предусматриваться модульные установки автоматического порошкового пожаротушения для защиты отдельно стоящих киосков, бутиков, мастерских, коттеджей, производственных, бытовых помещений, а также помещений с малыми объемами.

1.3. Настоящие нормы являются обязательными для исполнения юридическими и физическими лицами Кыргызской Республики независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

2. Общие положения

2.1. Здания, сооружения, помещения и оборудование, подлежащие защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара, определяются согласно настоящему Перечню.

2.2. Технические средства пожарной сигнализации не устанавливаются в зданиях и помещениях, оборудованных автоматическими системами пожаротушения.

2.3. При размещении технологического оборудования на открытых площадках и на открытых складах, отнесенных по взрывопожароопасности к категориям А, Б, В, устанавливаются ручные системы пожарной сигнализации в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.04.09-84.

2.4. Необходимость оснащения средствами обнаружения и тушения пожара зданий, помещений, сооружений и оборудования, не вошедших в настоящий Перечень, определяется по согласованию с органами государственного пожарного надзора.

2.5. На объектах, оборудованных установками обнаружения и тушения пожара, необходимо предусматривать централизованную систему оповещения людей о пожаре.

2.6. Установки обнаружения и тушения пожара, оповещения о пожаре должны работать круглосуточно.

2.7. В зданиях и сооружениях, указанных в настоящем Перечне, следует защищать соответствующими установками обнаружения и тушения пожара все помещения и оборудование за исключением помещений:

а) с мокрыми процессами (душевые, санузлы, мойки и т.п.);

б) вентиляционных камер, насосных, бойлерных и других технических помещений, в которых отсутствуют сгораемые материалы;

в) отнесенных по взрывопожароопасности к категории Д.

2.8. Установки обнаружения и тушения пожара должны проектироваться и монтироваться в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

2.9. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами тушения пожара, составляет 40 процентов и более от общей площади этажей здания, то следует предусматривать оборудование всего здания системами тушения пожара.

3.0. Беспроводные автоматические системы обнаружения пожара применяются по согласованию с органами государственного пожарного надзора только для зданий жилого назначения и объектов с незначительным риском возникновения пожара.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
 зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара

(В редакции постановления Правительства КР от 6 марта 2013 года № 116)

┌──────────────────┬───────────────────┬──────┬────┬───────────┬───────┐

│Здания, сооружения│     Помещения,    │ АУПТ │АУПС│   Типы    │ Тип   │

│  и оборудование  │ подлежащие защите │  или │    │извещателей│ АУПТ  │

│                  │    АУПС и АУПТ    │  МПП │    │   АУПС    │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1. Общественные и │                   │      │    │           │       │

│административ-    │                   │      │    │           │       │

│но-бытовые        │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.1. Библиотеки,  │                   │      │    │           │       │

│архивы:           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│- с фондом        │Помещения хранилищ,│   +  │    │           │Газовая│

│хранения 500 тысяч│служебных каталогов│      │    │           │       │

│единиц и более    │и описей           │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤       │

│- с фондом        │В остальных        │      │ +  │Админист-  │       │

│хранения менее    │помещениях,        │      │    │ративно-хо-│       │

│500 тысяч единиц  │за исключением     │      │    │зяйственные│       │

│                  │помещений,         │      │    │помещения -│       │

│                  │приведенных        │      │    │тепловые, в│       │

│                  │в примечании № 1   │      │    │остальных -│       │

│                  │                   │      │    │дымовые    │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.2. Архивы       │Помещения хранения │   +  │    │           │Газовая│

│уникальных        │и выдачи уникальных│      │    │           │       │

│изданий, отчетов, │изданий, отчетов,  │      │    │           │       │

│рукописей и другой│рукописей и другой │      │    │           │       │

│документации      │документации особой│      │    │           │       │

│особой ценности,  │ценности           │      │    │           │       │

│в том числе       │                   │      │    │           │       │

│оперативных       │                   │      │    │           │       │

│отделов           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.3. Выставочные  │                   │      │    │           │Газовая│

│павильоны и залы: │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤       │

│- одноэтажные     │                   │   +  │    │           │       │

│площадью          │                   │      │    │           │       │

│1000 кв.м и более │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤       │

│- площадью менее  │Выставочные залы,  │      │ +  │Выставочные│       │

│1000 кв.м (кроме  │хранилища          │      │    │залы,      │       │

│помещений,        │экспонатов, архивы,│      │    │хранилища  │       │

│временно          │административно-хо-│      │    │экспонатов,│       │

│используемых для  │зяйственные        │      │    │архивы -   │       │

│выставок - фойе,  │                   │      │    │дымовые,   │       │

│вестибюлей и др.) │                   │      │    │админист-  │       │

│                  │                   │      │    │ративно-хо-│       │

│                  │                   │      │    │зяйственные│       │

│                  │                   │      │    │- тепловые │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤       │

│- двухэтажные и   │                   │   +  │    │           │       │

│более             │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.4. Банки,       │Помещения хранилищ │      │ +  │           │       │

│ломбарды          │денег, ценностей,  │      │    │           │       │

│                  │драгоценностей,    │      │    │           │       │

│                  │ценных бумаг       │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤       │

│                  │Операционные залы, │      │ +  │Администра-│       │

│                  │офисы и т.п.       │      │    │тивно-хо-  │       │

│                  │                   │      │    │зяйственные│       │

│                  │                   │      │    │- тепловые,│       │

│                  │                   │      │    │а в        │       │

│                  │                   │      │    │остальных -│       │

│                  │                   │      │    │дымовые    │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.5. Вокзалы:     │Помещения (камеры) │   +  │    │           │По     │

│- железнодорожные,│хранения багажа и  │      │    │           │согла- │

│автовокзалы,      │ручной клади, кроме│      │    │           │сованию│

│аэровокзалы,      │оборудованных      │      │    │           │       │

│аэропорты         │автоматическими    │      │    │           │       │

│                  │ячейками           │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│                  │В остальных        │      │ +  │Администра-│       │

│                  │помещениях         │      │    │тивно-хо-  │       │

│                  │(за исключением    │      │    │зяйственные│       │

│                  │помещений,         │      │    │- тепловые,│       │

│                  │приведенных        │      │    │а в        │       │

│                  │в примечании № 1)  │      │    │остальных -│       │

│                  │                   │      │    │дымовые    │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.6. Гостиницы,   │Номера, пищеблоки, │      │    │Коридоры,  │По     │

│отели, мотели,    │камеры хранения,   │      │    │фойе,      │согла- │

│кемпинги, гостевые│складские          │      │    │холлы,     │сованию│

│дома:             │помещения,         │      │    │гардероб-  │       │

│- 10 этажей и     │конференц-залы,    │   +  │    │ные, пульты│       │

│более;            │брифинг-залы и     │      │    │управления,│       │

│                  │помещения          ├──────┼────┤камеры     │       │

│- менее 10 этажей │культурно-массового│      │ +  │хранения,  │       │

│                  │назначения         │      │    │помещения с│       │

│                  │                   │      │    │размещением│       │

│                  │                   │      │    │оргтехники │       │

│                  │                   │      │    │- дымовые, │       │

│                  │                   │      │    │в остальных│       │

│                  │                   │      │    │- тепловые │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.7. Жилые здания:│Во всех помещениях │      │ +  │Тепловые   │       │

│- общежития,      │кроме санузлов,    │      │    │(опти-     │       │

│специализированные│душевых, прачечных │      │    │ко-элект-  │       │

│дома для          │(кроме помещений,  │      │    │ронные,    │       │

│престарелых и     │приведенных        │      │    │беспровод- │       │

│семей с           │в разделе 3)       │      │    │ные,       │       │

│инвалидами,       │                   │      │    │адресные)  │       │

│дома малюток      │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.8. Культур-     │Под колосниками    │   +  │    │           │Водяная│

│но-зрелищные      │сцены и арьерсцены;│      │    │           │       │

│учреждения        │под нижним ярусом  │      │    │           │       │

│                  │рабочих галерей и  │      │    │           │       │

│                  │соединяющими их    │      │    │           │       │

│                  │нижними переходными│      │    │           │       │

│                  │мостиками; в сейфе │      │    │           │       │

│                  │скатанных декораций│      │    │           │       │

│                  │и все проемы сцены,│      │    │           │       │

│                  │включая проемы     │      │    │           │       │

│                  │квартала, карманы  │      │    │           │       │

│                  │арьерсцены, а также│      │    │           │       │

│                  │части трюма,       │      │    │           │       │

│                  │занятые            │      │    │           │       │

│                  │конструкциями      │      │    │           │       │

│                  │встроенного        │      │    │           │       │

│                  │оборудования сцены │      │    │           │       │

│                  │и подъемно-спускных│      │    │           │       │

│                  │устройств; покрытия│      │    │           │       │

│                  │сцены и арьерсцены;│      │    │           │       │

│                  │все рабочие галереи│      │    │           │       │

│                  │и переходные       │      │    │           │       │

│                  │мостики (кроме,    │      │    │           │       │

│                  │нижних); трюмы     │      │    │           │       │

│                  │(кроме встроенного │      │    │           │       │

│                  │оборудования       │      │    │           │       │

│                  │сцены); карманы    │      │    │           │       │

│                  │сцены, а также     │      │    │           │       │

│                  │помещения в зданиях│      │    │           │       │

│                  │над сценой, имеющие│      │    │           │       │

│                  │колосники и трюм;  │      │    │           │       │

│                  │складские          │      │    │           │       │

│                  │помещения, кладовые│      │    │           │       │

│                  │и мастерские       │      │    │           │       │

│                  │помещения для      │      │    │           │       │

│                  │монтажа станковых и│      │    │           │       │

│                  │объемных декораций,│      │    │           │       │

│                  │бутафории,         │      │    │           │       │

│                  │реквизита;         │      │    │           │       │

│                  │столярные          │      │    │           │       │

│                  │мастерские;        │      │    │           │       │

│                  │фуражные,          │      │    │           │       │

│                  │инвентарные и      │      │    │           │       │

│                  │хозяйственные      │      │    │           │       │

│                  │кладовые; помещения│      │    │           │       │

│                  │хранения и         │      │    │           │       │

│                  │изготовления       │      │    │           │       │

│                  │рекламы; помещения │      │    │           │       │

│                  │для животных;      │      │    │           │       │

│                  │чердачное,         │      │    │           │       │

│                  │подкупольное       │      │    │           │       │

│                  │пространство над   │      │    │           │       │

│                  │зрительным залом   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.9. Одноэтажные  │                   │      │    │По         │       │

│здания из легких  │                   │      │    │согласова- │       │

│металлических     │                   │      │    │нию        │       │

│конструкций       │                   │      │    │           │       │

│с горючими        │                   │      │    │           │       │

│полимерными       │                   │      │    │           │       │

│утеплителями      │                   │      │    │           │       │

│(IV-ой степени    │                   │      │    │           │       │

│огнестойкости)    │                   │      │    │           │       │

│общественного     │                   │      │    │           │       │

│назначения:       │                   ├──────┼────┤           │       │

│- 800 кв.м        │                   │ МПП  │    │           │       │

│и более           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │

│- менее 800 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │

│Административ-    │                   │      │    │           │       │

│но-бытового       │                   │      │    │           │       │

│назначения:       │                   │      │    │           │       │

│- 1200 кв.м       │                   │   +  │    │           │       │

│и более           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │

│- менее 1200 кв.м │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│Здания, высотой   │Помещения          │   +  │    │           │По     │

│более 30 м        │общественного и    │      │    │           │согла- │

│от планировочной  │административ-     │      │    │           │сованию│

│отметки земли     │но-бытового        │      │    │           │       │

│до отметки пола   │назначения         │      │    │           │       │

│последнего этажа  │                   │      │    │           │       │

│(за исключением   │                   │      │    │           │       │

│жилых зданий)     │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.11 Лечебно-про- │Во всех помещениях │      │ +  │Администра-│       │

│филактические,    │за исключением     │      │    │тивно-хо-  │       │

│роддомы, больницы,│санузлов, душевых, │      │    │зяйственные│       │

│госпитали, клиники│прачечных          │      │    │- тепловые,│       │

│со стационарным   │(за исключением    │      │    │а в        │       │

│лечением,         │помещений,         │      │    │остальных -│       │

│санитарно-проти-  │приведенных        │      │    │дымовые    │       │

│воэпидемические,  │в примечании № 1)  │      │    │           │       │

│аптечные          │                   │      │    │           │       │

│учреждения        │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.12. Предприятия │Во всех помещениях │   +  │    │В помеще-  │Водя-  │

│торговли:         │(кроме помещений,  │      │    │ниях с     │ная,   │

│- одноэтажные,    │приведенных        │      │    │размещением│порош- │

│общая торговая    │в разделе 3)       │      │    │оргтехники │ковая  │

│площадь 3500 кв.м │                   │      │    │- дымовые, │       │

│и более           │                   │      │    │в остальных│       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤- тепловые │       │

│- при общей       │                   │      │ +  │           │       │

│торговой площади  │                   │      │    │           │       │

│менее 3500 кв.м   │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │

│Двухэтажные:      │                   │   +  │    │           │       │

│- при площади     │                   │      │    │           │       │

│здания 3500 кв.м  │                   │      │    │           │       │

│и более           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤       │

│- при площади     │                   │      │ +  │           │       │

│здания менее      │                   │      │    │           │       │

│3500 кв.м         │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │

│Трехэтажные и     │                   │   +  │    │           │       │

│более             │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │

│Встроенные        │                   │      │    │           │       │

│в здания другого  │                   │      │    │           │       │

│назначения:       │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│В подвальные и    │                   │      │    │           │       │

│цокольные этажи:  │                   │      │    │           │       │

│- 300 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │

│- менее 300 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │

│В надземных       │                   │      │    │           │       │

│этажах:           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │

│- 500 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │

│- менее 500 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│Группа контейнеров│                   │  МПП │    │           │       │

│(павильонов) или  │                   │      │    │           │       │

│иных торговых     │                   │      │    │           │       │

│сооружений без    │                   │      │    │           │       │

│противопожарных   │                   │      │    │           │       │

│разрывов          │                   │      │    │           │       │

│в количестве      │                   │      │    │           │       │

│более 10          │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.13. Музеи,      │Помещения хранения │   +  │    │           │Газовая│

│картинные галереи,│сгораемых музейных │      │    │           │       │

│выставки,         │ценностей,         │      │    │           │       │

│выставочные залы  │фондохранилищ      │      │    │           │       │

│                  ├───────────────────┼──────┼────┤           │       │

│                  │В остальных        │      │ +  │В помеще-  │       │

│                  │помещениях (кроме  │      │    │ниях с     │       │

│                  │помещений,         │      │    │размещением│       │

│                  │приведенных        │      │    │оргтехники │       │

│                  │в разделе 3 и      │      │    │- дымовые, │       │

│                  │в помещениях       │      │    │в остальных│       │

│                  │с круглосуточной   │      │    │- тепловые │       │

│                  │охраной,           │      │    │           │       │

│                  │оборудованных      │      │    │           │       │

│                  │первичными         │      │    │           │       │

│                  │средствами         │      │    │           │       │

│                  │пожаротушения)     │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.14. Здания      │Во всех помещениях │      │ +  │Тепловые   │       │

│парков культуры и │(кроме помещений,  │      │    │           │       │

│отдыха, зоопарков │приведенных        │      │    │           │       │

│                  │в разделе 3 и      │      │    │           │       │

│                  │в помещениях       │      │    │           │       │

│                  │с круглосуточной   │      │    │           │       │

│                  │охраной,           │      │    │           │       │

│                  │оборудованных      │      │    │           │       │

│                  │первичными         │      │    │           │       │

│                  │средствами         │      │    │           │       │

│                  │пожаротушения)     │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.15. Планетарии  │В остальных        │      │ +  │Тепловые   │       │

│                  │помещениях (кроме  │      │    │           │       │

│                  │помещений,         │      │    │           │       │

│                  │приведенных        │      │    │           │       │

│                  │в разделе 3)       │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.16. Предприятия │Производственные и │      │ +  │В помеще-  │       │

│бытового          │складские помещения│      │    │ниях с     │       │

│обслуживания      │предприятий        │      │    │размещением│       │

│населения         │изготовления и     │      │    │оргтехники │       │

│                  │ремонта одежды,    │      │    │- дымовые, │       │

│                  │головных уборов,   │      │    │в остальных│       │

│                  │трикотажных изделий│      │    │- тепловые │       │

│                  │с числом рабочих   │      │    │           │       │

│                  │мест более 10,     │      │    │           │       │

│                  │химической чистки, │      │    │           │       │

│                  │ремонта бытовых    │      │    │           │       │

│                  │электроприборов,   │      │    │           │       │

│                  │радио-, теле-,     │      │    │           │       │

│                  │фотоаппаратуры,    │      │    │           │       │

│                  │часов - с числом   │      │    │           │       │

│                  │рабочих мест       │      │    │           │       │

│                  │более 20           │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.17. Предприятия │Помещения          │      │ +  │Тепловые   │       │

│общественного     │пищеблока, кладовых│      │    │           │       │

│питания           │сухих продуктов    │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.18. Казино,     │Помещения          │      │ +  │Тепловые   │       │

│игровые автоматы  │пищеблока, кладовых│      │    │           │       │

│и т.п.            │сухих продуктов    │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.19. Санатории,  │В помещениях       │      │ +  │В помеще-  │       │

│профилактории,    │спальных корпусов  │      │    │ниях с     │       │

│учреждения отдыха │на 40 мест и более,│      │    │размещением│       │

│и туризма         │столовые, помещения│      │    │оргтехники │       │

│                  │культурно-массового│      │    │- дымовые, │       │

│                  │назначения,        │      │    │в остальных│       │

│                  │туристического,    │      │    │- тепловые │       │

│                  │спортивно-оздорови-│      │    │           │       │

│                  │тельного и         │      │    │           │       │

│                  │служебно-бытового  │      │    │           │       │

│                  │назначения         │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.20. Научно-ис-  │Помещения хранилищ,│   +  │    │           │По     │

│следовательские   │библиотек, архивов,│      │    │           │согла- │

│учреждения,       │кладовых, ремонтных│      │    │           │сованию│

│управления,       │мастерских,        │      │    │           │       │

│конструкторские и │переплетно-брошюр- │      │    │           │       │

│проектные         │ных мастерских,    │      │    │           │       │

│организации,      │сбора обработки    │      │    │           │       │

│здания            │макулатуры         │      │    │           │       │

│государственного  │                   │      │    │           │       │

│управления и т.п. │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│                  │В остальных        │      │ +  │           │       │

│                  │помещениях (кроме  │      │    │           │       │

│                  │помещений,         │      │    │           │       │

│                  │приведенных        │      │    │           │       │

│                  │в разделе 3)       │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.21. Учебные     │Во всех помещениях │   +  │    │В помеще-  │       │

│заведения и       │(кроме помещений,  │      │    │ниях с     │       │

│образовательные   │приведенных        │      │    │размещением│       │

│учреждения        │в разделе 3)       │      │    │оргтехники │       │

│                  │                   │      │    │- дымовые, │       │

│                  │                   │      │    │в остальных│       │

│                  │                   │      │    │- тепловые │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.22. Детские     │Во всех помещениях │      │ +  │В помеще-  │       │

│дошкольные        │(кроме помещений,  │      │    │ниях с     │       │

│учреждения        │приведенных        │      │    │размещением│       │

│                  │в разделе 3)       │      │    │оргтехники │       │

│                  │                   │      │    │- дымовые, │       │

│                  │                   │      │    │в остальных│       │

│                  │                   │      │    │- тепловые │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.23. Школы,      │Во всех помещениях │      │ +  │В помеще-  │       │

│школы-интернаты и │вместимостью 360   │      │    │ниях с     │       │

│интернаты         │учащихся; в учебных│      │    │размещением│       │

│при школах        │кабинетах физики,  │      │    │оргтехники │       │

│                  │химии, труда,      │      │    │- дымовые, │       │

│                  │мастерских,        │      │    │в остальных│       │

│                  │компьютерных       │      │    │- тепловые │       │

│                  │кабинетах и их     │      │    │           │       │

│                  │вспомогательных    │      │    │           │       │

│                  │помещениях         │      │    │           │       │

│                  │(за исключением    │      │    │           │       │

│                  │классов, учебных   │      │    │           │       │

│                  │кабинетов          │      │    │           │       │

│                  │общеобразовательных│      │    │           │       │

│                  │предметов,         │      │    │           │       │

│                  │учебно-спортивных  │      │    │           │       │

│                  │залов, заготовочных│      │    │           │       │

│                  │и доготовочных     │      │    │           │       │

│                  │цехов, кабинетов   │      │    │           │       │

│                  │директора и его    │      │    │           │       │

│                  │заместителей и     │      │    │           │       │

│                  │помещений,         │      │    │           │       │

│                  │приведенных        │      │    │           │       │

│                  │в примечании       │      │    │           │       │

│                  │в разделе 3)       │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.24. Эллинги     │Во всех помещениях │      │ +  │Дымовые    │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.25. Спортивные  │                   │      │    │Тепловые   │Водяная│

│сооружения: под   │                   │      │    │           │       │

│трибунами,        │                   │      │    │           │       │

│вместимостью 3000 │                   │      │    │           │       │

│и более зрителей, │                   │      │    │           │       │

│при открытых      │                   │      │    │           │       │

│спортивных        │                   │      │    │           │       │

│сооружениях       │                   │      │    │           │       │

│площадью:         │                   │      │    │           │       │

│- 100 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 100 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│Под трибунами     │                   │      │    │           │       │

│любой вместимости,│                   │      │    │           │       │

│в крытых          │                   │      │    │           │       │

│спортивных        │                   │      │    │           │       │

│сооружениях       │                   │      │    │           │       │

│площадью:         │                   │      │    │           │       │

│- 100 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 100 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│В зданиях крытых  │                   │      │    │           │       │

│спортивных        │                   │      │    │           │       │

│сооружений,       │                   │      │    │           │       │

│вместимостью 800  │                   │      │    │           │       │

│и более зрителей, │                   │      │    │           │       │

│под трибунами     │                   │      │    │           │       │

│любой вместимости │                   │      │    │           │       │

│площадью:         │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- 100 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 100 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.26. Культовые   │Во всех помещениях │      │ +  │Тепловые   │       │

│здания и комплексы│(кроме помещений,  │      │    │           │       │

│                  │приведенных        │      │    │           │       │

│                  │в разделе 3)       │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.27. Помещения   │Помещения с        │   +  │    │           │По     │

│для размещения    │размещением ЭВМ,   │      │    │           │согла- │

│электронно-вычис- │электронно-вычисли-│      │    │           │сованию│

│лительных машин   │тельной техники,   │      │    │           │       │

│(ЭВМ), работающих │графопостроителей, │      │    │           │       │

│в системах        │сервисной          │      │    │           │       │

│управления        │аппаратуры         │      │    │           │       │

│сложными          │системных          │      │    │           │       │

│технологическими  │программистов,     │      │    │           │       │

│процессами,       │систем подготовки  │      │    │           │       │

│нарушение которых │данных, а также    │      │    │           │       │

│влияет на         │пространство под   │      │    │           │       │

│безопасность      │съемными полами и  │      │    │           │       │

│людей,            │за подвесным       │      │    │           │       │

│автоматизированные│потолком           │      │    │           │       │

│центры            │(за исключением    │      │    │           │       │

│                  │персональных ЭВМ,  │      │    │           │       │

│                  │размещаемых на     │      │    │           │       │

│                  │рабочих местах     │      │    │           │       │

│                  │пользователей и    │      │    │           │       │

│                  │не требующих       │      │    │           │       │

│                  │выделения зон      │      │    │           │       │

│                  │обслуживания)      │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│1.28. Здания      │Во всех помещениях │      │    │В коридо-  │Водяная│

│общественного и   │(за исключением    │      │    │рах,       │       │

│административ-    │указанных в п.1.2, │      │    │холлах,    │       │

│но-бытового       │1.3, 1.5, 1.13)    │      │    │фойе и в   │       │

│назначения        │                   │      │    │помещениях │       │

│                  │                   │      │    │с          │       │

│                  │                   │      │    │размещением│       │

│                  │                   │      │    │электротех-│       │

│                  │                   │      │    │ники -     │       │

│                  │                   │      │    │дымовые, в │       │

│                  │                   ├──────┼────┤остальных -│       │

│- 10 этажей       │                   │   +  │    │тепловые   │       │

│и более           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 10 этажей │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│2. Сооружения     │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│2.1. Кабельные    │                   │   +  │    │           │По     │

│сооружения        │                   │      │    │           │согла- │

│электростанций    │                   │      │    │           │сованию│

│                  │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│2.2. Кабельные    │                   │   +  │    │           │По     │

│сооружения при    │                   │      │    │           │согла- │

│прокладке в них 12│                   │      │    │           │сованию│

│и более кабелей   │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│2.3. Кабельные    │                   │      │ +  │Дымовые    │       │

│сооружения при    │                   │      │    │           │       │

│прокладке в них   │                   │      │    │           │       │

│менее 12 кабелей  │                   │      │    │           │       │

│или               │                   │      │    │           │       │

│маслонаполненных  │                   │      │    │           │       │

│кабелей           │                   │      │    │           │       │

│в металлических   │                   │      │    │           │       │

│трубах            │                   │      │    │           │       │

│(за исключением,  │                   │      │    │           │       │

│указанных в п.2.1,│                   │      │    │           │       │

│2.4)              │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│2.4. Кабельные    │                   │      │    │           │Пенная,│

│сооружения        │                   │      │    │           │порош- │

│(за исключением,  │                   │      │    │           │ковая  │

│указанных в       │                   │      │    │           │       │

│п.2.1):           │                   ├──────┼────┤           │       │

│- объемом 100     │                   │   +  │    │           │       │

│куб.м и более     │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- объемом менее   │                   │      │ +  │           │       │

│100 куб.м         │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│2.5. Емкостные    │                   │      │    │           │       │

│сооружения        │                   │      │    │           │       │

│(резервуары) для  │                   │      │    │           │       │

│хранения легковос-│                   │      │    │           │       │

│пламеняющихся и   │                   │      │    │           │       │

│горючих жидкостей │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│2.6. Закрытые     │                   │      │    │           │Пенная │

│галереи для       │                   │      │    │           │порош- │

│транспортирования │                   │      │    │           │ковая  │

│горючих веществ и │                   │      │    │           │       │

│материалов:       │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │

│- 100 куб.м       │                   │   +  │    │           │       │

│и более           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┤           │       │

│- объемом менее   │                   │      │ +  │           │       │

│100 куб.м         │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│3. Склады         │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│3.1. Специализиро-│Помещения для      │   +  │    │           │Пенная,│

│ванные склады     │хранения легковос- │      │    │           │порош- │

│легковоспламеняю- │пламеняющихся и    │      │    │           │ковая, │

│щихся и горючих   │горючих жидкостей, │      │    │           │МПП -  │

│жидкостей, горючих│сжиженных горючих  │      │    │           │по     │

│материалов,       │газов, отнесенные  │      │    │           │согла- │

│сжиженных газов,  │к категориям       │      │    │           │сованию│

│независимо        │"А" и "Б" по       │      │    │           │       │

│от площади        │противопожарной    │      │    │           │       │

│                  │опасности          │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│3.2. Склады       │Помещения для      │   +  │    │           │Пенная,│

│каучука,          │хранения легковос- │      │    │           │порош- │

│целлулоида и      │пламеняющихся и    │      │    │           │ковая, │

│изделий из него,  │горючих жидкостей, │      │    │           │газо-  │

│спичек,           │сжиженных горючих  │      │    │           │вая,   │

│пиротехнических   │газов, отнесенные  │      │    │           │МПП -  │

│изделий, щелочных │к категориям       │      │    │           │по     │

│металлов,         │"А" и "Б" по       │      │    │           │согла- │

│независимо        │противопожарной    │      │    │           │сованию│

│от площади        │опасности          │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│3.3. Склады       │Во всех помещениях │      │    │           │Газовая│

│шерсти, меха:     │                   │      │    │           │       │

│- 500 кв.м        │                   │      │    │           │       │

│и более           │                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┼───────────┤       │

│- менее 500 кв.м  │                   │      │ +  │Тепловые   │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│3.4. Склады       │Помещения          │   +  │    │           │Водя-  │

│драгоценных       │для хранения       │      │    │           │ная,   │

│металлов и камней,│драгоценных        │      │    │           │МПП -  │

│независимо        │металлов и камней  │      │    │           │по     │

│от площади        │                   │      │    │           │согла- │

│                  │                   │      │    │           │сованию│

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│3.5. Склады фото-,│В помещениях для   │   +  │    │           │Порош- │

│кино-, аудиопленки│хранения фото-,    │      │    │           │ковая, │

│на ацетатной      │кино-, аудиопленки │      │    │           │МПП -  │

│основе            │на горючей основе, │      │    │           │по     │

│                  │независимо от      │      │    │           │согла- │

│                  │количества, а на   │      │    │           │сованию│

│                  │ацетатной основе - │      │    │           │       │

│                  │при хранении 200 кг│      │    │           │       │

│                  │и более            │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│3.6. Склады       │В помещениях для   │   +  │    │           │Порош- │

│полупроводниковых │хранения изделий   │      │    │           │ковая, │

│материалов,       │радиоэлектронной   │      │    │           │МПП -  │

│микросхем и других│техники и их       │      │    │           │по     │

│радиокомплектующих│комплектующих,     │      │    │           │согла- │

│независимо        │микросхем и т.п.   │      │    │           │сованию│

│от площади        │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│3.7. Склады       │                   │      │    │Тепловые   │Водя-  │

│горючих грузов и  │                   │      │    │           │ная,   │

│не горючих грузов,│                   │      │    │           │МПП    │

│в горючей упаковке│                   │      │    │           │при    │

│(таре):           │                   │      │    │           │наличии│

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │кругло-│

│- 1000 кв.м       │                   │   +  │    │           │суточ- │

│и более           │                   │      │    │           │ной    │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │охраны │

│- менее 100 кв.м  │                   │      │ +  │           │с нали-│

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │чием   │

│- в надземных     │                   │   +  │    │           │допол- │

│более 300 кв.м    │                   │      │    │           │нитель-│

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │но     │

│- менее 1000 кв.м │                   │      │ +  │           │первич-│

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │ных    │

│- в цокольном и   │                   │   +  │    │           │средств│

│подвальном этажах │                   │      │    │           │пожаро-│

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │тушения│

│- менее 300 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- помещения       │                   │  МПП │    │           │       │

│со стеллажами,    │                   │      │    │           │       │

│высотой хранения  │                   │      │    │           │       │

│грузов 5,5 метра  │                   │      │    │           │       │

│и более для       │                   │      │    │           │       │

│хранения горючих и│                   │      │    │           │       │

│негорючих грузов, │                   │      │    │           │       │

│в горючей упаковке│                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│3.8. Склады резины│                   │   +  │    │Дифферинци-│Пенная │

│и                 │                   │      │    │рованные   │       │

│резинотехнических │                   │      │    │           │       │

│изделий:          │                   │      │    │           │       │

│- одноэтажные     │                   │      │    │           │       │

│здания площадью:  │                   │      │    │           │       │

│- 750 кв.м и более│                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│- менее 750 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│- двухэтажные и   │                   │   +  │    │           │       │

│более             │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│3.9. Закрытые     │                   │      │    │           │       │

│склады древесных  │                   │      │    │           │       │

│плит, щепы,       │                   │      │    │           │       │

│деревянных деталей│                   │      │    │           │       │

│и изделий,        │                   │      │    │           │       │

│пиломатериалов:   │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│- IV-V степени    │В складских        │   +  │    │Тепловые   │Водяные│

│огнестойкости     │помещениях         │      │    │           │       │

│площадью:         │                   │      │    │           │       │

│- 500 кв.м и более│                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 500 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- III-IV степени  │                   │   +  │    │           │       │

│огнестойкости     │                   │      │    │           │       │

│площадью:         │                   │      │    │           │       │

│- 1000 кв.м       │                   │      │    │           │       │

│и более           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 1000 кв.м │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- III степени     │                   │   +  │    │           │       │

│огнестойкости     │                   │      │    │           │       │

│площадью:         │                   │      │    │           │       │

│- 1200 кв.м       │                   │      │    │           │       │

│и более           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 1200 кв.м │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- II-I степени    │                   │   +  │    │           │       │

│огнестойкости     │                   │      │    │           │       │

│площадью:         │                   │      │    │           │       │

│- 1500 кв.м       │                   │      │    │           │       │

│и более           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 1500 кв.м │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│3.10. Склады      │Закрытые помещения │   +  │    │           │Водяные│

│взрывчатых веществ│для хранения       │      │    │           │       │

│                  │взрывчатых веществ │      │    │           │       │

│                  │(за исключением    │      │    │           │       │

│                  │хранения           │      │    │           │       │

│                  │в контейнерах)     │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│4. Производствен- │                   │      │    │           │       │

│ные здания        │                   │      │    │           │       │

│и помещения       │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│4.1. Производст-  │Производственные   │      │    │           │       │

│венные здания     │помещения          │      │    │           │       │

│с применением     │с наличием         │      │    │           │       │

│легковоспламеняю- │легковоспламеняю-  │      │    │           │       │

│щихся и горючих   │щихся и горючих    │      │    │           │       │

│жидкостей,        │жидкостей,         │      │    │           │       │

│отнесенных        │сжиженных горючих  │      │    │           │       │

│к категориям      │газов, а также     │      │    │           │       │

│"А" и "Б" по      │горючих пылей и    │      │    │           │       │

│взрывопожарной    │волокон            │      │    │           │       │

│опасности         │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│4.2. Здания       │Во всех помещениях │      │    │Тепловые   │Водяная│

│категории "В"     │                   │      │    │           │       │

│по пожарной       │                   │      │    │           │       │

│опасности:        │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   │      │    │           │       │

│- во всех         │                   │      │    │           │       │

│помещениях        │                   │      │    │           │       │

│площадью:         │                   │      │    │           │       │

│- 500 кв.м и более│                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 500 кв.м  │                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- одноэтажные     │                   │      │ +  │           │       │

│площадью:         │                   │      │    │           │       │

│- 1000 кв.м       │                   │      │    │           │       │

│и более           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 1000 кв.м │                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- двухэтажные     │                   │      │ +  │           │       │

│и более площадью: │                   │      │    │           │       │

│- 500 кв.м и более│                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 500 кв.м  │                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│4.3. Здания       │В цокольном        │      │    │Тепловые   │Водяная│

│с наличием        │помещении.         │      │    │           │       │

│щелочных металлов │В надземных        │      │    │           │       │

│при размещении на │помещениях         │      │    │           │       │

│этажах площадью:  │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- 300 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 300 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- 500 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 500 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│5. Транспорт      │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│5.1. Здания       │Автомобильный      │      │    │Тепловые   │Пенная │

│технического      │транспорт          │      │    │           │       │

│обслуживания и    │                   │      │    │           │       │

│ремонта           │                   │      │    │           │       │

│транспортных      │                   │      │    │           │       │

│средств:          │                   │      │    │           │       │

│                  │                   │      │    │           │       │

│- одноэтажные     │                   │   +  │    │           │       │

│площадью:         │                   │      │    │           │       │

│- 1000 кв.м       │                   │      │    │           │       │

│и более           │                   │      │    │           │       │

│                  │                   │      │    │           │       │

│- менее 1000 кв.м │                   │      │ +  │           │       │

│                  │                   │      │    │           │       │

│- двухэтажные     │                   │   +  │    │           │       │

│и более           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│5.2. Гаражи -     │                   │      │    │Тепловые   │Пенная.│

│стоянки:          │                   │      │    │           │Порош- │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │ковая -│

│- подземные,      │                   │  +,  │    │           │по сог-│

│без автомобилей   │                   │МПП(*)│    │           │ласова-│

│со сжиженным газом│                   │      │    │           │нию    │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │с орга-│

│- цокольные и     │                   │      │ +  │           │нами   │

│одноэтажные (кроме│                   │      │    │           │ГПН -  │

│гаражей-стоянок,  │                   │      │    │           │при    │

│имеющих выезд из  │                   │      │    │           │наличии│

│помещений-боксов  │                   │      │    │           │кругло-│

│непосредственно   │                   │      │    │           │суточ- │

│наружу), 1200 кв.м│                   │      │    │           │ной    │

│и более           │                   │      │    │           │пос-   │

│                  │                   │      │    │           │тоянной│

│                  │                   │      │    │           │охраны │

│                  │                   │      │    │           │с нали-│

│                  │                   │      │    │           │чием   │

│                  │                   │      │    │           │пе-    │

│                  │                   │      │    │           │редвиж-│

│                  │                   │      │    │           │ных    │

│                  │                   │      │    │           │первич-│

│                  │                   │      │    │           │ных    │

│                  │                   │      │    │           │средств│

│                  │                   │      │    │           │пожаро-│

│                  │                   │      │    │           │тушения│

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 1200 кв.м │                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- двухэтажные     │                   │      │ +  │           │       │

│и более           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│5.3. Здания для   │Во всех помещениях │   +  │    │           │Пенная,│

│автотранспорта    │                   │      │    │           │порош- │

│по перевозке      │                   │      │    │           │ковая  │

│легковоспламеняю- │                   │      │    │           │       │

│щихся, горючих    │                   │      │    │           │       │

│жидкостей и газов │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│5.4. Депо по      │Электромашинные,   │   +  │    │           │Пенная,│

│ремонту и         │аппаратные,        │      │    │           │порош- │

│обслуживанию      │тележечные и       │      │    │           │ковая  │

│подвижного состава│колесные, разборки │      │    │           │       │

│                  │и сборки вагонов,  │      │    │           │       │

│                  │ремонтно-комплекто-│      │    │           │       │

│                  │вочные,            │      │    │           │       │

│                  │электровагонные,   │      │    │           │       │

│                  │дизельные,         │      │    │           │       │

│                  │технического       │      │    │           │       │

│                  │обслуживания       │      │    │           │       │

│                  │подвижного состава,│      │    │           │       │

│                  │контейнерных депо, │      │    │           │       │

│                  │производства       │      │    │           │       │

│                  │стрелочной         │      │    │           │       │

│                  │продукции, горячей │      │    │           │       │

│                  │обработки цистерн, │      │    │           │       │

│                  │тепловой камеры    │      │    │           │       │

│                  │обработки вагонов  │      │    │           │       │

│                  │для нефтебитума,   │      │    │           │       │

│                  │шпалопропиточные,  │      │    │           │       │

│                  │цилиндровые,       │      │    │           │       │

│                  │отстоя пропитной   │      │    │           │       │

│                  │древесины          │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│Авиационный       │                   │      │    │           │       │

│транспорт         │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│5.5. Авиацион-    │Помещения демонтажа│   +  │    │           │Пенная,│

│но-технические    │и монтажа          │      │    │           │порош- │

│базы              │авиадвигателей,    │      │    │           │ковая  │

│                  │воздушных винтов,  │      │    │           │       │

│                  │шасси и колес      │      │    │           │       │

│                  │самолетов и        │      │    │           │       │

│                  │вертолетов         │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│5.6. Самолетное и │Участки сбора и    │   +  │    │           │Пенная,│

│двигателеремонтное│разборки, промывки,│      │    │           │порош- │

│производства      │смывки, планера и  │      │    │           │ковая  │

│                  │систем самолета,   │      │    │           │       │

│                  │испытания агрегатов│      │    │           │       │

│                  │топливной системы  │      │    │           │       │

│                  │(промывки бензином,│      │    │           │       │

│                  │керосином),        │      │    │           │       │

│                  │помещения          │      │    │           │       │

│                  │самолетного и      │      │    │           │       │

│                  │двигателеремонтного│      │    │           │       │

│                  │производства       │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│5.7. Здания       │Помещения цехов    │   +  │ +  │Дымовые    │Порош- │

│управления        │бортового питания  │      │    │           │ковая  │

│аэропорта         │(длительного       │      │    │           │       │

│                  │ожидания           │      │    │           │       │

│                  │пассажиров),       │      │    │           │       │

│                  │авиатопливообеспе- │      │    │           │       │

│                  │чения, помещения   │      │    │           │       │

│                  │складов            │      │    │           │       │

│                  │коммерческих грузов│      │    │           │       │

│                  │и материально-тех- │      │    │           │       │

│                  │нического          │      │    │           │       │

│                  │имущества,         │      │    │           │       │

│                  │помещения для ЭВМ, │      │    │           │       │

│                  │помещения          │      │    │           │       │

│                  │контрольно-диспет- │      │    │           │       │

│                  │черского пункта    │      │    │           │       │

│                  │с автоматической   │      │    │           │       │

│                  │системой, центра   │      │    │           │       │

│                  │коммуникации       │      │    │           │       │

│                  │сообщений, дальних │      │    │           │       │

│                  │и ближних приводных│      │    │           │       │

│                  │радиостанций       │      │    │           │       │

│                  │с радиомаркерами - │      │    │           │       │

│                  │спецчасть, кассы,  │      │    │           │       │

│                  │комната            │      │    │           │       │

│                  │множительной       │      │    │           │       │

│                  │аппаратуры,        │      │    │           │       │

│                  │радиотрансляционные│      │    │           │       │

│                  │узлы               │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│5.8. Служба       │Ремонтные          │      │ +  │Тепловые   │       │

│автотранспорта    │помещения,         │      │    │           │       │

│                  │помещения хранения │      │    │           │       │

│                  │спецмашин, стоянка │      │    │           │       │

│                  │автотранспорта     │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│6. Энергетические │                   │      │    │           │       │

│здания и помещения│                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│6.1. Подстанции   │Помещения          │      │    │Дымовые    │Порош- │

│с трансформаторами│подстанций с       │      │    │           │ковая  │

│и реакторами      │трансформаторами   │      │    │           │       │

│напряжением:      │и реакторами       │      │    │           │       │

├──────────────────┤напряжения         ├──────┼────┤           │       │

│- 500 кВ и выше   │                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 500 кВ    │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- с трансформато- │                   │   +  │    │           │       │

│рами напряжением  │                   │      │    │           │       │

│220-230 кВ,       │                   │      │    │           │       │

│электрической     │                   │      │    │           │       │

│мощностью MBА     │                   │      │    │           │       │

│(мегавольт-ампер):│                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- 100 и более     │                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 100       │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│6.2. Закрытые     │Помещения          │      │    │Дымовые    │Порош- │

│подстанции и      │с трансформаторами,│      │    │           │ковая  │

│распределительные │установленными     │      │    │           │       │

│устройства        │в камерах закрытых │      │    │           │       │

│напряжением       │подстанций и       │      │    │           │       │

│110 кВ,           │распределительных  │      │    │           │       │

│электрической     │установок          │      │    │           │       │

│мощностью:        │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- 63 МВА и более  │                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 63 МВА    │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│7. Здания и       │                   │      │    │           │       │

│помещения связи   │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│7.1. АТС,         │Помещения автозалов│   +  │    │           │Порош- │

│Серверные         │АТС емкостью       │      │    │           │ковая  │

│                  │10 тыс.  номеров   │      │    │           │       │

│                  │и более, где       │      │    │           │       │

│                  │устанавливается    │      │    │           │       │

│                  │коммутационное     │      │    │           │       │

│                  │оборудование       │      │    │           │       │

│                  │квазиэлектронного и│      │    │           │       │

│                  │электронного типов │      │    │           │       │

│                  │совместно с ЭВМ,   │      │    │           │       │

│                  │используемыми      │      │    │           │       │

│                  │в качестве         │      │    │           │       │

│                  │управляющего       │      │    │           │       │

│                  │комплекса,         │      │    │           │       │

│                  │и устройствами     │      │    │           │       │

│                  │ввода-вывода;      │      │    │           │       │

│                  │помещения          │      │    │           │       │

│                  │электронных        │      │    │           │       │

│                  │коммутационных     │      │    │           │       │

│                  │станций, узлов,    │      │    │           │       │

│                  │центров            │      │    │           │       │

│                  │документальной     │      │    │           │       │

│                  │электросвязи       │      │    │           │       │

│                  │емкостью 10 тыс.   │      │    │           │       │

│                  │и более номеров,   │      │    │           │       │

│                  │каналов или точек  │      │    │           │       │

│                  │подключения        │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│7.2. Международные│Выделенные         │      │    │Дымовые    │Порош- │

│телефонные станции│помещения          │      │    │           │ковая  │

│площадью:         │управляющих        │      │    │           │       │

├──────────────────┤устройств на основе├──────┼────┤           │       │

│- 24 кв.м и более │ЭВМ автоматических │   +  │    │           │       │

├──────────────────┤междугородных      │      │    │           │       │

│- менее 24 кв.м   │телефонных станций │      │ +  │           │       │

├──────────────────┤при емкости станций│      │    │           │       │

│                  │10 тыс.            │      │    │           │       │

│                  │междугородных      │      │    │           │       │

│                  │каналов и более    │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│7.3. Прочие здания│Вентиляционные,    │   +  │    │           │Порош- │

│                  │дизельные,         │      │    │           │ковая, │

│                  │трансформаторные   │      │    │           │пенная │

│                  │помещения;         │      │    │           │       │

│                  │помещения          │      │    │           │       │

│                  │разделительных     │      │    │           │       │

│                  │устройств,         │      │    │           │       │

│                  │передающих         │      │    │           │       │

│                  │радиостанций       │      │    │           │       │

│                  │мощностью          │      │    │           │       │

│                  │передатчиков       │      │    │           │       │

│                  │150 кВт и выше,    │      │    │           │       │

│                  │приемных           │      │    │           │       │

│                  │радиостанций       │      │    │           │       │

│                  │с числом приемников│      │    │           │       │

│                  │от 20; стационарных│      │    │           │       │

│                  │станций космической│      │    │           │       │

│                  │связи с мощностью  │      │    │           │       │

│                  │передающего        │      │    │           │       │

│                  │устройства более   │      │    │           │       │

│                  │1 кВт,             │      │    │           │       │

│                  │ретрансляционных   │      │    │           │       │

│                  │телевизионных      │      │    │           │       │

│                  │станций мощностью  │      │    │           │       │

│                  │передатчиков 25-20 │      │    │           │       │

│                  │кВт, сетевых узлов,│      │    │           │       │

│                  │междугородных и    │      │    │           │       │

│                  │городских          │      │    │           │       │

│                  │телефонных станций,│      │    │           │       │

│                  │телеграфных        │      │    │           │       │

│                  │станций, оконечных │      │    │           │       │

│                  │усилительных       │      │    │           │       │

│                  │пунктов и районных │      │    │           │       │

│                  │узлов связи        │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│7.4. Технические  │Помещения,         │   +  │    │           │Порош- │

│цеха              │не обслуживаемые и │      │    │           │ковая  │

│                  │обслуживаемые,     │      │    │           │       │

│                  │без вечерних и     │      │    │           │       │

│                  │ночных смен:       │      │    │           │       │

│                  │- помещения        │      │    │           │       │

│                  │технических цехов, │      │    │           │       │

│                  │оконечных          │      │    │           │       │

│                  │усилительных       │      │    │           │       │

│                  │пунктов,           │      │    │           │       │

│                  │промежуточных      │      │    │           │       │

│                  │радиорелейных      │      │    │           │       │

│                  │станций, передающих│      │    │           │       │

│                  │и приемных         │      │    │           │       │

│                  │радиоцентров,      │      │    │           │       │

│                  │автоматных залов,  │      │    │           │       │

│                  │городских          │      │    │           │       │

│                  │телефонных станций │      │    │           │       │

│                  │и подстанций       │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│7.5. Почтамты     │Помещения главных  │      │    │Дымовые    │Порош- │

├──────────────────┤касс, бюро контроля├──────┼────┤           │ковая  │

│общим объемом     │переводов и        │   +  │    │           │       │

│здания 40 тыс.м   │зональных          │      │    │           │       │

│куб. и более      │вычислительных     │      │    │           │       │

├──────────────────┤центров и          ├──────┼────┤           │       │

│- 500 кв.м и более│почтамтов;         │      │ +  │           │       │

├──────────────────┤- помещения        ├──────┼────┤           │       │

│- менее 500 кв.м  │обработки,         │   +  │    │           │       │

│                  │сортировки,        │      │    │           │       │

│                  │хранения и доставки│      │    │           │       │

│                  │посылок, письменной│      │    │           │       │

│                  │и переходящей      │      │    │           │       │

│                  │корреспонденции,   │      │    │           │       │

│                  │страховой почты    │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│8. Здания и       │                   │      │    │           │       │

│помещения АЗС     │                   │      │    │           │       │

│(КАЗС), АГНС и    │                   │      │    │           │       │

│СТО при них       │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│8.1. АЗС (КАЗС),  │Во всех помещениях │   +  │    │Дымовые    │       │

│АГНС              │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│8.2. Киоски       │Отдельно стоящие   │ МПП  │    │           │       │

│(павильоны) при   │киоски (павильоны) │      │    │           │       │

│АЗС (КАЗС), АГНС  │при АЗС (КАЗС)     │      │    │           │       │

│                  │по продаже         │      │    │           │       │

│                  │сопутствующих      │      │    │           │       │

│                  │товаров в мелко    │      │    │           │       │

│                  │расфасованной таре │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│9. Здания и       │                   │      │    │           │       │

│помещения ОВД     │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│9.1. Здания ОВД   │Помещения:         │   +  │    │Дымовые    │       │

│                  │- оружейные комнаты│      │    │           │       │

│                  │и комнаты для      │      │    │           │       │

│                  │чистки оружия, для │      │    │           │       │

│                  │служебных животных,│      │    │           │       │

│                  │методические       │      │    │           │       │

│                  │кабинеты, штабы,   │      │    │           │       │

│                  │служебные          │      │    │           │       │

│                  │вспомогательные и  │      │    │           │       │

│                  │производственные   │      │    │           │       │

│                  │помещения тюрем,   │      │    │           │       │

│                  │следственных,      │      │    │           │       │

│                  │штабных и          │      │    │           │       │

│                  │дисциплинарных     │      │    │           │       │

│                  │изоляторов,        │      │    │           │       │

│                  │помещений камерного│      │    │           │       │

│                  │типа IV-V степени  │      │    │           │       │

│                  │огнестойкости      │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│10. Телерадиовеща-│Помещения          │      │    │Дымовые    │Порош- │

│ние               │телевизионных      │      │    │           │ковая  │

├──────────────────┤студий телецентров ├──────┼────┤           │       │

│10.1. Студии      │                   │      │    │           │       │

│площадью:         │Помещения          │      │    │           │       │

├──────────────────┤радиовещательных   ├──────┼────┤           │       │

│- телецентров     │студий радиодомов  │   +  │    │           │       │

│3000 кв.м и более │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 3000 кв.м │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- радиодомов      │                   │   +  │    │           │       │

│300 кв.м и более  │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 300 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│10.2. Цеха,       │Во всех помещениях │      │ +  │Тепловые   │       │

│мастерские, бута- │(за исключением    │      │    │           │       │

│форно-реквизитные │помещений, в       │      │    │           │       │

│и т.п.            │которых отсутствуют│      │    │           │       │

│                  │сгораемые          │      │    │           │       │

│                  │материалы)         │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│10.3. Базовые     │Помещения хранилищ │   +  │    │           │Порош- │

│фонотеки          │фондовых фонограмм │      │    │           │ковая. │

│радиодомов        │и т.п.             │      │    │           │При    │

│независимо        │                   │      │    │           │малых  │

│от площади        │                   │      │    │           │объемах│

│                  │                   │      │    │           │помеще-│

│                  │                   │      │    │           │ний -  │

│                  │                   │      │    │           │уста-  │

│                  │                   │      │    │           │новка  │

│                  │                   │      │    │           │МПП по │

│                  │                   │      │    │           │согла- │

│                  │                   │      │    │           │сованию│

│                  │                   │      │    │           │с ор-  │

│                  │                   │      │    │           │ганами │

│                  │                   │      │    │           │ГПН    │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│11. Кинематография│                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│11.1. Цеха        │Помещения          │      │    │Тепловые   │Водяная│

│декоративных      │постановочно-отде- │      │    │           │       │

│сооружений        │лочные и т.п.      │      │    │           │       │

│площадью:         │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- 500 кв.м и более│                   │   +  │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 500 кв.м  │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│11.2. Съемочные   │Во всех помещениях │      │    │Тепловые   │Водяная│

│павильоны         │                   │      │    │           │       │

│киностудий        │                   │      │    │           │       │

│площадью:         │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- 1000 кв.м       │                   │   +  │    │           │       │

│и более           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┤                   ├──────┼────┤           │       │

│- менее 1000 кв.м │                   │      │ +  │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│11.3. Фильмобазы  │Помещения контор   │      │ +  │Дымовые    │       │

│                  │по прокату фильмов,│      │    │           │       │

│                  │фильморемонтные    │      │    │           │       │

│                  │мастерские,        │      │    │           │       │

│                  │помещения ремонта, │      │    │           │       │

│                  │очистки,           │      │    │           │       │

│                  │реставрации и т.п. │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│11.4. Копироваль- │Помещения          │      │ +  │Дымовые    │       │

│ные               │производственных   │      │    │           │       │

│                  │цехов, участков,   │      │    │           │       │

│                  │складов            │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│12. Жилищно-комму-│                   │      │    │           │       │

│нальное хозяйство │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│12.1. Здания      │Помещения траурных │      │ +  │Тепловые   │       │

│гражданских       │гражданских обрядов│      │    │           │       │

│обрядов           │(кроме санузлов и  │      │    │           │       │

│                  │охладительных      │      │    │           │       │

│                  │камер), приемные   │      │    │           │       │

│                  │отделения          │      │    │           │       │

│                  │регистратуры,      │      │    │           │       │

│                  │комнаты персонала, │      │    │           │       │

│                  │санитарно-бытовые, │      │    │           │       │

│                  │кладовые сгораемых │      │    │           │       │

│                  │материалов,        │      │    │           │       │

│                  │ритуальные залы    │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│13. Элеваторы     │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│13.1. Здания      │                   │      │ +  │Тепловые   │       │

│элеваторов:       │                   │      │    │           │       │

│- I и II степени  │                   │      │    │           │       │

│огнестойкости     │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│- III, V степени  │                   │   +  │    │           │Водя-  │

│огнестойкости     │                   │      │    │           │ная,   │

│                  │                   │      │    │           │МПП    │

│                  │                   │      │    │           │при    │

│                  │                   │      │    │           │малых  │

│                  │                   │      │    │           │объемах│

│                  │                   │      │    │           │помеще-│

│                  │                   │      │    │           │ний -  │

│                  │                   │      │    │           │по     │

│                  │                   │      │    │           │согла- │

│                  │                   │      │    │           │сованию│

│                  │                   │      │    │           │с ор-  │

│                  │                   │      │    │           │ганами │

│                  │                   │      │    │           │ГПН    │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│14. Оборудование  │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│14.1 Красочные    │                   │   +  │    │           │Порош- │

│камеры            │                   │      │    │           │ковая, │

│с применением     │                   │      │    │           │МПП    │

│легковоспламеняю- │                   │      │    │           │при    │

│щихся и горючих   │                   │      │    │           │малых  │

│жидкостей         │                   │      │    │           │объемах│

│независимо        │                   │      │    │           │помеще-│

│от площади        │                   │      │    │           │ний -  │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤по     │

│14.2. Трансформа- │                   │   +  │    │           │согла- │

│торы с масляной   │                   │      │    │           │сованию│

│системой          │                   │      │    │           │       │

│охлаждения        │                   │      │    │           │       │

│независимо        │                   │      │    │           │       │

│от мощности       │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┤       │

│14.3. Масляные    │                   │   +  │    │           │       │

│выключатели       │                   │      │    │           │       │

│емкостью 60 кг    │                   │      │    │           │       │

│и более           │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│14.4. Масляные    │                   │   +  │    │           │Порош- │

│емкости для       │                   │      │    │           │ковая, │

│закаливания       │                   │      │    │           │МПП при│

│в отдельно        │                   │      │    │           │малых  │

│установленном     │                   │      │    │           │объемах│

│помещении 3 кв.м  │                   │      │    │           │помеще-│

│и более           │                   │      │    │           │ний -  │

│                  │                   │      │    │           │по     │

│                  │                   │      │    │           │согла- │

│                  │                   │      │    │           │сованию│

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│15. Киоски,       │                   │      │    │           │       │

│мастерские,       │                   │      │    │           │       │

│вагончики         │                   │      │    │           │       │

├──────────────────┼───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────┤

│15.1. Отдельно    │                   │ МПП  │    │           │       │

│стоящие киоски,   │                   │      │    │           │       │

│мастерские,       │                   │      │    │           │       │

│вагончики,        │                   │      │    │           │       │

│коттеджи и т.п.   │                   │      │    │           │       │

│с малыми объемами │                   │      │    │           │       │

│помещений         │                   │      │    │           │       │

└──────────────────┴───────────────────┴──────┴────┴───────────┴───────┘

Примечание

АУПТ - автоматическая установка пожаротушения.

АУПС - автоматическая установка пожарной сигнализации.

МПП - модульные установки автоматического порошкового пожаротушения.

ГПН - государственный пожарный надзор Кыргызской Республики.

АЗС (КАЗС) - автозаправочная станция (контейнерная автозаправочная станция).

АГНС - автогазонаполнительная станция.

СТО - станция технического обслуживания.

ОВД - органы внутренних дел.

Модульные установки автоматического порошкового пожаротушения (МПП) предназначены для локализации и тушения пожаров твердых горючих материалов, горючих жидкостей, а также пожаров, возникающих в электрооборудовании, находящемся под напряжением в производственных, складских, бытовых и других помещениях, и являются основными элементами для построения модульных автоматических установок пожаротушения.

Огнетушащая способность МПП на очагах:

- класса А - площадь тушения - 7 кв.м;

- объем тушения - 18 куб.м;

- класса В - площадь тушения - 7 кв.м;

- объем тушения - 16 куб.м.

Термины и определения

Помещение - часть здания или сооружения, выделенное ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.

Площадь помещения - площадь отдельного (конкретного) помещения или суммарная площадь нескольких помещений, выделенных противопожарными перегородками.

Кабельные сооружения - тоннели, проходные каналы, подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки электрических кабелей (в том числе совместно и с другими коммуникациями).